## 既設照明リスト (hidden)
【既設照明リスト】
削除不可 | No. | 施設名
| 14 | 第一小学校 | 14_第一小学校
| 14 | 第一小学校 | [7 empty] | 既存照明
| 14 | 第一小学校 | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 14 | 第一小学校 | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 1F-A | 1 | 女子便所 | S55増築図面参照 | 3 | 200 | C-41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FT-4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 1F-A | 2 | 男子便所 | S55増築図面参照 | 3 | 200 | C-41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FT-4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 1F-A | 3 | 廊下 | S55増築図面参照 | 8.5 | 245 | C-41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FT-4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 3 | 293.6325 | 91026.075
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 1F-A | 3 | 廊下 | S55増築図面参照 | 24 | 365 | H11S | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | FBK1151 | 避難口 | パイプ吊 | 片面 | 0 | 13 | 3 | 3 | 341.64 | 105908.4
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 1F-A | 3 | 廊下 | S55増築図面参照 | 8.5 | 245 | G21WP | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | FB2117N | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 58.31 | 18076.1
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 1F-A | 3 | 廊下 | S55増築図面参照 | 24 | 365 | H11S | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | FBK1151 | 避難口 | パイプ吊 | 片面 | 0 | 13 | 1 | 1 | 113.88 | 35302.8
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 1F-A | 3 | 廊下 | S55増築図面参照 | 8.5 | 245 | C-41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FT-4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 97.8775 | 30342.025
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 1F-A | 4 | 音楽室 | S55増築図面参照 | 3 | 200 | D-42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | S42ROKN | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 15 | 30 | 846 | 262260
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 1F-A | 4 | 音楽室 | S55増築図面参照 | 3 | 200 | C-41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FT-4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 5 | 141 | 43710
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 1F-A | 4 | 音楽室 | S55増築図面参照 | 3 | 200 | B-41P | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | FR-4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 1F-A | 5 | 準備室 | S55増築図面参照 | 1 | 200 | A-42P1 | 笠付トラフ形ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FT5922W350 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 56.4 | 17484
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 1F-A | 5 | 準備室 | S55増築図面参照 | 1 | 200 | C-41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FT-4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 9.4 | 2914
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 1F-A | 6 | 階段室 | S55増築図面参照 | 8.5 | 245 | C-21 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FT-2130N | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 116.62 | 36152.2
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 1F-A | 7 | 音楽室 | S55増築図面参照 | 3 | 200 | A-42P1 | 笠付トラフ形ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FT5922W350 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 16 | 32 | 902.4 | 279744
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 1F-A | 7 | 音楽室 | S55増築図面参照 | 3 | 200 | A-42P2 | 笠付トラフ形ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FT5922W350 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 225.6 | 69936
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 1F-A | 7 | 音楽室 | S55増築図面参照 | 3 | 200 | C-41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FT-4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 5 | 141 | 43710
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 1F-A | 7 | 音楽室 | S55増築図面参照 | 3 | 200 | B-41P | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | FR-4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 1F-A | 8 | 準備室 | S55増築図面参照 | 1 | 200 | A-42P1 | 笠付トラフ形ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FT5922W350 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 56.4 | 17484
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 1F-A | 8 | 準備室 | S55増築図面参照 | 1 | 200 | F-41P | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | S41SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 9.4 | 2914
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 1F-B | 1 | 廊下 | S55増築図面参照 | 24 | 365 | H11S | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | FBK1151 | 避難口 | パイプ吊 | 片面 | 0 | 13 | 2 | 2 | 227.76 | 70605.6
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 1F-B | 1 | 廊下 | S55増築図面参照 | 8.5 | 245 | C-41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FT-4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 1F-B | 1 | 廊下 | S55増築図面参照 | 24 | 365 | H11DP | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | FBK1152 | 避難口 | パイプ吊 | 両面 | 0 | 13 | 1 | 1 | 113.88 | 35302.8
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 1F-B | 2 | 教材室 | S55増築図面参照 | 1 | 200 | C-42 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FT-4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 3 | 28.2 | 8742
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 1F-B | 3 | 準備室 | S55増築図面参照 | 1 | 200 | A-42P1 | 笠付トラフ形ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FT5922W350 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 56.4 | 17484
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 1F-B | 3 | 準備室 | S55増築図面参照 | 1 | 200 | C-41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FT-4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 9.4 | 2914
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 1F-B | 4 | 工作室 | S55増築図面参照 | 3 | 200 | A-42P1 | 笠付トラフ形ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FT5922W350 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 12 | 24 | 676.8 | 209808
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 1F-B | 4 | 工作室 | S55増築図面参照 | 3 | 200 | A-42P2 | 笠付トラフ形ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FT5922W350 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 169.2 | 52452
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 1F-B | 4 | 工作室 | S55増築図面参照 | 3 | 200 | B-41P | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | FR-4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 1F-B | 4 | 工作室 | S55増築図面参照 | 3 | 200 | F-41P | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | S41SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 5 | 141 | 43710
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 1F-C | 7 | 廊下 | S55増築図面参照 | 8.5 | 245 | G21WP | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | FB2117N | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 58.31 | 18076.1
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 1F-C | 7 | 廊下 | S55増築図面参照 | 24 | 365 | H11S | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | FBK1151 | 避難口 | パイプ吊 | 片面 | 0 | 13 | 1 | 1 | 113.88 | 35302.8
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 1F-C | 7 | 廊下 | S55増築図面参照 | 8.5 | 245 | C-41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FT-4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 3 | 293.6325 | 91026.075
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 1F-C | 8 | 階段室 | S55増築図面参照 | 8.5 | 245 | C-21 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FT-2130N | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 116.62 | 36152.2
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 1F-C | 9 | 準備室 | S55増築図面参照 | 1 | 200 | A-42P1 | 笠付トラフ形ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FT5922W350 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 56.4 | 17484
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 1F-C | 9 | 準備室 | S55増築図面参照 | 1 | 200 | F-41P | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | S41SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 9.4 | 2914
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 1F-C | 10 | 家庭科室 | S55増築図面参照 | 3 | 200 | A-42P1 | 笠付トラフ形ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FT5922W350 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 12 | 24 | 676.8 | 209808
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 1F-C | 10 | 家庭科室 | S55増築図面参照 | 3 | 200 | A-42P2 | 笠付トラフ形ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FT5922W350 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 169.2 | 52452
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 1F-C | 10 | 家庭科室 | S55増築図面参照 | 3 | 200 | B-41P | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | FR-4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 28.2 | 8742
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 1F-C | 10 | 家庭科室 | S55増築図面参照 | 3 | 200 | F-41P | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | S41SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 5 | 141 | 43710
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 1F-C | 11 | 倉庫（推定） | S55増築図面参照 | 1 | 12 | C-41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FT-4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0.564 | 174.84
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 2F-A | 1 | 階段室 | S55増築図面参照 | 8.5 | 245 | M-41 | ブラケット灯 | 1 | FL40 | 0 | 0 | FBN-4101N | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 97.8775 | 30342.025
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 2F-A | 1 | 階段室 | S55増築図面参照 | 8.5 | 245 | C-41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FT-4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 97.8775 | 30342.025
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 2F-A | 2 | 普通教室 | S55増築図面参照 | 7.5 | 200 | A-42P1 | 笠付トラフ形ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FT5922W350 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 2F-A | 2 | 普通教室 | S55増築図面参照 | 7.5 | 200 | B-41P | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | FR-4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 2F-A | 3 | 準備室・相談室 | H28整備工事図面参照 | - | - | LSS9-6800LM | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-6800LM | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 2F-A | 3 | 準備室・相談室 | H28整備工事図面参照 | 1 | 200 | FSS6-322 | 直付下面開放 | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS6-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 14.4 | 4464
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 2F-A | 3 | 準備室・相談室 | H28整備工事図面参照 | 1 | 200 | FSS9-322PH | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 8 | 57.6 | 17856
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 2F-A | 4 | 特別支援教室 | H28整備工事図面参照 | 7.5 | 200 | （G)FSS9-322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | （G)FSS9-322 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 36 | 9 | 18 | 972 | 301320
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 2F-A | 4 | 特別支援教室 | H28整備工事図面参照 | - | - | FSR12-3530LM | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | FSR12-3530LM | 3500lm | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 2F-A | 5 | 廊下 | S55増築図面参照 | 8.5 | 245 | C-41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FT-4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 2F-A | 5 | 廊下 | H28整備工事図面参照 | 8.5 | 245 | FSS9-321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 74.97 | 23240.7
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 2F-A | 1 | 廊下① | S55増築図面参照 | 8.5 | 245 | C-41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FT-4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 97.8775 | 30342.025
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 2F-A | 1 | 廊下① | S55増築図面参照 | 24 | 365 | H11SP | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | FBK-1151 | 避難口 | 0 | 両面 | 0 | 13 | 1 | 1 | 113.88 | 35302.8
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 2F-B | 1 | 廊下① | S55増築図面参照 | 24 | 365 | H11DP | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | FBK1152 | 避難口 | パイプ吊 | 両面 | 0 | 13 | 1 | 1 | 113.88 | 35302.8
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 2F-B | 2 | 廊下② | S55増築図面参照 | 8.5 | 245 | C-41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FT-4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 5 | 489.3875 | 151710.125
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 2F-B | 2 | 廊下② | S55増築図面参照 | 24 | 365 | H11DP | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | FBK1152 | 避難口 | パイプ吊 | 両面 | 0 | 13 | 1 | 1 | 113.88 | 35302.8
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 2F-B | 2 | 廊下② | S55増築図面参照 | 24 | 365 | H11SP | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | FBK-1151 | 避難口 | 0 | 両面 | 0 | 13 | 2 | 2 | 227.76 | 70605.6
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 2F-B | 3 | 教材室 | S55増築図面参照 | 1 | 200 | C-42 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FT-4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 3 | 28.2 | 8742
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 2F-B | 4 | 男子便所 | S55増築図面参照 | 3 | 200 | C-41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FT-4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 2F-B | 5 | 女子便所 | S55増築図面参照 | 3 | 200 | C-41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FT-4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 2F-B | 6 | 普通教室 | S55増築図面参照 | 7.5 | 200 | A-42P1 | 笠付トラフ形ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FT5922W350 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 2F-B | 6 | 普通教室 | S55増築図面参照 | 7.5 | 200 | B-41P | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | FR-4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 2F-B | 7 | 普通教室 | S55増築図面参照 | 7.5 | 200 | A-42P1 | 笠付トラフ形ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FT5922W350 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 2F-B | 7 | 普通教室 | S55増築図面参照 | 7.5 | 200 | B-41P | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | FR-4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 2F-B | 8 | 普通教室 | S55増築図面参照 | 7.5 | 200 | A-42P1 | 笠付トラフ形ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FT5922W350 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 2F-B | 8 | 普通教室 | S55増築図面参照 | 7.5 | 200 | B-41P | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | FR-4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 2F-C | 1 | 準備室 | S55増築図面参照 | 1 | 200 | A-42P1 | 笠付トラフ形ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FT5922W350 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 75.2 | 23312
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 2F-C | 2 | 図書室 | S55増築図面参照 | 4 | 200 | A-42P1 | 笠付トラフ形ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FT5922W350 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 16 | 32 | 1203.2 | 372992
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 2F-C | 2 | 図書室 | S55増築図面参照 | 4 | 200 | A-42P2 | 笠付トラフ形ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FT5922W350 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 150.4 | 46624
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 2F-C | 3 | 階段室 | S55増築図面参照 | 8.5 | 245 | C-41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FT-4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 97.8775 | 30342.025
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 2F-C | 4 | 廊下 | S55増築図面参照 | 8.5 | 245 | C-41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FT-4135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 2F-C | 5 | 普通教室 | S55増築図面参照 | 7.5 | 200 | A-42P1 | 笠付トラフ形ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FT5922W350 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 2F-C | 5 | 普通教室 | S55増築図面参照 | 7.5 | 200 | B-41P | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | FR-4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 2F-C | 6 | 普通教室 | S55増築図面参照 | 7.5 | 200 | A-42P1 | 笠付トラフ形ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FT5922W350 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 14 | 第一小学校 | 普通・特別教室棟 | 2F-C | 6 | 普通教室 | S55増築図面参照 | 7.5 | 200 | B-41P | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | FR-4509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 14 | 第一小学校 | 給食室棟 | 1F | 1 | ダクト室 | H3給食棟改修工事図面参照 | 1 | 12 | D1 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0.564 | 174.84
| 14 | 第一小学校 | 給食室棟 | 1F | 2 | ボイラー室 | H3給食棟改修工事図面参照 | 1 | 12 | D1 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0.564 | 174.84
| 14 | 第一小学校 | 給食室棟 | 1F | 3 | 和室 | H3給食棟改修工事図面参照 | 3 | 200 | Ｃ1 | シーリングライト | 4 | FL20 | 0 | 0 | FSF4A-204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 4 | 67.2 | 20832
| 14 | 第一小学校 | 給食室棟 | 1F | 4 | 前室 | H3給食棟改修工事図面参照 | 3 | 200 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4MP-402 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 56.4 | 17484
| 14 | 第一小学校 | 給食室棟 | 1F | 5 | 食品庫 | H3給食棟改修工事図面参照 | 9 | 200 | D1 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 84.6 | 26226
| 14 | 第一小学校 | 給食室棟 | 1F | 6 | シャワー室 | H3給食棟改修工事図面参照 | 1 | 200 | H1 | コップ型ブラケット | 1 | IL60 | 0 | 0 | ISC-5MP-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 1 | 10.8 | 3348
| 14 | 第一小学校 | 給食室棟 | 1F | 6 | シャワー室 | H3給食棟改修工事図面参照 | 1 | 200 | G1 | ブラケット灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | FBC1-101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 2.6 | 806
| 14 | 第一小学校 | 給食室棟 | 1F | 7 | 給食室 | H3給食棟改修工事図面参照 | 9 | 200 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4MP-402 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 47 | 24 | 48 | 4060.8 | 1258848
| 14 | 第一小学校 | 給食室棟 | 1F | 7 | 給食室 | H3給食棟改修工事図面参照 | - | - | B1 | 殺菌灯 | 1 | FL15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 6 | - | -
| 14 | 第一小学校 | 給食室棟 | 1F | 7 | 給食室 | H3給食棟改修工事図面参照 | - | - | E1 | 殺菌灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | - | -
| 14 | 第一小学校 | 給食室棟 | 1F | 8 | 渡り廊下 | H3給食棟改修工事図面参照 | 8.5 | 245 | D1 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 1F | 1 | 普通教室 | H7年大規模改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | A | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 1F | 1 | 普通教室 | H7年大規模改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | Ｄ | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 1F | 2 | 普通教室 | H7年大規模改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | A | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 1F | 2 | 普通教室 | H7年大規模改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | Ｄ | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 1F | 3 | 普通教室 | H7年大規模改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | A | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 1F | 3 | 普通教室 | H7年大規模改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | Ｄ | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 1F | 4-1 | 職員男子トイレ | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | 2-V21 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | W150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 20.58 | 6379.8
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 1F | 4-1 | 職員男子トイレ | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | 2-V41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 69.09 | 21417.9
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 1F | 4-1 | 職員男子トイレ | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | 2-BR | ブラケット灯 | 1 | FL10 | 0 | 90×375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 9.555 | 2962.05
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 1F | 4-2 | 職員女子トイレ | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | 2-V21 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | W150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 20.58 | 6379.8
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 1F | 4-2 | 職員女子トイレ | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | 2-V41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 69.09 | 21417.9
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 1F | 4-2 | 職員女子トイレ | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | 2-BR | ブラケット灯 | 1 | FL10 | 0 | 90×375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 19.11 | 5924.1
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 1F | 4-3 | 階段 | H7年大規模改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | Ｃ | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 97.8775 | 30342.025
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 1F | 5 | ポンプ室 | H7年大規模改造工事図面参照 | 1 | 12 | Ｉ２ | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBC2RP-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0.336 | 104.16
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 1F | 5 | ポンプ室 | H7年大規模改造工事図面参照 | 1 | 12 | C | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0.564 | 174.84
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 1F | 6 | PTA室 | H7年大規模改造工事図面参照 | 3 | 200 | A | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 338.4 | 104904
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 1F | 6 | PTA室 | H7年大規模改造工事図面参照 | 3 | 200 | Ｉ２ | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBC2RP-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 16.8 | 5208
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 1F | 7 | 主任室 | H7年大規模改造工事図面参照 | 3 | 200 | Ａ | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 112.8 | 34968
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 1F | 7 | 主任室 | H7年大規模改造工事図面参照 | 3 | 200 | Ｉ１ | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBC2-201 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 33.6 | 10416
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 1F | 7 | 主任室 | H7年大規模改造工事図面参照 | 3 | 200 | K | 流し元灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBS2-201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 16.8 | 5208
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 1F | 8 | 玄関 | H7年大規模改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | Ｉ１ | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBC2-201 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 58.31 | 18076.1
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 1F | 8 | 玄関 | H7年大規模改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | Ａ | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 587.265 | 182052.15
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 1F | 9 | 廊下 | H7年大規模改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | Ｃ | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 8 | 783.02 | 242736.2
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 1F | 9 | 廊下 | H7年大規模改造工事図面参照 | 24 | 365 | Ｇ | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | SH1-FSF11 | 避難口 | 直付 | 片面 | 0 | 13 | 1 | 1 | 113.88 | 35302.8
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 1F | 10 | 事務室 | H7年大規模改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | A | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 1174.53 | 364104.3
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 1F | 10 | 事務室 | H7年大規模改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | H | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | FRF3-402RH | 0 | 0 | 透明カバー付 | 0 | 47 | 1 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 1F | 11 | 校長室 | H7年大規模改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | Ａ | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 1174.53 | 364104.3
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 1F | 11 | 校長室 | H7年大規模改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | H | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | FRF3-402RH | 0 | 0 | 透明カバー付 | 0 | 47 | 1 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 1F | 12 | 保健室 | H7年大規模改造工事図面参照 | 8.5 | 200 | A | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 16 | 1278.4 | 396304
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 1F | 12 | 保健室 | H7年大規模改造工事図面参照 | 8.5 | 200 | Ｈ | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | FRF3-402RH | 0 | 0 | 透明カバー付 | 0 | 47 | 2 | 4 | 319.6 | 99076
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 1F | 13 | 昇降所 | H7年大規模改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | Ａ | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 1174.53 | 364104.3
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 1F | 13 | 昇降所 | H7年大規模改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | Ｉ１ | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBC2-201 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 116.62 | 36152.2
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 1F | 14 | ランチルーム | H7年大規模改造工事図面参照 | 3 | 200 | B | ペンダントライト | 4 | FCL30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 24 | 489.6 | 151776
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 2F | 1 | 普通教室 | H7年大規模改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | A | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 2F | 1 | 普通教室 | H7年大規模改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | Ｄ | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 2F | 2 | 普通教室 | H7年大規模改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | A | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 2F | 2 | 普通教室 | H7年大規模改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | Ｄ | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 2F | 3 | 廊下 | H7年大規模改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | C | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 5 | 489.3875 | 151710.125
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 2F | 3 | 廊下 | H7年大規模改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | H | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | FRF3-402RH | 0 | 0 | 透明カバー付 | 0 | 47 | 3 | 6 | 587.265 | 182052.15
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 2F | 4 | 職員室 | H7年大規模改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | Ａ | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 24 | 48 | 4698.12 | 1456417.2
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 2F | 4 | 職員室 | H7年大規模改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | Ｉ２ | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBC2RP-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 58.31 | 18076.1
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 2F | 5-1 | 男子トイレ | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | 2-V41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 2F | 5-2 | 女子トイレ | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | 2-V41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 2F | 5-3 | 階段 | H7年大規模改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | Ｃ | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 2F | 6 | 印刷室 | H7年大規模改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | Ａ | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 391.51 | 121368.1
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 2F | 7 | 更衣室 | H7年大規模改造工事図面参照 | 3 | 200 | A | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 112.8 | 34968
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 2F | 8 | 視聴覚教室 | H7年大規模改造工事図面参照 | 3 | 200 | E | 埋込ベースライト | 3 | FLR40 | 0 | W300想定 | FRS3-403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 27 | 761.4 | 236034
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 2F | 8 | 視聴覚教室 | H7年大規模改造工事図面参照 | 3 | 200 | D | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 2F | 9 | 準備室 | H7年大規模改造工事図面参照 | 1 | 200 | A | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 56.4 | 17484
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 2F | 10 | 廊下② | H7年大規模改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | C | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 97.8775 | 30342.025
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 2F | 10 | 廊下② | H7年大規模改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | Ａ | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 391.51 | 121368.1
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 3F | 1 | 廊下 | H7年大規模改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | C | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 9 | 880.8975 | 273078.225
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 3F | 1 | 廊下 | H7年大規模改造工事図面参照 | 24 | 365 | Ｇ | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | SH1-FSF11 | 避難口 | 直付 | 片面 | 0 | 13 | 1 | 1 | 113.88 | 35302.8
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 3F | 2 | 普通教室 | H7年大規模改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | Ａ | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 3F | 2 | 普通教室 | H7年大規模改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | Ｄ | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 3F | 3 | 普通教室 | H7年大規模改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | Ａ | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 3F | 3 | 普通教室 | H7年大規模改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | Ｄ | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 2F | 4-1 | 男子トイレ | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | 2-V41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 2F | 4-2 | 女子トイレ | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | 2-V41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 3F | 4-3 | 階段 | H7年大規模改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | Ｃ | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 3F | 5 | 物品庫 | H7年大規模改造工事図面参照 | 1 | 12 | Ａ | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 2.256 | 699.36
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 3F | 6 | 物入 | H7年大規模改造工事図面参照 | 1 | 12 | Ａ | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 2.256 | 699.36
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 3F | 7 | 物入 | H7年大規模改造工事図面参照 | 1 | 12 | Ｉ２ | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBC2RP-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0.336 | 104.16
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 3F | 8 | 第一図工室 | H7年大規模改造工事図面参照 | 3 | 200 | Ａ | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12 | 24 | 676.8 | 209808
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 3F | 8 | 第一図工室 | H7年大規模改造工事図面参照 | 3 | 200 | Ｄ | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 3F | 9 | 物品庫 | H7年大規模改造工事図面参照 | 1 | 12 | A | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 2.256 | 699.36
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 3F | 10 | 普通教室 | H7年大規模改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | Ａ | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 3F | 10 | 普通教室 | H7年大規模改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | Ｄ | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 3F | 11 | 普通教室 | H7年大規模改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | Ａ | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS40402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 14 | 第一小学校 | 管理・特別・教室棟 | 3F | 11 | 普通教室 | H7年大規模改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | Ｄ | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 14 | 第一小学校 | 教室棟 | 1F | 1 | 廊下 | H8年大規模改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | B2 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 14 | 第一小学校 | 教室棟 | 1F | 1 | 廊下 | H8年大規模改造工事図面参照 | 24 | 365 | H2 | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | SH1-FSF11-101 | 室内通路誘導灯 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 13 | 1 | 1 | 113.88 | 35302.8
| 14 | 第一小学校 | 教室棟 | 1F | 1 | 廊下 | H8年大規模改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | Ｋ２ | 表示灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | FPL1-101 | 使用中 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 27.0725 | 8392.475
| 14 | 第一小学校 | 教室棟 | 1F | 1 | 廊下 | H8年大規模改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | G２ | 三色灯 | 1 | IL20 | 0 | 0 | IDP1-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | - | -
| 14 | 第一小学校 | 教室棟 | 1F | 2 | 倉庫 | H8年大規模改造工事図面参照 | 1 | 12 | E2 | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBC2-201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0.336 | 104.16
| 14 | 第一小学校 | 教室棟 | 1F | 2 | 倉庫 | H8年大規模改造工事図面参照 | 1 | 12 | B2 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0.564 | 174.84
| 14 | 第一小学校 | 教室棟 | 1F | 2 | 倉庫 | H8年大規模改造工事図面参照 | 24 | 365 | I ２ | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | SH1-FBF10-101 | 避難口 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 13 | 1 | 1 | 113.88 | 35302.8
| 14 | 第一小学校 | 教室棟 | 2F | 3・4 | 便所 | 部屋ごとLED済/図面なしの為現地確認実施 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 14 | 第一小学校 | 教室棟 | 1F | 5 | 昇降口 | H8年大規模改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 1174.53 | 364104.3
| 14 | 第一小学校 | 教室棟 | 1F | 5 | 昇降口 | H8年大規模改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | D2 | ブラケット灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FBC2RP-401 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 14 | 第一小学校 | 教室棟 | 1F | 6 | 準備室 | H8年大規模改造工事図面参照 | 1 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 56.4 | 17484
| 14 | 第一小学校 | 教室棟 | 1F | 7 | 暗室 | H8年大規模改造工事図面参照 | 3 | 200 | F2 | シーリングライト | 1 | IL60 | 0 | 0 | ISC4-60 | 0 | 0 | 乳白パネルカバー付 | 0 | 54 | 1 | 1 | 32.4 | 10044
| 14 | 第一小学校 | 教室棟 | 1F | 8 | 理科教室 | H8年大規模改造工事図面参照 | 3 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 19 | 38 | 1071.6 | 332196
| 14 | 第一小学校 | 教室棟 | 1F | 8 | 理科教室 | H8年大規模改造工事図面参照 | 3 | 200 | C2 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 14 | 第一小学校 | 教室棟 | 1F | 9 | 配膳室 | H3給食棟改修工事図面参照 | 9 | 200 | F1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 338.4 | 104904
| 14 | 第一小学校 | 教室棟 | 2F | 1-1 | 配膳室 | H8年大規模改造工事図面参照 | 9 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 338.4 | 104904
| 14 | 第一小学校 | 教室棟 | 2F | 1-2 | 便所 | 部屋ごとLED済/図面なしの為現地確認実施 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 14 | 第一小学校 | 教室棟 | 2F | 2 | 階段 | H8年大規模改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | B2 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 14 | 第一小学校 | 教室棟 | 2F | 3 | 廊下 | H8年大規模改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | B2 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 4 | 391.51 | 121368.1
| 14 | 第一小学校 | 教室棟 | 2F | 3 | 廊下 | H8年大規模改造工事図面参照 | 24 | 365 | H2 | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | SH1-FSF11-101 | 室内通路誘導灯 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 13 | 2 | 2 | 227.76 | 70605.6
| 14 | 第一小学校 | 教室棟 | 2F | 4 | 普通教室 | H8年大規模改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 14 | 第一小学校 | 教室棟 | 2F | 4 | 普通教室 | H8年大規模改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | C2 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 14 | 第一小学校 | 教室棟 | 2F | 5 | 普通教室 | H8年大規模改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 14 | 第一小学校 | 教室棟 | 2F | 5 | 普通教室 | H8年大規模改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | C2 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 14 | 第一小学校 | 教室棟 | 2F | 6 | 普通教室 | H8年大規模改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 14 | 第一小学校 | 教室棟 | 2F | 6 | 普通教室 | H8年大規模改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | C2 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 14 | 第一小学校 | 教室棟 | 2F | 7 | 普通教室 | H8年大規模改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 14 | 第一小学校 | 教室棟 | 2F | 7 | 普通教室 | H8年大規模改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | C2 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 14 | 第一小学校 | 教室棟 | 3F | 1-1 | 配膳室 | H8年大規模改造工事図面参照 | 9 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 338.4 | 104904
| 14 | 第一小学校 | 教室棟 | 3F | 1-2 | 便所 | 部屋ごとLED済/図面なしの為現地確認実施 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 14 | 第一小学校 | 教室棟 | 3F | 2 | 階段 | H8年大規模改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | B2 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 14 | 第一小学校 | 教室棟 | 3F | 3 | 廊下 | H8年大規模改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | B2 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 4 | 391.51 | 121368.1
| 14 | 第一小学校 | 教室棟 | 3F | 4 | 普通教室 | H8年大規模改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 14 | 第一小学校 | 教室棟 | 3F | 4 | 普通教室 | H8年大規模改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | C2 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 14 | 第一小学校 | 教室棟 | 3F | 5 | 普通教室 | H8年大規模改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 14 | 第一小学校 | 教室棟 | 3F | 5 | 普通教室 | H8年大規模改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | C2 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 14 | 第一小学校 | 教室棟 | 3F | 6 | 普通教室 | H8年大規模改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 14 | 第一小学校 | 教室棟 | 3F | 6 | 普通教室 | H8年大規模改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | C2 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 14 | 第一小学校 | 教室棟 | 3F | 7 | 普通教室 | H8年大規模改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 14 | 第一小学校 | 教室棟 | 3F | 7 | 普通教室 | H8年大規模改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | C2 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 14 | 第一小学校 | 体育館 | 1F | 1 | 男性トイレ | H21体育館改築工事図面参照 | 5 | 200 | A321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 48 | 14880
| 14 | 第一小学校 | 体育館 | 1F | 1 | 男性トイレ | H21体育館改築工事図面参照 | 5 | 200 | E161 | ダウンライト | 1 | FHT16 | 0 | Φ150想定 | FRS21-161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2 | 38 | 11780
| 14 | 第一小学校 | 体育館 | 1F | 1 | 男性トイレ | H21体育館改築工事図面参照 | 5 | 200 | F201 | 流し元灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 低誘虫UVカット | 0 | カバー付 | 0 | 28 | 1 | 1 | 28 | 8680
| 14 | 第一小学校 | 体育館 | 1F | 2 | 女子トイレ | H21体育館改築工事図面参照 | 5 | 200 | A321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 48 | 14880
| 14 | 第一小学校 | 体育館 | 1F | 2 | 女子トイレ | H21体育館改築工事図面参照 | 5 | 200 | E161 | ダウンライト | 1 | FHT16 | 0 | Φ150想定 | FRS21-161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 19 | 5890
| 14 | 第一小学校 | 体育館 | 1F | 2 | 女子トイレ | H21体育館改築工事図面参照 | 5 | 200 | F201 | 流し元灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 低誘虫UVカット | 0 | カバー付 | 0 | 28 | 1 | 1 | 28 | 8680
| 14 | 第一小学校 | 体育館 | 1F | 3 | だれでもトイレ | H21体育館改築工事図面参照 | 5 | 200 | A321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 48 | 14880
| 14 | 第一小学校 | 体育館 | 1F | 4 | 玄関 | H21体育館改築工事図面参照 | 5 | 200 | B322 | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 300x1257 | FRS15-322PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 8 | 384 | 119040
| 14 | 第一小学校 | 体育館 | 1F | 5 | 用具庫 | H21体育館改築工事図面参照 | 1 | 200 | A322G | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHｶﾞｰﾄﾞ付 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 1 | 2 | 19.2 | 5952
| 14 | 第一小学校 | 体育館 | 1F | 6 | 外部 | H21体育館改築工事図面参照 | 3 | 200 | G201G | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | カバー付 | 0 | 28 | 6 | 6 | 100.8 | 31248
| 14 | 第一小学校 | 体育館 | 1F | 7 | アリーナ | H21体育館改築工事図面参照 | 24 | 365 | a-1 | B級BL形 誘導灯 | 1 | CF220 | 0 | 150x197 | SH1-FBC20-C | 避難口 | 壁埋込 | 片面 | 0 | 8.3 | 3 | 3 | 218.124 | 67618.44
| 14 | 第一小学校 | 体育館 | 1F | 8 | 控室 | H21体育館改築工事図面参照 | 1 | 200 | A322G | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHｶﾞｰﾄﾞ付 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 1 | 2 | 19.2 | 5952
| 14 | 第一小学校 | 体育館 | 1F | 8 | 控室 | H21体育館改築工事図面参照 | 24 | 365 | a-1 | B級BL形 誘導灯 | 1 | CF220 | 0 | 150x197 | SH1-FBC20-C | 避難口 | 壁埋込 | 片面 | 0 | 8.3 | 1 | 1 | 72.708 | 22539.48
| 14 | 第一小学校 | 体育館 | 1F | 9 | ステージ | H21体育館改築工事図面参照 | 3 | 200 | D321G | 片反射笠付トラフ形ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FBS5-321PHｶﾞｰﾄﾞ付 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 2 | 2 | 57.6 | 17856
| 14 | 第一小学校 | 体育館 | 1F | 10 | 控室 | H21体育館改築工事図面参照 | 1 | 200 | A322G | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHｶﾞｰﾄﾞ付 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 1 | 2 | 19.2 | 5952
| 14 | 第一小学校 | 体育館 | 1F | 10 | 控室 | H21体育館改築工事図面参照 | 24 | 365 | a-1 | B級BL形 誘導灯 | 1 | CF220 | 0 | 150x197 | SH1-FBC20-C | 避難口 | 壁埋込 | 片面 | 0 | 8.3 | 1 | 1 | 72.708 | 22539.48
| 14 | 第一小学校 | 体育館 | 1F | 11 | 用具庫 | H21体育館改築工事図面参照 | 1 | 200 | A322G | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHｶﾞｰﾄﾞ付 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 2 | 4 | 38.4 | 11904
| 14 | 第一小学校 | 体育館 | 2F | 1 | 競技場上部 | H21体育館改築工事図面参照 | 5 | 200 | C360 | 高天井照明 | 1 | MF360 | 0 | 0 | 0 | 広照タイプ | 0 | 下面ガード付 | 0 | 360 | 20 | 20 | 7200 | 2232000
| 14 | 第一小学校 | 体育館 | 2F | 1 | 競技場上部 | H21体育館改築工事図面参照 | 5 | 200 | C360A | 高天井照明 | 1 | MF360 | 0 | 0 | 0 | 光補償装置付/広照タイプ | 0 | 下面ガード付 | 0 | 360 | 4 | 4 | 1440 | 446400
| 14 | 第一小学校 | 体育館 | 1F | 2 | 放送室 | H21体育館改築工事図面参照 | 6 | 60 | A322 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PH | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 2 | 2 | 34.56 | 10713.6
| 14 | 第一小学校 | 体育館 | 1F | 3 | 階段 | H21体育館改築工事図面参照 | 3 | 200 | D321 | 片反射笠付トラフ形ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FBS5-321PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 28.8 | 8928
| 14 | 第一小学校 | 体育館 | 1F | 4 | 階段 | H21体育館改築工事図面参照 | 3 | 200 | D321 | 片反射笠付トラフ形ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FBS5-321PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 28.8 | 8928
| 14 | 第一小学校 | 体育館 | 1F | 5 | 更衣スペース | H21体育館改築工事図面参照 | 3 | 200 | A322 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PH | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 1 | 1 | 28.8 | 8928
| 14 | 第一小学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 14 | 第一小学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 14 | 第一小学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 15 | 第二小学校 | 15_第二小学校
| 15 | 第二小学校 | [7 empty] | 既存照明
| 15 | 第二小学校 | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 15 | 第二小学校 | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 15 | 第二小学校 | 体育館 | 1F | 1 | 女子便所 |  | 3 | 200 | A321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321（PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 57.6 | 17856
| 15 | 第二小学校 | 体育館 | 1F | 2 | 男子便所 |  | 3 | 200 | A321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321（PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 57.6 | 17856
| 15 | 第二小学校 | 体育館 | 1F | 3 | 玄関ホール |  | 5 | 200 | B321 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 150x1235 | FRS27-321（PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 4 | 192 | 59520
| 15 | 第二小学校 | 体育館 | 1F | 4 | 玄関 |  | 5 | 200 | E321WP | ダウンライト | 1 | FHT32 | 0 | Φ150 | NF-MG41774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 2 | 70 | 21700
| 15 | 第二小学校 | 体育館 | 1F | 5 | 事務室 |  | 5 | 200 | A321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321（PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 96 | 29760
| 15 | 第二小学校 | 体育館 | 1F | 6 | 用具庫 |  | 1 | 200 | A321G | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321（PH)ｶﾞｰﾄﾞ付 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 2 | 2 | 19.2 | 5952
| 15 | 第二小学校 | 体育館 | 1F | 7 | 控室② |  | 1 | 200 | A322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322(PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 19.2 | 5952
| 15 | 第二小学校 | 体育館 | 1F | 7 | 控室② |  | - | - | F101 | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FBC20-C | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 15 | 第二小学校 | 体育館 | 1F | 8 | 控室① |  | 1 | 200 | A322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322(PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 19.2 | 5952
| 15 | 第二小学校 | 体育館 | 1F | 8 | 控室① |  | - | - | F101 | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FBC20-C | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 15 | 第二小学校 | 体育館 | 1F | 9 | アリーナ |  | - | - | F101G | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FBC20-C（ｶﾞｰﾄﾞ付） | 0 | 0 | ガード付 | 0 | - | 5 | 5 | - | -
| 15 | 第二小学校 | 体育館 | 2F | 1 | 控室③ |  | 1 | 200 | A321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321（PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 19.2 | 5952
| 15 | 第二小学校 | 体育館 | 2F | 2 | 吹抜け |  | 3 | 200 | IL100W | スポットライト | 1 | IL100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 9 | 9 | 486 | 150660
| 15 | 第二小学校 | 体育館 | 2F | 3 | 放送室 |  | 6 | 60 | A322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322(PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 4 | 69.12 | 21427.2
| 15 | 第二小学校 | 体育館 | 2F | 4 | 吹抜け |  | 3 | 200 | C360 | 高天井照明 | 1 | MF400 | 0 | 0 | YLX03600、YK05134、YK34380、YB15840、YB09874、YK01604 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 433 | 16 | 16 | 4156.8 | 1288608
| 15 | 第二小学校 | 体育館 | 2F | 4 | 吹抜け |  | 3 | 200 | D360 | 高天井照明 | 1 | MF400 | 0 | 0 | YLX03600、YK34880Z、YK05134、YB15841、YB09874 | JD250W光補償付 | 0 | ガード付 | 0 | 433 | 4 | 4 | 1039.2 | 322152
| 15 | 第二小学校 |  |  |  |  | 校舎棟・給食室棟LED済 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 15 | 第二小学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 15 | 第二小学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 15 | 第二小学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 17 | 第五小学校 | 17_第五小学校
| 17 | 第五小学校 | [7 empty] | 既存照明
| 17 | 第五小学校 | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 17 | 第五小学校 | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 1 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7 | 14 | 987 | 305970
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 1 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 1 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 216 | 66960
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 2 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 2 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 972 | 301320
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 3 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 3 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 972 | 301320
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 4 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 4 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 972 | 301320
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 5 | 保健室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 958.8 | 297228
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 5 | 保健室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 367.2 | 113832
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 6 | 昇降口 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 587.265 | 182052.15
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 7 | 事務室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 10 | 978.775 | 303420.25
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 7 | 事務室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 149.94 | 46481.4
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 8 | 応接室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 12 | 259.2 | 80352
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 9 | 校長室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | C | 埋込スクエア | 3 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 9 | 880.8975 | 273078.225
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 10 | 印刷室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 11 | 放送室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 12 | 職員室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 18 | - | -
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 13 | 玄関 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | C | 埋込スクエア | 3 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 12 | 1174.53 | 364104.3
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 14 | 主事室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 2 | 36 | 11160
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 14 | 主事室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | I | 埋込スクエア | 4 | FL20 | 0 | □650想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 4 | 67.2 | 20832
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 15 | 倉庫 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 16 | 職員更衣室（女 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 17 | 職員更衣室（男 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 18 | 児童更衣室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 11 | - | -
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 19 | 倉庫2 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 20 | 便所1 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 20 | 便所1 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | L | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 | 12 | 194.4 | 60264
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 21 | 便所2 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 6 | 129.6 | 40176
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 21 | 便所2 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | L | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 8 | 129.6 | 40176
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 22 | 職員便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 69.09 | 21417.9
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 22 | 職員便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | L | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 8 | 158.76 | 49215.6
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 22 | 職員便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | P1 | スポットライト | 1 | JD100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 2 | 147 | 45570
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 23 | 配膳室外壁 | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 245 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 2 | 88.2 | 27342
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 24 | 給食室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 129.6 | 40176
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 24 | 給食室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 24 | 48 | 3110.4 | 964224
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 24 | 給食室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 200 | G | 逆富士ベースライト | 2 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 4 | 216 | 66960
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 25 | 給食室外壁 | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 138.18 | 42835.8
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 25 | 給食室外壁 | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 245 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 3 | 132.3 | 41013
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 26 | 玄関外天井 | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 69.09 | 21417.9
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 26 | 玄関外天井 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 27 | 誘導灯 | 図面なしの為現地確認実施 | 24 | 365 | P2 | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 4 | 455.52 | 141211.2
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 28 | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7 | 7 | 685.1425 | 212394.175
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 28 | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 5 | - | -
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 29 | 階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 3 | 293.6325 | 91026.075
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 1F | 29 | 階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 2F | 1 | 図書室 | 図面なしの為現地確認実施 | 4 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 17 | 34 | 1278.4 | 396304
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 2F | 1 | 図書室 | 図面なしの為現地確認実施 | 4 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 115.2 | 35712
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 2F | 1 | 図書室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 2F | 2 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 11 | - | -
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 2F | 3 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 2F | 3 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 972 | 301320
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 2F | 4 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 70.5 | 21855
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 2F | 4 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 2F | 5 | 資料室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 28.2 | 8742
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 2F | 5 | 資料室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 169.2 | 52452
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 2F | 6 | 配膳室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 507.6 | 157356
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 2F | 7 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 70.5 | 21855
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 2F | 7 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 2F | 8 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 70.5 | 21855
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 2F | 8 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 2F | 9 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 2F | 9 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 972 | 301320
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 2F | 10 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 2F | 10 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 972 | 301320
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 2F | 11 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 141 | 43710
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 2F | 11 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 2F | 11 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 16 | 864 | 267840
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 2F | 12 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 2F | 12 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 972 | 301320
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 2F | 13 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 11 | - | -
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 2F | 14 | 教育相談室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 2F | 15 | 便所1 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 2F | 15 | 便所1 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | L | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13 | 13 | 210.6 | 65286
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 2F | 16 | 便所2 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 6 | 129.6 | 40176
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 2F | 16 | 便所2 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | L | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 8 | 129.6 | 40176
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 2F | 17 | 便所3 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 6 | 129.6 | 40176
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 2F | 17 | 便所3 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | L | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13 | 13 | 210.6 | 65286
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 2F | 17 | 便所3 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | P1 | スポットライト | 1 | JD100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 60 | 18600
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 2F | 18 | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 6 | 449.82 | 139444.2
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 2F | 18 | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 2F | 19 | 階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 4 | 391.51 | 121368.1
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 2F | 20 | 誘導灯 | 図面なしの為現地確認実施 | 24 | 365 | P2 | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 341.64 | 105908.4
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 3F | 1 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 11 | - | -
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 3F | 2 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 3F | 2 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 3F | 3 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 70.5 | 21855
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 3F | 3 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 3F | 4 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 3F | 4 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 3F | 5 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 70.5 | 21855
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 3F | 5 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 3F | 6 | 児童用更衣室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 28.2 | 8742
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 3F | 6 | 児童用更衣室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 169.2 | 52452
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 3F | 7 | 配膳室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 507.6 | 157356
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 3F | 8 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 70.5 | 21855
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 3F | 8 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 16 | 1128 | 349680
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 3F | 8 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 3F | 9 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 70.5 | 21855
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 3F | 9 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 16 | 1128 | 349680
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 3F | 9 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 3F | 10 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 4 | 282 | 87420
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 3F | 10 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 3F | 11 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 3F | 11 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 3F | 12 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 11 | - | -
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 3F | 13 | 習熟度別教室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 11 | - | -
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 3F | 14 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 11 | - | -
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 3F | 15 | 児童更衣室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 3F | 16 | 便所1 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 3F | 16 | 便所1 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | L | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 | 12 | 194.4 | 60264
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 3F | 17 | 便所2 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 6 | 129.6 | 40176
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 3F | 17 | 便所2 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | L | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 9 | 145.8 | 45198
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 3F | 18 | 便所3 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 6 | 129.6 | 40176
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 3F | 18 | 便所3 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | L | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13 | 13 | 210.6 | 65286
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 3F | 19 | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 4 | 391.51 | 121368.1
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 3F | 19 | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 8 | - | -
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 3F | 20 | 階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 5 | 489.3875 | 151710.125
| 17 | 第五小学校 | 教室棟 | 3F | 21 | 誘導灯 | 図面なしの為現地確認実施 | 24 | 365 | P2 | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 341.64 | 105908.4
| 17 | 第五小学校 | 体育館棟 | 1F | 1 | ピロティ | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | AWG | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 防雨型 | 0 | ガード付 | 0 | 47 | 6 | 6 | 169.2 | 52452
| 17 | 第五小学校 | 体育館棟 | 1F | 2 | 家庭科室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 10 | 282 | 87420
| 17 | 第五小学校 | 体育館棟 | 1F | 2 | 家庭科室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 17 | 第五小学校 | 体育館棟 | 1F | 2 | 家庭科室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 16 | 345.6 | 107136
| 17 | 第五小学校 | 体育館棟 | 1F | 2 | 家庭科室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 17 | 第五小学校 | 体育館棟 | 1F | 3 | 家庭科準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 37.6 | 11656
| 17 | 第五小学校 | 体育館棟 | 1F | 3 | 家庭科準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 14.4 | 4464
| 17 | 第五小学校 | 体育館棟 | 1F | 4 | 便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 188 | 58280
| 17 | 第五小学校 | 体育館棟 | 1F | 4 | 便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 144 | 44640
| 17 | 第五小学校 | 体育館棟 | 1F | 4 | 便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 5 | 200 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 30 | 9300
| 17 | 第五小学校 | 体育館棟 | 1F | 5 | プレイルーム | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 10 | 282 | 87420
| 17 | 第五小学校 | 体育館棟 | 1F | 5 | プレイルーム | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 8 | 172.8 | 53568
| 17 | 第五小学校 | 体育館棟 | 1F | 6 | 倉庫・防災倉庫 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 12 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 6.768 | 2098.08
| 17 | 第五小学校 | 体育館棟 | 1F | 6 | 倉庫・防災倉庫 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 12 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 2.592 | 803.52
| 17 | 第五小学校 | 体育館棟 | 1F | 7 | 特支教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 17 | 第五小学校 | 体育館棟 | 1F | 7 | 特支教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 972 | 301320
| 17 | 第五小学校 | 体育館棟 | 1F | 8 | 第二特支教室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 11 | - | -
| 17 | 第五小学校 | 体育館棟 | 1F | 9 | 昇降口 | 図面なしの為現地確認実施 | 5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 376 | 116560
| 17 | 第五小学校 | 体育館棟 | 1F | 10 | 習熟度別教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 17 | 第五小学校 | 体育館棟 | 1F | 10 | 習熟度別教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 388.8 | 120528
| 17 | 第五小学校 | 体育館棟 | 1F | 11 | 多目的室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | AP | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吊下型 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 9.4 | 2914
| 17 | 第五小学校 | 体育館棟 | 1F | 11 | 多目的室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | BP | 笠付トラフ形ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吊下型 | 0 | 0 | 47 | 7 | 14 | 131.6 | 40796
| 17 | 第五小学校 | 体育館棟 | 1F | 11 | 多目的室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 17 | 第五小学校 | 体育館棟 | 1F | 12 | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | G | 逆富士ベースライト | 2 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 14 | 252 | 78120
| 17 | 第五小学校 | 体育館棟 | 1F | 12 | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 17 | 第五小学校 | 体育館棟 | 1F | 13 | 階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 56.4 | 17484
| 17 | 第五小学校 | 体育館棟 | 1F | 13 | 階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 18 | 5580
| 17 | 第五小学校 | 体育館棟 | 1F | 14 | 外壁 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 18 | 5580
| 17 | 第五小学校 | 体育館棟 | 1F | 15 | 誘導灯 | 図面なしの為現地確認実施 | 24 | 365 | P2 | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 113.88 | 35302.8
| 17 | 第五小学校 | 体育館棟 | 2F | 1 | 体育館 | 図面なしの為現地確認実施 | 5 | 200 | N | 高天井照明 | 1 | MF400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 24 | 24 | 10392 | 3221520
| 17 | 第五小学校 | 体育館棟 | 2F | 2 | 舞台 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | P1 | スポットライト | 1 | JD100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 | 6 | 360 | 111600
| 17 | 第五小学校 | 体育館棟 | 2F | 3 | 控室1 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 18.8 | 5828
| 17 | 第五小学校 | 体育館棟 | 2F | 4 | 控室2 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 18.8 | 5828
| 17 | 第五小学校 | 体育館棟 | 2F | 5 | 器具庫 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 18.8 | 5828
| 17 | 第五小学校 | 体育館棟 | 2F | 6 | 外壁 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 18 | 5580
| 17 | 第五小学校 | 体育館棟 | 2F | 7 | 廊下・階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 17 | 第五小学校 | 体育館棟 | 3F | 1 | 放送室 | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 60 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 16.92 | 5245.2
| 17 | 第五小学校 | 体育館棟 | 3F | 1 | 放送室 | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 60 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 10.8 | 3348
| 17 | 第五小学校 | 体育館棟 | 3F | 2 | 控室3 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 18.8 | 5828
| 17 | 第五小学校 | 体育館棟 | 3F | 2 | 控室3 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 18.8 | 5828
| 17 | 第五小学校 | 特別教室棟 | - | - | 全てLED | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 17 | 第五小学校 | プール | - | - | 未調査 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 17 | 第五小学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 17 | 第五小学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 17 | 第五小学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 18 | 第六小学校 | 18_第六小学校
| 18 | 第六小学校 | [7 empty] | 既存照明
| 18 | 第六小学校 | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 18 | 第六小学校 | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 1F | - | 理科室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | K321 | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 1F | - | 理科室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | 36 | 777.6 | 241056
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 1F | - | 理科準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 12 | 86.4 | 26784
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 1F | - | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | BK21 | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 58.31 | 18076.1
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 1F | - | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 6 | 449.82 | 139444.2
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 1F | - | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 24 | 365 | C1 | C級 誘導灯 | 1 | CF137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 1 | 1 | 45.552 | 14121.12
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 1F | - | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 24 | 365 | C2 | C級 誘導灯 | 1 | CF137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 1 | 1 | 45.552 | 14121.12
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 1F | - | 階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 74.97 | 23240.7
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 1F | - | 便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 1F | - | PTA室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 86.4 | 26784
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 1F | - | 昇降口 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | A205 | 直付スクエア | 5 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 10 | 583.1 | 180761
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 1F | - | 家庭科準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | K321 | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 3 | 21.6 | 6696
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 1F | - | 家庭科室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 1F | - | 家庭科室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 129.6 | 40176
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 1F | - | 家庭科室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 14 | 28 | 604.8 | 187488
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 1F | - | 図書室 | 図面なしの為現地確認実施 | 4 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | 36 | 1036.8 | 321408
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 1F | - | 図書準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 43.2 | 13392
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 1F | - | 音楽準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 43.2 | 13392
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 1F | - | 音楽室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D322 | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16 | 32 | 691.2 | 214272
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 1F | - | 音楽室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | K321 | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 1F | - | 音楽室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 129.6 | 40176
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 2F | - | 軒下 | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 245 | CL22 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 4 | 164.64 | 51038.4
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 2F | - | 保健室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 1101.6 | 341496
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 2F | - | 昇降口（右） | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | A205 | 直付スクエア | 5 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 30 | 1749.3 | 542283
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 2F | - | 放送室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 3 | 64.8 | 20088
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 2F | - | 職員更衣室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 4 | 105.84 | 32810.4
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 2F | - | 校長室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | F323 | 逆富士ベースライト | 3 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 9 | 880.8975 | 273078.225
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 2F | - | 応接室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 8 | 211.68 | 65620.8
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 2F | - | 職員室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13 | 26 | 1949.22 | 604258.2
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 2F | - | 職員室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 10 | 749.7 | 232407
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 2F | - | 玄関 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | A205 | 直付スクエア | 5 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 10 | 583.1 | 180761
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 2F | - | 主事室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 86.4 | 26784
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 2F | - | 昇降口（左） | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | A205 | 直付スクエア | 5 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 10 | 583.1 | 180761
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 2F | - | 事務室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | F323 | 逆富士ベースライト | 3 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 9 | 880.8975 | 273078.225
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 2F | - | 倉庫（事務） | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 12 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 2.592 | 803.52
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 2F | - | 視聴覚室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | K321 | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 2F | - | 視聴覚室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D322 | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 15 | 30 | 648 | 200880
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 2F | - | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | BK21 | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 116.62 | 36152.2
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 2F | - | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 6 | 449.82 | 139444.2
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 2F | - | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 24 | 365 | C2 | C級 誘導灯 | 1 | CF137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 1 | 1 | 45.552 | 14121.12
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 2F | - | 職員便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 52.92 | 16405.2
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 2F | - | 職員便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | DL27 | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12 | 12 | 299.88 | 92962.8
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 2F | - | 階段（右） | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 149.94 | 46481.4
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 2F | - | 配膳室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 200 | E322WP | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 36 | 14 | 28 | 1814.4 | 562464
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 2F | - | 配膳室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 200 | P1 | ダウンライト | 1 | IL60 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 1 | 97.2 | 30132
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 2F | - | 配膳室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 200 | T21wp | トラフ形ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 4 | 201.6 | 62496
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 2F | - | 配膳室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 200 | UV | 流し元灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 4 | 201.6 | 62496
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 2F | - | 配膳室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 200 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 64.8 | 20088
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 2F | - | 配膳室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 259.2 | 80352
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 2F | - | 階段（左） | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 74.97 | 23240.7
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 2F | - | 便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 3F | - | 普通教室（大） | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | K321 | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 3F | - | 普通教室（大） | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 | 24 | 1296 | 401760
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 3F | - | 普通教室（７室分） | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | K321 | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 14 | 14 | 756 | 234360
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 3F | - | 普通教室（７室分） | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 63 | 126 | 6804 | 2109240
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 3F | - | 教材室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 43.2 | 13392
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 3F | - | ランチルーム | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | CH321 | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 24 | 24 | 518.4 | 160704
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 3F | - | ランチルーム | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | CH44 | 直付スクエア | 4 | FHP45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 12 | 345.6 | 107136
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 3F | - | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | BK21 | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 116.62 | 36152.2
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 3F | - | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 5 | 374.85 | 116203.5
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 3F | - | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 4 | 299.88 | 92962.8
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 3F | - | 便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 3F | - | 便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | DL27 | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12 | 12 | 244.8 | 75888
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 3F | - | 階段（右） | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | G321 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 97.8775 | 30342.025
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 3F | - | 階段（右） | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 74.97 | 23240.7
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 3F | - | 配膳室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 129.6 | 40176
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 3F | - | 階段（左） | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 74.97 | 23240.7
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 3F | - | 便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 4F | - | 普通教室（大） | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | K321 | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 4F | - | 普通教室（大） | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 | 24 | 1296 | 401760
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 4F | - | 普通教室（７室分） | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | K321 | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 14 | 14 | 756 | 234360
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 4F | - | 普通教室（７室分） | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 63 | 126 | 6804 | 2109240
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 4F | - | 教材室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 43.2 | 13392
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 4F | - | 児童用更衣室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 129.6 | 40176
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 4F | - | 教育相談室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 129.6 | 40176
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 4F | - | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | BK21 | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 116.62 | 36152.2
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 4F | - | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 7 | 524.79 | 162684.9
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 4F | - | 便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 4F | - | 便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | DL27 | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12 | 12 | 244.8 | 75888
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 4F | - | 階段（右） | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | G321 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 97.8775 | 30342.025
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 4F | - | 階段（右） | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 74.97 | 23240.7
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 4F | - | 配膳室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 129.6 | 40176
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 4F | - | 階段（左） | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 74.97 | 23240.7
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | 4F | - | 便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 18 | 第六小学校 | 校舎1 | PH | - | PH | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 12 | V22 | 逆富士ベースライト | 2 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 0.672 | 208.32
| 18 | 第六小学校 | 校舎2 | 1F | - | 昇降口 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 8 | 599.76 | 185925.6
| 18 | 第六小学校 | 校舎2 | 1F | - | 階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | V21 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 116.62 | 36152.2
| 18 | 第六小学校 | 校舎2 | 1F | - | 図工準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 28.8 | 8928
| 18 | 第六小学校 | 校舎2 | 1F | - | 図工室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | K321 | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 18 | 第六小学校 | 校舎2 | 1F | - | 図工室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16 | 32 | 691.2 | 214272
| 18 | 第六小学校 | 校舎2 | 1F | - | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | V21 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 3 | 174.93 | 54228.3
| 18 | 第六小学校 | 校舎2 | 1F | - | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 24 | 365 | C1 | C級 誘導灯 | 1 | CF137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 1 | 1 | 45.552 | 14121.12
| 18 | 第六小学校 | 校舎2 | 1F | - | 便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 18 | 第六小学校 | 校舎2 | 1F | - | 便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | DL27 | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 6 | 122.4 | 37944
| 18 | 第六小学校 | 校舎2 | 1F | - | 倉庫 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 12 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 0.864 | 267.84
| 18 | 第六小学校 | 校舎2 | 2F | - | 特別支援教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | K321 | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 54 | 16740
| 18 | 第六小学校 | 校舎2 | 2F | - | 特別支援教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 972 | 301320
| 18 | 第六小学校 | 校舎2 | 2F | - | 階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | V21 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 116.62 | 36152.2
| 18 | 第六小学校 | 校舎2 | 2F | - | 教室（４室分） | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | K321 | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 4 | 216 | 66960
| 18 | 第六小学校 | 校舎2 | 2F | - | 教室（４室分） | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 | 24 | 1296 | 401760
| 18 | 第六小学校 | 校舎2 | 2F | - | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | V21 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | 12 | 699.72 | 216913.2
| 18 | 第六小学校 | 校舎2 | 2F | - | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 24 | 365 | C1 | C級 誘導灯 | 1 | CF137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 1 | 1 | 45.552 | 14121.12
| 18 | 第六小学校 | 校舎2 | 2F | - | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 24 | 365 | C2 | C級 誘導灯 | 1 | CF137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 1 | 1 | 45.552 | 14121.12
| 18 | 第六小学校 | 校舎2 | 2F | - | 便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 18 | 第六小学校 | 校舎2 | 2F | - | 便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | DL27 | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 4 | 81.6 | 25296
| 18 | 第六小学校 | 校舎2 | 2F | - | 倉庫 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 12 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 0.864 | 267.84
| 18 | 第六小学校 | 校舎2 | 3F | - | 教室（４室分） | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | K321 | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 4 | 216 | 66960
| 18 | 第六小学校 | 校舎2 | 3F | - | 教室（４室分） | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 | 24 | 1296 | 401760
| 18 | 第六小学校 | 校舎2 | 3F | - | 階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | V21 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 116.62 | 36152.2
| 18 | 第六小学校 | 校舎2 | 3F | - | コンピュータ室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | K321 | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 18 | 第六小学校 | 校舎2 | 3F | - | コンピュータ室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 | 24 | 518.4 | 160704
| 18 | 第六小学校 | 校舎2 | 3F | - | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 3 | 224.91 | 69722.1
| 18 | 第六小学校 | 校舎2 | 3F | - | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 24 | 365 | C2 | C級 誘導灯 | 1 | CF137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 1 | 1 | 45.552 | 14121.12
| 18 | 第六小学校 | 校舎2 | 3F | - | 便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 18 | 第六小学校 | 校舎2 | 3F | - | 便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | DL27 | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 6 | 122.4 | 37944
| 18 | 第六小学校 | 校舎2 | 3F | - | 防災備蓄倉庫 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 12 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 0.432 | 133.92
| 18 | 第六小学校 | 体育館 | 1F | - | 軒下・玄関 | 図面なしの為現地確認実施 | 5 | 200 | BK21 | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 56 | 17360
| 18 | 第六小学校 | 体育館 | 1F | - | 軒下・玄関 | 図面なしの為現地確認実施 | 5 | 200 | DL32wp | ダウンライト | 1 | FHT32 | 0 | Φ150想定 | 0 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 1 | 35 | 10850
| 18 | 第六小学校 | 体育館 | 1F | - | 軒下・玄関 | 図面なしの為現地確認実施 | 5 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 10 | 360 | 111600
| 18 | 第六小学校 | 体育館 | 1F | - | 便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 4 | 86.4 | 26784
| 18 | 第六小学校 | 体育館 | 1F | - | 器具庫 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 3 | 21.6 | 6696
| 18 | 第六小学校 | 体育館 | 1F | - | 控室（２室分） | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 28.8 | 8928
| 18 | 第六小学校 | 体育館 | 1F | - | 誘導灯 | 図面なしの為現地確認実施 | 24 | 365 | C1 | C級 誘導灯 | 1 | CF137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 7 | 318.864 | 98847.84
| 18 | 第六小学校 | 体育館 | 2F | - | 吹き抜け | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | CL360 | 高天井照明 | 1 | MF400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 21 | 21 | 5455.8 | 1691298
| 18 | 第六小学校 | 体育館 | 2F | - | 控室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | V21 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 5.6 | 1736
| 18 | 第六小学校 | 体育館 | 2F | - | 控室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 28.8 | 8928
| 18 | 第六小学校 | 体育館 | 2F | - | 放送室 | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 60 | V21 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 20.16 | 6249.6
| 18 | 第六小学校 | 体育館 | 2F | - | 放送室 | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 60 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 51.84 | 16070.4
| 18 | 第六小学校 | 離れ | - | - | ⑫保冷倉庫 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 7.2 | 2232
| 18 | 第六小学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 18 | 第六小学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 18 | 第六小学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 19 | 第七小学校 | 19_第七小学校
| 19 | 第七小学校 | [7 empty] | 既存照明
| 19 | 第七小学校 | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 19 | 第七小学校 | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 19 | 第七小学校 | ⑤給食棟 | 1F | - | 壁面 | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 245 | FW | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 41.16 | 12759.6
| 19 | 第七小学校 | ⑤給食棟 | 1F | - | 前室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 225.6 | 69936
| 19 | 第七小学校 | ⑤給食棟 | 1F | - | 前室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | F | 埋込ベースライト | 1 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 16.8 | 5208
| 19 | 第七小学校 | ⑤給食棟 | 1F | - | 配膳室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 200 | E | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 10 | 20 | 1296 | 401760
| 19 | 第七小学校 | ⑤給食棟 | 1F | - | 配膳室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 200 | F | 埋込ベースライト | 1 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 8 | 403.2 | 124992
| 19 | 第七小学校 | ⑤給食棟 | 1F | - | ⑤配膳準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 169.2 | 52452
| 19 | 第七小学校 | ⑤給食棟 | 1F | - | ⑤配膳準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 338.4 | 104904
| 19 | 第七小学校 | ⑤給食棟 | 1F | - | ⑤配膳準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 200 | G | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 8 | 403.2 | 124992
| 19 | 第七小学校 | ⑤給食棟 | 1F | - | ⑤配膳準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 200 | I | 埋込スクエア | 4 | FL20 | 0 | □650想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 4 | 201.6 | 62496
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 1F | - | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12 | 12 | 1174.53 | 364104.3
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 1F | - | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | F | 埋込ベースライト | 1 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 58.31 | 18076.1
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 1F | - | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | G | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 4 | 233.24 | 72304.4
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 1F | - | 階段① | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | F | 埋込ベースライト | 1 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 58.31 | 18076.1
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 1F | - | 階段⑬ | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | F | 埋込ベースライト | 1 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 116.62 | 36152.2
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 1F | - | トイレ①男 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 1F | - | トイレ①男 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | M | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 5 | 81 | 25110
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 1F | - | トイレ①女 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 1F | - | トイレ①女 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | M | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 5 | 81 | 25110
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 1F | - | トイレ⑬男 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 1F | - | トイレ⑬男 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | M | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 5 | 81 | 25110
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 1F | - | トイレ⑬女 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 1F | - | トイレ⑬女 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | M | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 5 | 81 | 25110
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 1F | - | 第一家庭科室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 1F | - | 第一家庭科室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16 | 32 | 691.2 | 214272
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 1F | - | 第二家庭科室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 112.8 | 34968
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 1F | - | 階段下倉庫 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 12 | FW | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 0.672 | 208.32
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 1F | - | 昇降口① | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 1174.53 | 364104.3
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 1F | - | 昇降口①外 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | FW | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 58.31 | 18076.1
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 1F | - | 理科室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 1F | - | 理科室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12 | 24 | 676.8 | 209808
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 1F | - | 理科準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 37.6 | 11656
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 1F | - | 教材室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 14.4 | 4464
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 1F | - | 教材室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | E | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 8 | 57.6 | 17856
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 1F | - | 視聴覚室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 1F | - | 視聴覚室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | 36 | 777.6 | 241056
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 1F | - | 視聴覚室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | O | スポットライト | 1 | HF100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 12 | 12 | 864 | 267840
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 1F | - | 第二図工室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 1F | - | 第二図工室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 388.8 | 120528
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 1F | - | 昇降口⑬ | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 1174.53 | 364104.3
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 1F | - | 昇降口⑬外 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | U1 | シーリングライト | 1 | FCL30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 3 | 212.415 | 65848.65
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 1F | - | 図工教材室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10 | 20 | 188 | 58280
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 1F | - | 図工前室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 169.2 | 52452
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 1F | - | 図工準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 18.8 | 5828
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 1F | - | 第一図工室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 1F | - | 第一図工室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12 | 24 | 676.8 | 209808
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 1F | - | 誘導灯 | 図面なしの為現地確認実施 | 24 | 365 | V | B級BL形 誘導灯 | 1 | CF200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 4 | 4 | 206.736 | 64088.16
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 2F | - | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 14 | 14 | 1370.285 | 424788.35
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 2F | - | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | G | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 8 | 466.48 | 144608.8
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 2F | - | 階段① | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | F | 埋込ベースライト | 1 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 116.62 | 36152.2
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 2F | - | 階段⑬ | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | F | 埋込ベースライト | 1 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 116.62 | 36152.2
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 2F | - | トイレ①男 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 2F | - | トイレ①男 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | M | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 5 | 81 | 25110
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 2F | - | トイレ①女 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 2F | - | トイレ①女 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | M | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 5 | 81 | 25110
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 2F | - | トイレ⑬男 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 2F | - | トイレ⑬男 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | M | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 5 | 81 | 25110
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 2F | - | トイレ⑬女 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 2F | - | トイレ⑬女 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | M | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 5 | 81 | 25110
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 2F | - | コンピュータ室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 | 24 | 518.4 | 160704
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 2F | - | コンピュータ準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 14.4 | 4464
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 2F | - | 児童用更衣室（女） | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 2F | - | 児童用更衣室（女） | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 129.6 | 40176
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 2F | - | 児童用更衣室（男） | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 2F | - | 児童用更衣室（男） | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 129.6 | 40176
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 2F | - | 配膳室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 507.6 | 157356
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 2F | - | リフト配膳室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 200 | F | 埋込ベースライト | 1 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 50.4 | 15624
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 2F | - | ランチルーム | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 48 | 48 | 1036.8 | 321408
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 2F | - | 普通教室１ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 2F | - | 普通教室１ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 2F | - | 普通教室２ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 2F | - | 普通教室２ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | E | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 972 | 301320
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 2F | - | 普通教室３ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 2F | - | 普通教室３ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | E | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 972 | 301320
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 2F | - | 普通教室４ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 2F | - | 普通教室４ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | E | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 972 | 301320
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 2F | - | 普通教室５ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 2F | - | 普通教室５ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | E | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 972 | 301320
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 2F | - | 普通教室６ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 2F | - | 普通教室６ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 2F | - | 習熟度別教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 10 | 216 | 66960
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 2F | - | 習熟度別教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | U2 | シーリングライト | 1 | FCL30 | 0 | 0 | 0 | クローバー型 | 0 | 0 | 0 | 34 | 16 | 16 | 326.4 | 101184
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 2F | - | 図書室 | 図面なしの為現地確認実施 | 4 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 57.6 | 17856
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 2F | - | 図書室 | 図面なしの為現地確認実施 | 4 | 200 | E | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 | 24 | 691.2 | 214272
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 2F | - | 誘導灯 | 図面なしの為現地確認実施 | 24 | 365 | V | B級BL形 誘導灯 | 1 | CF200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 4 | 4 | 206.736 | 64088.16
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 13 | 13 | 1272.4075 | 394446.325
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | G | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 4 | 233.24 | 72304.4
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | 階段① | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | F | 埋込ベースライト | 1 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 58.31 | 18076.1
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | 階段① | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | Q | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 直付 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | 階段⑬ | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | F | 埋込ベースライト | 1 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 116.62 | 36152.2
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | トイレ①男 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | トイレ①男 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | M | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 5 | 81 | 25110
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | トイレ①女 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | トイレ①女 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | M | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 5 | 81 | 25110
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | トイレ⑬男 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | トイレ⑬男 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | M | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 5 | 81 | 25110
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | トイレ⑬女 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | トイレ⑬女 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | M | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 5 | 81 | 25110
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | 第一音楽室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | 第一音楽室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10 | 20 | 564 | 174840
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | 第一音楽室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 43.2 | 13392
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | 第一音楽室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | Q | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 直付 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | 音楽準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 37.6 | 11656
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | 第二音楽室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | 第二音楽室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 388.8 | 120528
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | 配膳室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 169.2 | 52452
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | 配膳室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1522.8 | 472068
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | 普通教室７ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | 普通教室７ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7 | 14 | 987 | 305970
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | 普通教室７ | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | Q | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | 普通教室８ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | 普通教室８ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | 普通教室９ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | 普通教室９ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 16 | 1128 | 349680
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | 普通教室９ | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | Q | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 直付 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | 普通教室１０ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | 普通教室１０ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7 | 14 | 987 | 305970
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | 普通教室１０ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | E | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 108 | 33480
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | 普通教室１０ | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | Q | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 直付 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | 普通教室１１ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | 普通教室１１ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7 | 14 | 987 | 305970
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | 普通教室１１ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | E | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 108 | 33480
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | 普通教室１１ | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | Q | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 直付 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | 児童会室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 169.2 | 52452
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | 児童会室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | 児童会室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 12 | 259.2 | 80352
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | 普通教室１２ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | 普通教室１２ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | E | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 972 | 301320
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | PTA室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 3 | 64.8 | 20088
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | 普通教室１３ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | 普通教室１３ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | 普通教室１４ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | 普通教室１４ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | 配膳リフト室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 200 | F | 埋込ベースライト | 1 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 50.4 | 15624
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | 配膳リフト室 | 図面なしの為現地確認実施 | 24 | 365 | V | B級BL形 誘導灯 | 1 | CF200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 2 | 2 | 103.368 | 32044.08
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 3F | - | 誘導灯 | 図面なしの為現地確認実施 | 24 | 365 | V | B級BL形 誘導灯 | 1 | CF200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 2 | 2 | 103.368 | 32044.08
| 19 | 第七小学校 | ①⑬教室棟 | 4F | - | 階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | F | 埋込ベースライト | 1 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 58.31 | 18076.1
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 渡り廊下⑫ | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | FW | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 3 | 174.93 | 54228.3
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | １F壁面 | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 69.09 | 21417.9
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | １F壁面 | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 245 | E | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 211.68 | 65620.8
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | １F壁面 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | Q | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 直付 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 廊下⑫ | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | G | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10 | 20 | 1166.2 | 361522
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 廊下⑪ | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | GG | 逆富士ベースライト | 2 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 28 | 7 | 14 | 816.34 | 253065.4
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 階段⑫ | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 97.8775 | 30342.025
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 階段⑫ | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | Q | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 直付 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 階段⑫下倉庫 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 12 | FG | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0.336 | 104.16
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 階段⑪ | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 97.8775 | 30342.025
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 階段⑪下倉庫 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 12 | AG | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0.564 | 174.84
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 職員トイレ⑫男 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | M | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 6 | 119.07 | 36911.7
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 職員トイレ⑫女 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | M | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 5 | 99.225 | 30759.75
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | トイレ⑪男 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | トイレ⑪男 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | M | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 5 | 81 | 25110
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | トイレ⑪女 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | トイレ⑪女 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | M | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 5 | 81 | 25110
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 保健室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | G | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 18 | 856.8 | 265608
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 主事室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 129.6 | 40176
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 校長室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | E | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 12 | 899.64 | 278888.4
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 事務室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | C | 埋込ベースライト | 3 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 9 | 880.8975 | 273078.225
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 倉庫（事務） | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 12 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 4.512 | 1398.72
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 教育相談室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 3 | 84.6 | 26226
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 教育相談室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 21.6 | 6696
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 玄関 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 783.02 | 242736.2
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 玄関外 | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 245 | E | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 211.68 | 65620.8
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 会議室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 会議室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 507.6 | 157356
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 和室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 783.02 | 242736.2
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 和室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | GS | 埋込スクエア | 2 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 16 | 932.96 | 289217.6
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 特別支援教室１ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 特別支援教室１ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | L | ダウンライト | 1 | FHH82 | 0 | Φ200想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3 | 3 | 405 | 125550
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 特別支援教室２ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | L | ダウンライト | 1 | FHH82 | 0 | Φ200想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3 | 3 | 405 | 125550
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 特別支援教室３ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 特別支援教室３ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | L | ダウンライト | 1 | FHH82 | 0 | Φ200想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3 | 3 | 405 | 125550
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 特別支援教室４ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 特別支援教室４ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | L | ダウンライト | 1 | FHH82 | 0 | Φ200想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3 | 3 | 405 | 125550
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 資料室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 昇降口⑪ | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 97.8775 | 30342.025
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 昇降口⑪ | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 5 | 374.85 | 116203.5
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 昇降口⑪外 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | AG | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 47 | 1 | 1 | 97.8775 | 30342.025
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 昇降口⑪外 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | Q | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 直付 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 特支・相談室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | L | ダウンライト | 1 | FHH82 | 0 | Φ200想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 特支・相談室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | N | ダウンライト | 1 | IL60 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2 | 2 | 64.8 | 20088
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 特支・準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | L | ダウンライト | 1 | FHH82 | 0 | Φ200想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 1 | 18 | 5580
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 特支・準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | Q | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 特別支援教室５ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 特別支援教室５ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | E | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 | 24 | 1296 | 401760
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 浴室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | N | ダウンライト | 1 | IL60 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4 | 4 | 129.6 | 40176
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 1F | - | 誘導灯 | 図面なしの為現地確認実施 | 24 | 365 | V | B級BL形 誘導灯 | 1 | CF200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 5 | 5 | 258.42 | 80110.2
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | ２F渡り廊下⑫ | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | E | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 449.82 | 139444.2
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | ２F渡り廊下⑪ | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | F | 埋込ベースライト | 1 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 58.31 | 18076.1
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | G | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 16 | 932.96 | 289217.6
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | GG | 逆富士ベースライト | 2 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 28 | 4 | 8 | 466.48 | 144608.8
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | 階段⑫ | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | 階段⑪ | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | 職員トイレ⑫男 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | M | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 6 | 119.07 | 36911.7
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | 職員トイレ⑫女 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | M | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 6 | 119.07 | 36911.7
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | トイレ⑪男 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 28.2 | 8742
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | トイレ⑪男 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | M | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 4 | 64.8 | 20088
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | トイレ⑪女 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 28.2 | 8742
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | トイレ⑪女 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | M | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 4 | 64.8 | 20088
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | トイレ⑪障がい者 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | トイレ⑪障がい者 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | F | 埋込ベースライト | 1 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 16.8 | 5208
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | トイレ⑪障がい者 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | M | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 2 | 32.4 | 10044
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | 印刷室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 587.265 | 182052.15
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | スタジオ | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 112.8 | 34968
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | 放送室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 112.8 | 34968
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | 職員室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 23 | 46 | 4502.365 | 1395733.15
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | 職員室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | E | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 8 | 599.76 | 185925.6
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | 職員更衣室（男 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | 職員更衣室（男 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | K | ブラケット灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 7.8 | 2418
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | 職員更衣室（女 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 4 | 112.8 | 34968
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | 職員更衣室（女 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | K | ブラケット灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 7.8 | 2418
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | 普通教室１５ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | 普通教室１５ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | E | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 216 | 66960
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | 普通教室１６ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | 普通教室１６ | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | Q | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | 普通教室１７ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | 普通教室１７ | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | 特支・普通教室（１） | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | 特支・普通教室（１） | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | L | ダウンライト | 1 | FHH82 | 0 | Φ200想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2 | 2 | 270 | 83700
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | 特支・普通教室（１） | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | Q | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 直付 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | 特支・職員室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | L | ダウンライト | 1 | FHH82 | 0 | Φ200想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3 | 3 | 562.275 | 174305.25
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | 教材室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | EG | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 36 | 3 | 6 | 43.2 | 13392
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | 特支・普通教室（２） | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | 特支・普通教室（２） | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | L | ダウンライト | 1 | FHH82 | 0 | Φ200想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3 | 3 | 405 | 125550
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | 特支・普通教室（３） | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 54 | 16740
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | 特支・普通教室（３） | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | L | ダウンライト | 1 | FHH82 | 0 | Φ200想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3 | 3 | 405 | 125550
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | 特支・普通教室（４） | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | 特支・普通教室（４） | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | L | ダウンライト | 1 | FHH82 | 0 | Φ200想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6 | 6 | 810 | 251100
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | 特支・プレイルーム | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 | 24 | 518.4 | 160704
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | 誘導灯 | 図面なしの為現地確認実施 | 24 | 365 | V | B級BL形 誘導灯 | 1 | CF200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 5 | 5 | 258.42 | 80110.2
| 19 | 第七小学校 | ⑫管理・教室棟 | 2F | - | 誘導灯 | 図面なしの為現地確認実施 | 24 | 365 | VH | 防災設備表示灯 | 1 | CF200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 1 | 1 | 51.684 | 16022.04
| 19 | 第七小学校 | ③体育館 | 1F | - | フロア | 図面なしの為現地確認実施 | 5 | 200 | P | 高天井照明 | 1 | MF400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 24 | 24 | 10392 | 3221520
| 19 | 第七小学校 | ③体育館 | 1F | - | 玄関 | 図面なしの為現地確認実施 | 5 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 4 | 144 | 44640
| 19 | 第七小学校 | ③体育館 | 1F | - | トイレ | 図面なしの為現地確認実施 | 5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 47 | 14570
| 19 | 第七小学校 | ③体育館 | 1F | - | トイレ | 図面なしの為現地確認実施 | 5 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 5 | 180 | 55800
| 19 | 第七小学校 | ③体育館 | 1F | - | 管理室 | 図面なしの為現地確認実施 | 5 | 200 | D | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 72 | 22320
| 19 | 第七小学校 | ③体育館 | 1F | - | 器具庫 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | BG | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 47 | 2 | 4 | 37.6 | 11656
| 19 | 第七小学校 | ③体育館 | 1F | - | 控室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 37.6 | 11656
| 19 | 第七小学校 | ③体育館 | 1F | - | 控室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | F | 埋込ベースライト | 1 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 5.6 | 1736
| 19 | 第七小学校 | ③体育館 | 1F | - | ステージ | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | T | スポットライト | 1 | JD250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 12 | 12 | 1800 | 558000
| 19 | 第七小学校 | ③体育館 | 2F | - | 放送室 | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 60 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 33.84 | 10490.4
| 19 | 第七小学校 | ③体育館 | 2F | - | 放送室 | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 60 | F | 埋込ベースライト | 1 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 20.16 | 6249.6
| 19 | 第七小学校 | ③体育館 | 2F | - | 控室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 18.8 | 5828
| 19 | 第七小学校 | ③体育館 | 1F | - | 誘導灯 | 図面なしの為現地確認実施 | 24 | 365 | V | B級BL形 誘導灯 | 1 | CF200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 6 | 6 | 310.104 | 96132.24
| 19 | 第七小学校 | ⑯機材倉庫 | 1F | - | 機材倉庫 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 12 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12 | 24 | 13.536 | 4196.16
| 19 | 第七小学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 19 | 第七小学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 19 | 第七小学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 20 | 第九小学校 | 20_第九小学校
| 20 | 第九小学校 | [7 empty] | 既存照明
| 20 | 第九小学校 | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 20 | 第九小学校 | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 1 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 70.5 | 21855
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 1 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 846 | 262260
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 1 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 216 | 66960
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 1 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 2 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7 | 14 | 987 | 305970
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 2 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 54 | 16740
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 2 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 216 | 66960
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 3 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 70.5 | 21855
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 3 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 282 | 87420
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 3 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 216 | 66960
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 3 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 5 | - | -
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 4 | 特支・教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 4 | 特支・教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 972 | 301320
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 5 | 昇降口 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 391.51 | 121368.1
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 5 | 昇降口 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 62.475 | 19367.25
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 5 | 昇降口 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | G | 逆富士ベースライト | 2 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 2 | 124.95 | 38734.5
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 6 | 昇降口内階段下倉庫 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 12 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 0.864 | 267.84
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 7 | 教材室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 14.4 | 4464
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 7 | 教材室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 129.6 | 40176
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 8 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 8 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 16 | 1128 | 349680
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 8 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 108 | 33480
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 9 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 9 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 10 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 10 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 11 | 印刷室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 783.02 | 242736.2
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 12 | 職員室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 391.51 | 121368.1
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 12 | 職員室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11 | 22 | 1649.34 | 511295.4
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 13 | 保健室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 319.6 | 99076
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 13 | 保健室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 14 | 856.8 | 265608
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 14 | 応接室・校長室 | 図面なしの為現地確認実施/部屋内LED済 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 15 | 便所 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 14 | - | -
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 16 | 配膳室 | 図面なしの為現地確認実施/器具不明の為想定 | 9 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 169.2 | 52452
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 17 | 便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 10 | 216 | 66960
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 17 | 便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | L | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 9 | 145.8 | 45198
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 18 | 車いすトイレ | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | K | 流し元灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 7.8 | 2418
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 18 | 車いすトイレ | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | L | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 4 | 64.8 | 20088
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 19 | 特支・準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 28.8 | 8928
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 20 | 更衣室（職員男 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 21 | 倉庫 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 12 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 0.864 | 267.84
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 22 | 職員トイレ | 図面なしの為現地確認実施/部屋内LED済 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 23 | 更衣室（職員女 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 2 | 36 | 11160
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 24 | 会議室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 2 | 36 | 11160
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 25 | 階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 2 | 124.95 | 38734.5
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 26 | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16 | 16 | 1199.52 | 371851.2
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 27 | 誘導灯 | 図面なしの為現地確認実施 | 24 | 365 | P2 | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 6 | 683.28 | 211816.8
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 1F | 28 | 外 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 20 | 第九小学校 | 給食棟 | 1F | 29 | 外壁 | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 245 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 44.1 | 13671
| 20 | 第九小学校 | 給食棟 | 1F | 30 | 給食室1-2 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 15 | 30 | 1944 | 602640
| 20 | 第九小学校 | 給食棟 | 1F | 31 | 給食室19 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 14 | 907.2 | 281232
| 20 | 第九小学校 | 給食棟 | 1F | 32 | 給食室18 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 129.6 | 40176
| 20 | 第九小学校 | 給食棟 | 1F | 33 | 給食室18 和室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 200 | J | 埋込スクエア | 5 | FL20 | 0 | □639想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 5 | 252 | 78120
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 1 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 70.5 | 21855
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 1 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7 | 14 | 987 | 305970
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 1 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 216 | 66960
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 2 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 70.5 | 21855
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 2 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7 | 14 | 987 | 305970
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 2 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 216 | 66960
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 3 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 10 | 705 | 218550
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 3 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 54 | 16740
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 3 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 108 | 33480
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 3 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 4 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 70.5 | 21855
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 4 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 16 | 1128 | 349680
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 4 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 5 | 昇降口 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 783.02 | 242736.2
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 5 | 昇降口 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 62.475 | 19367.25
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 5 | 昇降口 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | G | 逆富士ベースライト | 2 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 2 | 124.95 | 38734.5
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 6 | 昇降口階段下倉庫 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 12 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 1.128 | 349.68
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 7 | 便所 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 14 | - | -
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 8 | 図工準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 9 | 図工室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 9 | 図工室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 11 | 22 | 620.4 | 192324
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 9 | 図工室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 10 | 倉庫 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 12 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 2.256 | 699.36
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 11 | ランチルーム | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 20 | 20 | 564 | 174840
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 11 | ランチルーム | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | - | -
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 12 | 多目的室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 9.4 | 2914
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 12 | 多目的室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7 | 14 | 131.6 | 40796
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 12 | 多目的室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 7.2 | 2232
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 12 | 多目的室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 28.8 | 8928
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 13 | コンピュータ室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 13 | コンピュータ室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 388.8 | 120528
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 14 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 14 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7 | 14 | 987 | 305970
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 14 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 108 | 33480
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 14 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 15 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 141 | 43710
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 15 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 15 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 16 | 864 | 267840
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 16 | 便所 | 図面なしの為現地確認実施/部屋内LED済 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 17 | 資料室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 8 | 172.8 | 53568
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 18 | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 20 | 40 | 2998.8 | 929628
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 19 | 階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | G | 逆富士ベースライト | 2 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 6 | 374.85 | 116203.5
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 20 | 誘導灯 | 図面なしの為現地確認実施 | 24 | 365 | P2 | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 5 | 569.4 | 176514
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 2F | 21 | 外壁 | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 245 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 44.1 | 13671
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 1 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 1 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 2 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 70.5 | 21855
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 2 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 10 | 705 | 218550
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 2 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 8 | 432 | 133920
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 3 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 70.5 | 21855
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 3 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 282 | 87420
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 3 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 8 | 432 | 133920
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 3 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 4 | 習熟度別教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 4 | 習熟度別教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 16 | 451.2 | 139872
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 4 | 習熟度別教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 43.2 | 13392
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 5 | 昇降口 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 391.51 | 121368.1
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 5 | 昇降口 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 62.475 | 19367.25
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 5 | 昇降口 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | G | 逆富士ベースライト | 2 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 2 | 124.95 | 38734.5
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 6 | 昇降口階段下倉庫 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 12 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 0.864 | 267.84
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 7 | 理科準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 37.6 | 11656
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 8 | 理科室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 8 | 理科室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 507.6 | 157356
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 9 | 図書準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 37.6 | 11656
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 10 | 図書室 | 図面なしの為現地確認実施 | 4 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 37.6 | 11656
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 10 | 図書室 | 図面なしの為現地確認実施 | 4 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 225.6 | 69936
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 10 | 図書室 | 図面なしの為現地確認実施 | 4 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 12 | 345.6 | 107136
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 10 | 図書室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 11 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 11 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 10 | 705 | 218550
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 11 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 324 | 100440
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 11 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 12 | 多目的室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 9.4 | 2914
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 12 | 多目的室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7 | 14 | 131.6 | 40796
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 12 | 多目的室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 28.8 | 8928
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 13 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7 | 14 | 987 | 305970
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 13 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 13 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 108 | 33480
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 13 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 14 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 282 | 87420
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 14 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 14 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 7.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 14 | 756 | 234360
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 15 | 便所 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 14 | - | -
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 16 | 配膳室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 169.2 | 52452
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 17 | 便所 | 図面なしの為現地確認実施/部屋内LED済 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 18 | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 19 | 19 | 1424.43 | 441573.3
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 19 | 階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 3 | 187.425 | 58101.75
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 20 | 外壁 | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 245 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 44.1 | 13671
| 20 | 第九小学校 | 普通教室棟 | 3F | 21 | 誘導灯 | 図面なしの為現地確認実施 | 24 | 365 | P2 | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 5 | 569.4 | 176514
| 20 | 第九小学校 | 体育倉庫 | 1F | 1 | 体育倉庫 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 9.4 | 2914
| 20 | 第九小学校 | 屋外倉庫 | 1F | 1 | 屋外倉庫 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 12 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 1.128 | 349.68
| 20 | 第九小学校 | 屋外倉庫 | 1F | 1 | 屋外倉庫 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 12 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 1.128 | 349.68
| 20 | 第九小学校 | プール | 1F | 1 | プール付属室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 60 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 33.84 | 10490.4
| 20 | 第九小学校 | プール | 1F | 2 | プール機械室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 60 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 33.84 | 10490.4
| 20 | 第九小学校 | 体育館 | 1F | 1 | 体育館 | 図面なしの為現地確認実施 | 5 | 200 | N | 高天井照明 | 1 | MF400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 21 | 21 | 9093 | 2818830
| 20 | 第九小学校 | 体育館 | 1F | 2 | ステージ | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 7 | 151.2 | 46872
| 20 | 第九小学校 | 体育館 | 1F | 2 | ステージ | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | P1 | スポットライト | 1 | JD100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12 | 12 | 720 | 223200
| 20 | 第九小学校 | 体育館 | 1F | 3 | 玄関 | 図面なしの為現地確認実施 | 5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 10 | 360 | 111600
| 20 | 第九小学校 | 体育館 | 1F | 3 | 玄関 | 図面なしの為現地確認実施 | 5 | 200 | L | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 2 | 54 | 16740
| 20 | 第九小学校 | 体育館 | 1F | 3 | 玄関 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 20 | 第九小学校 | 体育館 | 1F | 4 | ステージ裏 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 2 | 12 | 3720
| 20 | 第九小学校 | 体育館 | 1F | 5 | 便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 5 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 4 | 144 | 44640
| 20 | 第九小学校 | 体育館 | 1F | 6 | 器具庫 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 28.8 | 8928
| 20 | 第九小学校 | 体育館 | 1F | 7 | 控室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 37.6 | 11656
| 20 | 第九小学校 | 体育館 | 1F | 8 | 控室2F | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 28.8 | 8928
| 20 | 第九小学校 | 体育館 | 1F | 9 | 放送室 | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 60 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 67.68 | 20980.8
| 20 | 第九小学校 | 体育館 | 1F | 10 | 廊下・階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 2 | 36 | 11160
| 20 | 第九小学校 | 体育館 | 1F | 11 | 誘導灯 | 図面なしの為現地確認実施 | 24 | 365 | P2 | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 7 | 797.16 | 247119.6
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 1F | 1 | 外壁 | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 245 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 4 | 176.4 | 54684
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 1F | 2 | 昇降口 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 16 | 1199.52 | 371851.2
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 1F | 3 | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 4 | 391.51 | 121368.1
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 1F | 4 | 階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 1F | 5 | 主事室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 86.4 | 26784
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 1F | 5 | 主事室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | J | 埋込スクエア | 5 | FL20 | 0 | □639想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 5 | 84 | 26040
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 1F | 6 | 特支・教室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 11 | - | -
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 1F | 7 | 事務室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 4 | 249.9 | 77469
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 1F | 8 | 玄関 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 1F | 8 | 玄関 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | P5 | 埋込スクエア | 4 | FHP32 | 0 | □450想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 16 | 1199.52 | 371851.2
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 1F | 9 | 職員便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 4 | 105.84 | 32810.4
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 1F | 9 | 職員便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | L | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 6 | 119.07 | 36911.7
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 1F | 10 | 倉庫 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 12 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0.564 | 174.84
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 1F | 11 | 教育相談室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 86.4 | 26784
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 1F | 12 | 誘導灯 | 図面なしの為現地確認実施 | 24 | 365 | P2 | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 113.88 | 35302.8
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 1F | 12 | 誘導灯 | 図面なしの為現地確認実施 | 24 | 365 | P3 | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 3 | 735.84 | 228110.4
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 2F | 1 | 外壁 | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 245 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 44.1 | 13671
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 2F | 2 | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 6 | 587.265 | 182052.15
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 2F | 3 | 階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 2F | 4 | 放送室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 21.6 | 6696
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 2F | 4 | 放送室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 8 | 172.8 | 53568
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 2F | 4 | 放送室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | K | 流し元灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 7.8 | 2418
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 2F | 5 | 視聴覚準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 28.8 | 8928
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 2F | 6 | 視聴覚室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 | 24 | 518.4 | 160704
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 2F | 6 | 視聴覚室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | P4 | ダウンライト | 1 | IL60 | 0 | Φ150想定 | 0 | 調光 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6 | 6 | 194.4 | 60264
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 2F | 7 | 家庭科室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 21.6 | 6696
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 2F | 7 | 家庭科室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 | 24 | 518.4 | 160704
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 2F | 8 | 便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 4 | 86.4 | 26784
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 2F | 8 | 便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | L | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 9 | 145.8 | 45198
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 2F | 9 | 家庭科準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 28.8 | 8928
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 3F | 1 | 外壁 | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 245 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 44.1 | 13671
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 3F | 2 | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 7 | 524.79 | 162684.9
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 3F | 3 | 階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 3F | 4 | 第一音楽室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 18 | 36 | 1015.2 | 314712
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 3F | 5 | 音楽準備室1 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 43.2 | 13392
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 3F | 6 | 音楽準備室2 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 43.2 | 13392
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 3F | 7 | 第二音楽室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 14 | 28 | 789.6 | 244776
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 3F | 7 | 第二音楽室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 3F | 8 | 便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 4 | 86.4 | 26784
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 3F | 8 | 便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | L | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 9 | 145.8 | 45198
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 3F | 9 | PTA室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 86.4 | 26784
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 1F | 1 | 渡り廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 2F | 1 | 渡り廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 20 | 第九小学校 | 特別教室棟 | 3F | 1 | 渡り廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 20 | 第九小学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 20 | 第九小学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 20 | 第九小学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 21 | 第十小学校 | 21_第十小学校
| 21 | 第十小学校 | [7 empty] | 既存照明
| 21 | 第十小学校 | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 21 | 第十小学校 | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 1F | 1 | 廊下 |  | 8.5 | 245 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 391.51 | 121368.1
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 1F | 2-1 | 教材室 |  | 1 | 200 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 37.6 | 11656
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 1F | 2-2 | 保冷庫 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | 2-V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 14.4 | 4464
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 1F | 3 | 男子トイレ | 部屋ごとLED済 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 1F | 4 | 女子トイレ | 部屋ごとLED済 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 1F | 5 | 廊下 |  | 8.5 | 245 | D41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 4 | 391.51 | 121368.1
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 1F | 6 | 階段A |  | 8.5 | 245 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 391.51 | 121368.1
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 1F | 6 | 階段A |  | 24 | 365 | L11 | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | SH1-FBF10-101 | 避難口 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 13 | 1 | 1 | 113.88 | 35302.8
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 1F | 7 | 普通教室 |  | 7.5 | 200 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 1F | 7 | 普通教室 |  | 7.5 | 200 | C41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 1F | 8 | 普通教室 |  | 7.5 | 200 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 1F | 8 | 普通教室 |  | 7.5 | 200 | C41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 1F | 9 | ランチルーム② |  | 3 | 200 | N41 | ジェットライン型器具 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | F416WSP | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 17 | 17 | 479.4 | 148614
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 1F | 9 | ランチルーム② |  | 3 | 200 | M34 | シーリングライト | 4 | FCL30 | 0 | 0 | HM4808T | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 24 | 489.6 | 151776
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 1F | 10 | ランチルーム① |  | 3 | 200 | N41 | ジェットライン型器具 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | F416WSP | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 17 | 17 | 479.4 | 148614
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 1F | 10 | ランチルーム① |  | 3 | 200 | M34 | シーリングライト | 4 | FCL30 | 0 | 0 | HM4808T | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 24 | 489.6 | 151776
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 1F | 11 | 階段B |  | 8.5 | 245 | F42 | 表示灯 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FST1-402 | 階数表示付 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 1F | 11 | 階段B |  | 8.5 | 245 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 1F | 12 | ポーチ |  | 6 | 245 | A41MG | トラフ形ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS1MPA-401 | 防水型 | 0 | SUSガード付 | 0 | 47 | 3 | 3 | 207.27 | 64253.7
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 1F | 13 | ホール |  | 8.5 | 245 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10 | 20 | 1957.55 | 606840.5
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 2F | 1 | 教材室 |  | 1 | 200 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 37.6 | 11656
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 2F | 2 | 廊下 |  | 8.5 | 245 | D41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 2F | 3 | 男子便所 | 部屋ごとLED済 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 2F | 4 | 女子便所 | 部屋ごとLED済 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 2F | 5 | 廊下 |  | 8.5 | 245 | D41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 4 | 391.51 | 121368.1
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 2F | 6 | 階段A |  | 8.5 | 245 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 2F | 6 | 階段A |  | 8.5 | 245 | F42 | 表示灯 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FST1-402 | 階数表示付 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 2F | 7 | 普通教室 |  | 7.5 | 200 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 2F | 7 | 普通教室 |  | 7.5 | 200 | C41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 2F | 8 | 普通教室 |  | 7.5 | 200 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 2F | 8 | 普通教室 |  | 7.5 | 200 | C41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 2F | 9 | 普通教室 |  | 7.5 | 200 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 2F | 9 | 普通教室 |  | 7.5 | 200 | C41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 2F | 10 | 普通教室 |  | 7.5 | 200 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 2F | 10 | 普通教室 |  | 7.5 | 200 | C41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 2F | 11 | 階段B |  | 8.5 | 245 | F42 | 表示灯 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FST1-402 | 階数表示付 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 2F | 11 | 階段B |  | 8.5 | 245 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 2F | 12 | ホール |  | 8.5 | 245 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10 | 20 | 1957.55 | 606840.5
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 3F | 1 | 廊下 |  | 8.5 | 245 | D41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 3F | 2 | 教材室 |  | 1 | 200 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 37.6 | 11656
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 3F | 3 | 男子便所 | 部屋ごとLED済 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 3F | 4 | 女子便所 | 部屋ごとLED済 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 3F | 5 | 廊下 |  | 8.5 | 245 | D41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 3F | 6 | 階段A |  | 8.5 | 245 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 391.51 | 121368.1
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 3F | 6 | 階段A |  | 8.5 | 245 | F42 | 表示灯 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FST1-402 | 階数表示付 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 3F | 7 | 音楽室 |  | 3 | 200 | B42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300X1257 | FRS3-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 20 | 40 | 1128 | 349680
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 3F | 7 | 音楽室 |  | 3 | 200 | C41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 3F | 8 | 前室 |  | 3 | 200 | D41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 28.2 | 8742
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 3F | 9 | 音楽準備室 |  | 1 | 200 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 56.4 | 17484
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 3F | 10 | 普通教室 |  | 7.5 | 200 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 3F | 10 | 普通教室 |  | 7.5 | 200 | C41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 3F | 11 | 普通教室 |  | 7.5 | 200 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 3F | 11 | 普通教室 |  | 7.5 | 200 | C41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 3F | 12 | 階段B |  | 8.5 | 245 | F42 | 表示灯 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FST1-402 | 階数表示付 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 3F | 12 | 階段B |  | 8.5 | 245 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （西側） | 3F | 13 | ホール |  | 8.5 | 245 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10 | 20 | 1957.55 | 606840.5
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 1F | 1 | 図工室 |  | 3 | 200 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12 | 24 | 676.8 | 209808
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 1F | 1 | 図工室 |  | 3 | 200 | C41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 1F | 2 | 図工準備室 |  | 1 | 200 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 10 | 94 | 29140
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 1F | 3 | 廊下 |  | 8.5 | 245 | D41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 1F | 4 | 便所 |  | 3 | 200 | D41M | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4MP-401 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 1F | 5 | 階段D |  | 8.5 | 245 | F42 | 表示灯 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FST1-402 | 階数表示付 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 1F | 5 | 階段D |  | 8.5 | 245 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 1F | 6 | 渡り廊下 |  | 8.5 | 245 | A42MG | トラフ形ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS1MPA-402 | 防水型 | 0 | SUSガード付 | 0 | 47 | 2 | 4 | 391.51 | 121368.1
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 1F | 7 | 理科室 |  | 3 | 200 | D43 | 逆富士ベースライト | 3 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 18 | 54 | 1522.8 | 472068
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 1F | 7 | 理科室 |  | 3 | 200 | C41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 1F | 8 | 理科準備室 |  | 1 | 200 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 37.6 | 11656
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 1F | 9 | 暗室 |  | 3 | 200 | J11 | 表示灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | FPL1-101 | 使用中 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 7.8 | 2418
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 1F | 9 | 暗室 |  | 3 | 200 | K18 | ブラケット灯 | 1 | IL60 | 0 | 0 | ISC4-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 1 | 32.4 | 10044
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 1F | 10 | 廊下 |  | 8.5 | 245 | D41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 6 | 587.265 | 182052.15
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 1F | 11 | 普通教室 |  | 7.5 | 200 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 1F | 11 | 普通教室 |  | 7.5 | 200 | C41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 1F | 12 | 普通教室 |  | 7.5 | 200 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 1F | 12 | 普通教室 |  | 7.5 | 200 | C41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 1F | 13 | 普通教室 |  | 7.5 | 200 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 1F | 13 | 普通教室 |  | 7.5 | 200 | C41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 1F | 14 | 倉庫・更衣室 |  | 1 | 12 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 3.384 | 1049.04
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 1F | 15 | 倉庫・更衣室 |  | 1 | 12 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 3.384 | 1049.04
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 1F | 16 | 倉庫・更衣室 |  | 1 | 12 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 3.384 | 1049.04
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 1F | 17 | 保健室 |  | 8.5 | 200 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1438.2 | 445842
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 1F | 18 | 事務室 |  | 8.5 | 245 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 1174.53 | 364104.3
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 1F | 19 | ホール |  | 8.5 | 245 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 783.02 | 242736.2
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 1F | 20 | 玄関 |  | 8.5 | 245 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 391.51 | 121368.1
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 1F | 21 | 宿直室 |  | 1 | 12 | G24 | シーリングライト | 4 | FL20 | 0 | 0 | FSF3A-204 | 和風 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 4 | 1.344 | 416.64
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 1F | 22 | 主事室 |  | 3 | 200 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 112.8 | 34968
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 1F | 22 | 主事室 |  | 3 | 200 | I21 | 流し元灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBS2-201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 16.8 | 5208
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 1F | 23 | ピロティ |  | 3 | 200 | D41M | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4MP-401 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 3 | 84.6 | 26226
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 1F | 24 | 倉庫 |  | 1 | 12 | D22 | 逆富士ベースライト | 2 | FL20 | 0 | 0 | FSS4-202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 0.672 | 208.32
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 1F | 25 | 女子便所 | 部屋ごとLED済 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 1F | 26 | 男子便所 | 部屋ごとLED済 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 1F | 27 | 階段Ｃ |  | 8.5 | 245 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 2F | 1 | 家庭科室 |  | 3 | 200 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 18 | 36 | 1015.2 | 314712
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 2F | 1 | 家庭科室 |  | 3 | 200 | C41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 2F | 2 | 家庭科準備室 |  | 1 | 200 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 56.4 | 17484
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 2F | 3 | 廊下 |  | 8.5 | 245 | D41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 2F | 4 | 便所 |  | 3 | 200 | D41M | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4MP-401 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 2F | 5 | 階段D |  | 8.5 | 245 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 2F | 6 | 図書準備室 |  | 1 | 200 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 56.4 | 17484
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 2F | 7 | 渡り廊下 |  | 8.5 | 245 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 783.02 | 242736.2
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 2F | 8 | 図書室 |  | 4 | 200 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 16 | 32 | 1203.2 | 372992
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 2F | 9 | 廊下 |  | 8.5 | 245 | D41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 6 | 587.265 | 182052.15
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 2F | 10 | 普通教室 |  | 7.5 | 200 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 2F | 10 | 普通教室 |  | 7.5 | 200 | C41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 2F | 11 | 普通教室 |  | 7.5 | 200 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 2F | 11 | 普通教室 |  | 7.5 | 200 | C41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 2F | 12 | 普通教室 |  | 7.5 | 200 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 2F | 12 | 普通教室 |  | 7.5 | 200 | C41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 2F | 13 | 普通教室 |  | 7.5 | 200 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 2F | 13 | 普通教室 |  | 7.5 | 200 | C41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 2F | 14 | 放送室 |  | 3 | 200 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 112.8 | 34968
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 2F | 15 | 録音室 |  | 3 | 200 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 56.4 | 17484
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 2F | 15 | 録音室 |  | 3 | 200 | D22 | 逆富士ベースライト | 2 | FL20 | 0 | 0 | FSS4-202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 33.6 | 10416
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 2F | 15 | 録音室 |  | 3 | 200 | J11 | 表示灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | FPL1-101 | 使用中 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 7.8 | 2418
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 2F | 16 | 職員室 |  | 8.5 | 245 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 28 | 56 | 5481.14 | 1699153.4
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 2F | 17 | 校長室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | 2-V42 | 逆富士ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7 | 14 | 1370.285 | 424788.35
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 2F | 17 | 校長室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | 2-V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 149.94 | 46481.4
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 2F | 18 | 印刷室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | 2-V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 149.94 | 46481.4
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 2F | 18 | 印刷室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | 2-VLED | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 2F | 19 | 男子便所 | 部屋ごとLED済 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 2F | 20 | 女子便所 | 部屋ごとLED済 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 2F | 21 | 階段C |  | 8.5 | 245 | F42 | 表示灯 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FST1-402 | 階数表示付 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 2F | 21 | 階段C |  | 8.5 | 245 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 3F | 1-1 | 男子便所 | 部屋ごとLED済 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 3F | 1-2 | 女子便所 | 部屋ごとLED済 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 3F | 1-3 | 教材室 |  | 1 | 200 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 37.6 | 11656
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 3F | 2 | 階段C |  | 8.5 | 245 | F42 | 表示灯 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FST1-402 | 階数表示付 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 3F | 2 | 階段C |  | 8.5 | 245 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 3F | 3 | 廊下 |  | 8.5 | 245 | D41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 6 | 587.265 | 182052.15
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 3F | 4 | 普通教室 |  | 7.5 | 200 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 3F | 4 | 普通教室 |  | 7.5 | 200 | C41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 3F | 5 | 普通教室 |  | 7.5 | 200 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 3F | 5 | 普通教室 |  | 7.5 | 200 | C41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 3F | 6 | 普通教室 |  | 7.5 | 200 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 3F | 6 | 普通教室 |  | 7.5 | 200 | C41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 3F | 7 | 普通教室 |  | 7.5 | 200 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 3F | 7 | 普通教室 |  | 7.5 | 200 | C41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 3F | 8 | 普通教室 |  | 7.5 | 200 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 3F | 8 | 普通教室 |  | 7.5 | 200 | C41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 3F | 9 | 普通教室 |  | 7.5 | 200 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1269 | 393390
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 3F | 9 | 普通教室 |  | 7.5 | 200 | C41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 141 | 43710
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 3F | 1 | 視聴覚室 | H4視聴覚室改造工事図面参照 | 3 | 200 | A | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | FRS2-402RH-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 16 | 32 | 902.4 | 279744
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 3F | 2 | 視聴覚室 | H4視聴覚室改造工事図面参照 | 3 | 200 | B | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | FRS10A-401RH-15 | 下面ｶﾊﾞｰ付 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 3F | 3 | 視聴覚室 | H4視聴覚室改造工事図面参照 | 3 | 200 | C | ダウンライト | 1 | IL60 | 0 | Φ150想定 | IRS2-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 12 | 12 | 388.8 | 120528
| 21 | 第十小学校 | 校舎 （東側） | 3F | 4 | 視聴覚室 | H4視聴覚室改造工事図面参照 | 3 | 200 | D | スポットライト | 1 | IL150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2 | 2 | 180 | 55800
| 21 | 第十小学校 | 給食棟 | 1F | 1 | 厨房 | S62給食棟増改築図面参照 | 9 | 200 | Aー42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 16 | 32 | 2707.2 | 839232
| 21 | 第十小学校 | 給食棟 | 1F | 1 | 厨房 | S62給食棟増改築図面参照 | - | - | Gー15 | 殺菌灯 | 1 | FL15 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | - | -
| 21 | 第十小学校 | 給食棟 | 1F | 2 | コンテナ室 | S62給食棟増改築図面参照 | 1 | 200 | Aー42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 37.6 | 11656
| 21 | 第十小学校 | 給食棟 | 1F | 3 | 倉庫 | S62給食棟増改築図面参照 | 1 | 12 | Aー21 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FSS4-201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 4 | 1.344 | 416.64
| 21 | 第十小学校 | 給食棟 | 1F | 3 | 倉庫 | S62給食棟増改築図面参照 | 1 | 12 | Aー41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0.564 | 174.84
| 21 | 第十小学校 | 給食棟 | 1F | 3 | 倉庫 | S62給食棟増改築図面参照 | 1 | 12 | Fー21 | ブラケット灯 | 1 | FL15 | 0 | 0 | FBC2RP-201 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0.216 | 66.96
| 21 | 第十小学校 | 給食棟 | 1F | 4 | シャワー室 | S62給食棟増改築図面参照 | 1 | 200 | Ｄー６０ | コップ型ブラケット | 1 | IL60 | 0 | 0 | ISC5MP-60 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 1 | 10.8 | 3348
| 21 | 第十小学校 | 給食棟 | 1F | 4 | シャワー室 | S62給食棟増改築図面参照 | 1 | 200 | Cー40 | ダウンライト | 1 | IL40 | 0 | 0 | ISC10-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 7.2 | 2232
| 21 | 第十小学校 | 給食棟 | 1F | 5 | 休憩室 | S62給食棟増改築図面参照 | 3 | 200 | Bー32 | シーリングライト | 2 | FCL30 | 0 | 0 | FCO3-C302 | 和風 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 2 | 40.8 | 12648
| 21 | 第十小学校 | 体育館 | 1F | 1 | 控室 | H24耐震補強工事図面参照 | 1 | 200 | A322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322 PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 19.2 | 5952
| 21 | 第十小学校 | 体育館 | 1F | 1 | 控室 | H24耐震補強工事図面参照 | - | - | E(G) | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FBF20-C | 0 | 0 | ガード付 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 21 | 第十小学校 | 体育館 | 1F | 2 | 下部通路 | H24耐震補強工事図面参照 | 1 | 12 | F21 | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アクリルカバー付 | 0 | 28 | 2 | 2 | 0.672 | 208.32
| 21 | 第十小学校 | 体育館 | 1F | 3 | 下部倉庫 | H24耐震補強工事図面参照 | 1 | 12 | F21 | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アクリルカバー付 | 0 | 28 | 2 | 2 | 0.672 | 208.32
| 21 | 第十小学校 | 体育館 | 1F | 4 | 控室 | H24耐震補強工事図面参照 | 1 | 200 | A322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322 PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 19.2 | 5952
| 21 | 第十小学校 | 体育館 | 1F | 4 | 控室 | H24耐震補強工事図面参照 | - | - | E(G) | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FBF20-C | 0 | 0 | ガード付 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 21 | 第十小学校 | 体育館 | 1F | 5 | 用具室 | H24耐震補強工事図面参照 | 1 | 200 | A322(G) | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322 PH | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 4 | 8 | 76.8 | 23808
| 21 | 第十小学校 | 体育館 | 1F | 6 | 玄関 | H24耐震補強工事図面参照 | 5 | 200 | G321 | ダウンライト | 1 | FHT32 | 0 | Φ150想定 | 0 | 軒下用/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 2 | 70 | 21700
| 21 | 第十小学校 | 体育館 | 1F | 7 | 玄関・ホール | H24耐震補強工事図面参照 | 5 | 200 | A321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321 PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6 | 6 | 288 | 89280
| 21 | 第十小学校 | 体育館 | 1F | 8 | 男子便所 | H24耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | A321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321 PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 57.6 | 17856
| 21 | 第十小学校 | 体育館 | 1F | 9 | 女子便所 | H24耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | A321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321 PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 57.6 | 17856
| 21 | 第十小学校 | 体育館 | 1F | 10 | 体育室 | H24耐震補強工事図面参照 | - | - | E(G) | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FBF20-C | 0 | 0 | ガード付 | 0 | - | 5 | 5 | - | -
| 21 | 第十小学校 | 体育館 | 2F | 1 | 控室 | H24耐震補強工事図面参照 | 1 | 200 | A322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322 PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 4 | 38.4 | 11904
| 21 | 第十小学校 | 体育館 | 2F | 2 | 階段室 | H24耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | A161 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF16(高出力) | 0 | 0 | FSS9-161 PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 16.2 | 5022
| 21 | 第十小学校 | 体育館 | 2F | 3 | 指揮台上部 | H24耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | IL150 | スポットライト | 1 | IL150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 12 | 12 | 1080 | 334800
| 21 | 第十小学校 | 体育館 | 2F | 4 | 控室 | H24耐震補強工事図面参照 | 1 | 200 | A322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322 PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 4 | 38.4 | 11904
| 21 | 第十小学校 | 体育館 | 2F | 5 | 階段室 | H24耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | A161 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF16(高出力) | 0 | 0 | FSS9-161 PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 16.2 | 5022
| 21 | 第十小学校 | 体育館 | 2F | 6 | 体育室上部 | H24耐震補強工事図面参照 | 5 | 200 | C360 | 高天井照明 | 1 | MF400 | 0 | 0 | YK05134K、YK01604、YK-1601、YB15840H、YK34385、YLX03600 | 電動昇降機付 | 0 | ガード付 | 0 | 433 | 17 | 17 | 7361 | 2281910
| 21 | 第十小学校 | 体育館 | 2F | 6 | 体育室上部 | H24耐震補強工事図面参照 | 5 | 200 | D360 | 高天井照明 | 1 | MF400 | 0 | 0 | YK05134K、YK01601、YB01074、YB15841H、YK34380、YLX03600 | 光補償装置付/電動昇降機付 | 0 | ガード付 | 0 | 433 | 4 | 4 | 1732 | 536920
| 21 | 第十小学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 21 | 第十小学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 21 | 第十小学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 22 | 小山小学校 | 22_小山小学校
| 22 | 小山小学校 | [7 empty] | 既存照明
| 22 | 小山小学校 | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 22 | 小山小学校 | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 22 | 小山小学校 | 西校舎 | 1F | 1 | 廊下 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | A | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11 | 11 | 824.67 | 255647.7
| 22 | 小山小学校 | 西校舎 | 1F | 1 | 廊下 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | - | - | E | 誘導灯 LED | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FBF20-BL | 避難口 | 0 | 片面 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 22 | 小山小学校 | 西校舎 | 1F | 1 | 廊下 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | - | - | E2 | 誘導灯 LED | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF21-BL | 避難口 | 0 | 両面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 22 | 小山小学校 | 西校舎 | 1F | 2 | 階段 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | Ａ | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 149.94 | 46481.4
| 22 | 小山小学校 | 西校舎 | 1F | 2 | 階段 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | Ｄ | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | HW2800E | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 58.31 | 18076.1
| 22 | 小山小学校 | 西校舎 | 1F | 2 | 階段 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | - | - | Ｅ | 誘導灯 LED | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FBF20-BL | 避難口 | 0 | 片面 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 22 | 小山小学校 | 西校舎 | 1F | 3 | 前室 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防湿/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 33.6 | 10416
| 22 | 小山小学校 | 西校舎 | 1F | 4 | 視聴覚室 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | Ｇ２-R | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 300x1257 | XF329BA | 連結器具(右用) | 0 | 0 | 0 | 36 | 11 | 22 | 475.2 | 147312
| 22 | 小山小学校 | 西校舎 | 1F | 4 | 視聴覚室 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | Ｇ２-L | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 300x1257 | XF329BA | 連結器具(左用) | 0 | 0 | 0 | 36 | 11 | 22 | 475.2 | 147312
| 22 | 小山小学校 | 西校舎 | 1F | 4 | 視聴覚室 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | Ｈ | スポットライト | 1 | JD150 | 0 | 0 | HNL01863W | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 2 | 2 | 156 | 48360
| 22 | 小山小学校 | 西校舎 | 1F | 5 | 少人数教室・印刷室 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | A2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防湿/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 9 | 524.79 | 162684.9
| 22 | 小山小学校 | 西校舎 | 1F | 5 | 少人数教室・印刷室 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | - | - | Ｌ－２ | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 22 | 小山小学校 | 西校舎 | 1F | 6 | 主事室 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防湿/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 4 | 67.2 | 20832
| 22 | 小山小学校 | 西校舎 | 1F | 7 | 理科室・準備室 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 1 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防湿/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | 19 | 106.4 | 32984
| 22 | 小山小学校 | 西校舎 | 1F | 7 | 理科室・準備室 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 1 | 200 | Ｂ | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSR12-321 | 0 | 直付 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 14.4 | 4464
| 22 | 小山小学校 | 西校舎 | 1F | 8 | 保健室 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 200 | Ｇ | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 300x1257 | XF329BA | リニューアル用 | 0 | 0 | 0 | 36 | 10 | 20 | 1224 | 379440
| 22 | 小山小学校 | 西校舎 | 2F | 1 | 廊下 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | Ａ | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 3 | 224.91 | 69722.1
| 22 | 小山小学校 | 西校舎 | 2F | 1 | 廊下 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | - | - | E2 | 誘導灯 LED | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF21-BL | 避難口 | 0 | 両面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 22 | 小山小学校 | 西校舎 | 2F | 2 | 階段 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | A | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 149.94 | 46481.4
| 22 | 小山小学校 | 西校舎 | 2F | 3 | 図工室・準備室 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 1 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防湿/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | 19 | 106.4 | 32984
| 22 | 小山小学校 | 西校舎 | 2F | 3 | 図工室・準備室 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 1 | 200 | B2 | 黒板灯 | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直付 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 28.8 | 8928
| 22 | 小山小学校 | 西校舎 | 2F | 4 | 普通教室 | 部屋ごとLED済 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 22 | 小山小学校 | 西校舎 | 3F | 1 | 廊下 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | Ａ | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 149.94 | 46481.4
| 22 | 小山小学校 | 西校舎 | 3F | 1 | 廊下 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | - | - | E2 | 誘導灯 LED | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF21-BL | 避難口 | 0 | 両面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 22 | 小山小学校 | 西校舎 | 3F | 2 | 階段 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | Ａ | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 149.94 | 46481.4
| 22 | 小山小学校 | 西校舎 | 3F | 3 | 音楽室・準備室 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 1 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防湿/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 3 | 16.8 | 5208
| 22 | 小山小学校 | 西校舎 | 3F | 3 | 音楽室・準備室 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 1 | 200 | Ｇ３ | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 190x1257 | XF319CJ | リニューアル用 | 0 | 0 | 0 | 36 | 28 | 28 | 201.6 | 62496
| 22 | 小山小学校 | 西校舎 | 3F | 4 | 普通教室 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防湿/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 7 | 294 | 91140
| 22 | 小山小学校 | 西校舎 | 3F | 4 | 普通教室 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | Ｂ | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSR12-321 | 0 | 直付 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 22 | 小山小学校 | 西校舎便所 | 1F | 1 | 男子トイレ | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | C | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150 | FRS21-H241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 5 | 81 | 25110
| 22 | 小山小学校 | 西校舎便所 | 1F | 1 | 男子トイレ | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | Ｆ | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 150x1235 | FRS27-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 22 | 小山小学校 | 西校舎便所 | 1F | 2 | 手洗洗面所 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | Ｆ | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 150x1235 | FRS27-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 74.97 | 23240.7
| 22 | 小山小学校 | 西校舎便所 | 1F | 3 | 女子トイレ | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | C | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150 | FRS21-H241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 6 | 97.2 | 30132
| 22 | 小山小学校 | 西校舎便所 | 1F | 3 | 女子トイレ | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | Ｆ | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 150x1235 | FRS27-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 22 | 小山小学校 | 西校舎便所 | 1F | 4 | 手洗洗面所 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | Ｆ | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 150x1235 | FRS27-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 74.97 | 23240.7
| 22 | 小山小学校 | 西校舎便所 | 2F | 1 | 男子トイレ | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | C | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150 | FRS21-H241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 5 | 81 | 25110
| 22 | 小山小学校 | 西校舎便所 | 2F | 1 | 男子トイレ | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | Ｆ | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 150x1235 | FRS27-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 22 | 小山小学校 | 西校舎便所 | 2F | 2 | 手洗洗面所 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | Ｆ | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 150x1235 | FRS27-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 74.97 | 23240.7
| 22 | 小山小学校 | 西校舎便所 | 2F | 3 | 女子トイレ | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | C | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150 | FRS21-H241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 6 | 97.2 | 30132
| 22 | 小山小学校 | 西校舎便所 | 2F | 3 | 女子トイレ | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | Ｆ | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 150x1235 | FRS27-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 22 | 小山小学校 | 西校舎便所 | 2F | 4 | 手洗洗面所 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | Ｆ | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 150x1235 | FRS27-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 74.97 | 23240.7
| 22 | 小山小学校 | 西校舎便所 | 3F | 1 | 男子トイレ | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | C | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150 | FRS21-H241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 5 | 81 | 25110
| 22 | 小山小学校 | 西校舎便所 | 3F | 1 | 男子トイレ | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | Ｆ | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 150x1235 | FRS27-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 22 | 小山小学校 | 西校舎便所 | 3F | 2 | 手洗洗面所 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | Ｆ | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 150x1235 | FRS27-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 74.97 | 23240.7
| 22 | 小山小学校 | 西校舎便所 | 3F | 3 | 女子トイレ | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | C | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150 | FRS21-H241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 6 | 97.2 | 30132
| 22 | 小山小学校 | 西校舎便所 | 3F | 3 | 女子トイレ | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | Ｆ | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 150x1235 | FRS27-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 22 | 小山小学校 | 西校舎便所 | 3F | 4 | 手洗洗面所 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | Ｆ | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 150x1235 | FRS27-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 74.97 | 23240.7
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 1F | 1 | 図書室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 4 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防湿/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 13 | 291.2 | 90272
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 1F | 1 | 図書室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 4 | 200 | Ｇ | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 300x1257 | XF329BA | リニューアル用 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 12 | 345.6 | 107136
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 1F | 2 | 廊下 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | A | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 10 | 10 | 749.7 | 232407
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 1F | 2 | 廊下 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | - | - | E2 | 誘導灯 LED | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF21-BL | 避難口 | 0 | 両面 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 1F | 3 | 外部 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 6 | 245 | IWP | シーリングライト | 1 | FHF16 | 0 | 0 | FSS2110IKPH9 | 防水型/センサー付 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 27.93 | 8658.3
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 1F | 4 | ポーチ・玄関・ホール | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | A2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防湿/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 4 | 233.24 | 72304.4
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 1F | 4 | ポーチ・玄関・ホール | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | HWP | シーリングライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FBF7RP-321 | 防水型 | 0 | ガード付 | 0 | 36 | 2 | 2 | 149.94 | 46481.4
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 1F | 5 | 事務室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | A2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防湿/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 6 | 349.86 | 108456.6
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 1F | 6 | 校長室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | - | - | L2 | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 直付 | 0 | 0 | - | 6 | 6 | - | -
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 1F | 7 | 職員室 | 部屋ごとLED済 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 1F | 8 | スタジオ・放送室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | Ａ | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 21.6 | 6696
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 1F | 8 | スタジオ・放送室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防湿/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 3 | 50.4 | 15624
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 1F | 8 | スタジオ・放送室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | - | - | Ｋ | 表示灯 | 1 | LED | 0 | 0 | NNF11930LE1+FK11532 | 使用中 | LED6W | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 1F | 9 | 昇降所・ポーチ | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防湿/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 8 | 134.4 | 41664
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 1F | 9 | 昇降所・ポーチ | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | HWP | シーリングライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FBF7RP-321 | 防水型 | 0 | ガード付 | 0 | 36 | 3 | 3 | 64.8 | 20088
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 1F | 10 | 階段 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | Ａ | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 74.97 | 23240.7
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 1F | 10 | 階段 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | Ｄ | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | HW2800E | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 58.31 | 18076.1
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 1F | 10 | 階段 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | - | - | E | 誘導灯 LED | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FBF20-BL | 避難口 | 0 | 片面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 1F | 11 | 印刷室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | Ａ | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 4 | 299.88 | 92962.8
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 1F | 12 | 更衣室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | Ａ | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 3 | 64.8 | 20088
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 2F | 1 | 廊下 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | Ａ | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 8 | 599.76 | 185925.6
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 2F | 1 | 廊下 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | - | - | E2 | 誘導灯 LED | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF21-BL | 避難口 | 0 | 両面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 2F | 2 | 配膳室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 9 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防湿/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 50.4 | 15624
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 2F | 3 | 一般教室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防湿/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 7 | 294 | 91140
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 2F | 3 | 一般教室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | Ｂ | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSR12-321 | 0 | 直付 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 2F | 3 | 一般教室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | 再取付品 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 216 | 66960
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 2F | 4 | 一般教室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防湿/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 7 | 294 | 91140
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 2F | 4 | 一般教室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | Ｂ | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSR12-321 | 0 | 直付 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 2F | 4 | 一般教室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | 再取付品 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 216 | 66960
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 2F | 5 | 一般教室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防湿/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 7 | 294 | 91140
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 2F | 5 | 一般教室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | Ｂ | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSR12-321 | 0 | 直付 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 2F | 5 | 一般教室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | 再取付品 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 216 | 66960
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 2F | 6 | 一般教室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防湿/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 7 | 294 | 91140
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 2F | 6 | 一般教室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | Ｂ | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSR12-321 | 0 | 直付 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 2F | 6 | 一般教室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | 再取付品 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 216 | 66960
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 2F | 7 | 一般教室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | 再取付品 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 972 | 301320
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 2F | 8 | 階段 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | Ａ | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 149.94 | 46481.4
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 2F | 9 | 一般教室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防湿/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 7 | 294 | 91140
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 2F | 9 | 一般教室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | Ｂ | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSR12-321 | 0 | 直付 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 2F | 9 | 一般教室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | 再取付品 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 216 | 66960
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 2F | 10 | 一般教室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防湿/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 7 | 294 | 91140
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 2F | 10 | 一般教室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | Ｂ | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSR12-321 | 0 | 直付 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 2F | 10 | 一般教室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | 再取付品 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 216 | 66960
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 3F | 1 | 廊下 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | A | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 6 | 449.82 | 139444.2
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 3F | 1 | 廊下 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | - | - | E2 | 誘導灯 LED | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF21-BL | 避難口 | 0 | 両面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 3F | 2 | 配膳室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 9 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防湿/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 50.4 | 15624
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 3F | 3 | 一般教室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防湿/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 7 | 294 | 91140
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 3F | 3 | 一般教室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | Ｂ | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSR12-321 | 0 | 直付 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 3F | 3 | 一般教室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | 再取付品 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 216 | 66960
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 3F | 4 | 一般教室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防湿/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 7 | 294 | 91140
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 3F | 4 | 一般教室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | Ｂ | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSR12-321 | 0 | 直付 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 3F | 4 | 一般教室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | 再取付品 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 216 | 66960
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 3F | 5 | 一般教室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防湿/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 7 | 294 | 91140
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 3F | 5 | 一般教室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | Ｂ | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSR12-321 | 0 | 直付 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 3F | 5 | 一般教室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | 再取付品 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 216 | 66960
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 3F | 6 | 一般教室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防湿/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 7 | 294 | 91140
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 3F | 6 | 一般教室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | Ｂ | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSR12-321 | 0 | 直付 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 3F | 6 | 一般教室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | 再取付品 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 216 | 66960
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 3F | 7 | 一般教室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防湿/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 7 | 294 | 91140
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 3F | 7 | 一般教室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | Ｂ | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSR12-321 | 0 | 直付 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 3F | 7 | 一般教室 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | 再取付品 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 216 | 66960
| 22 | 小山小学校 | 東校舎 | 3F | 8 | 階段 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | Ａ | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 149.94 | 46481.4
| 22 | 小山小学校 | 東校舎便所 | 1F | 1 | 女子便所 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | - | - | C1 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ125 | LRS1-950LM LZ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 22 | 小山小学校 | 東校舎便所 | 1F | 1 | 女子便所 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | Ｆ | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 150x1235 | FRS27-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 3 | 64.8 | 20088
| 22 | 小山小学校 | 東校舎便所 | 1F | 2 | 多目的便所 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | Ｆ | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 150x1235 | FRS27-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 21.6 | 6696
| 22 | 小山小学校 | 東校舎便所 | 1F | 3 | 男子便所 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | - | - | C1 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ125 | LRS1-950LM LZ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 22 | 小山小学校 | 東校舎便所 | 1F | 3 | 男子便所 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | Ｆ | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 150x1235 | FRS27-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 3 | 64.8 | 20088
| 22 | 小山小学校 | 東校舎便所 | 2F | 1 | 女子便所 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | - | - | C1 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ125 | LRS1-950LM LZ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 22 | 小山小学校 | 東校舎便所 | 2F | 1 | 女子便所 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | Ｆ | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 150x1235 | FRS27-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 21.6 | 6696
| 22 | 小山小学校 | 東校舎便所 | 2F | 1 | 女子便所 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | Ｆ２ | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 300x1257 | FRS27-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 86.4 | 26784
| 22 | 小山小学校 | 東校舎便所 | 2F | 2 | 男子便所 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | - | - | C1 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ125 | LRS1-950LM LZ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 22 | 小山小学校 | 東校舎便所 | 2F | 2 | 男子便所 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | Ｆ | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 150x1235 | FRS27-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 21.6 | 6696
| 22 | 小山小学校 | 東校舎便所 | 2F | 2 | 男子便所 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | Ｆ２ | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 300x1257 | FRS27-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 86.4 | 26784
| 22 | 小山小学校 | 東校舎便所 | 3F | 1 | 女子便所 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | - | - | C1 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ125 | LRS1-950LM LZ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 22 | 小山小学校 | 東校舎便所 | 3F | 1 | 女子便所 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | Ｆ | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 150x1235 | FRS27-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 21.6 | 6696
| 22 | 小山小学校 | 東校舎便所 | 3F | 1 | 女子便所 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | Ｆ２ | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 300x1257 | FRS27-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 86.4 | 26784
| 22 | 小山小学校 | 東校舎便所 | 3F | 2 | 男子便所 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | - | - | C1 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ125 | LRS1-950LM LZ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 22 | 小山小学校 | 東校舎便所 | 3F | 2 | 男子便所 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | Ｆ | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 150x1235 | FRS27-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 21.6 | 6696
| 22 | 小山小学校 | 東校舎便所 | 3F | 2 | 男子便所 | H26東校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | Ｆ２ | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 300x1257 | FRS27-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 86.4 | 26784
| 22 | 小山小学校 | 給食棟 | 1F | 1-1 | 【仮】廊下 | S61給食棟増改修工事図面参照 | 8.5 | 245 | A2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防湿/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 58.31 | 18076.1
| 22 | 小山小学校 | 給食棟 | 1F | 1-2 | 【仮】倉庫 | S61給食棟増改修工事図面参照/器具記号不明の為想定 | 1 | 12 | A21 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0.336 | 104.16
| 22 | 小山小学校 | 給食棟 | 1F | 1-3 | 【仮】休憩室 | S61給食棟増改修工事図面参照/器具記号不明の為想定 | 3 | 200 | A21 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 3 | 50.4 | 15624
| 22 | 小山小学校 | 給食棟 | 1F | 1-3 | 【仮】休憩室 | S61給食棟増改修工事図面参照/器具記号不明の為想定 | 3 | 200 | CL40 | シーリングライト | 1 | FCL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 1 | 29.4 | 9114
| 22 | 小山小学校 | 給食棟 | 1F | 2 | 厨房 | S61給食棟増改修工事図面参照 | 9 | 200 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 防湿/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 47 | 16 | 32 | 2707.2 | 839232
| 22 | 小山小学校 | 給食棟 | 1F | 3 | 給食室 | S61給食棟増改修工事図面参照 | 9 | 200 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 防湿/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 338.4 | 104904
| 22 | 小山小学校 | 給食棟 | 1F | 4 | 配膳室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 200 | 2-V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | W150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 129.6 | 40176
| 22 | 小山小学校 | 給食棟 | 1F | 4 | 配膳室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 200 | 2-V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 129.6 | 40176
| 22 | 小山小学校 | 体育館 | 1F | 1 | 玄関・ホール | H24耐震補強工事図面参照 | 5 | 200 | A321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321 PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8 | 8 | 384 | 119040
| 22 | 小山小学校 | 体育館 | 1F | 2 | 玄関(庇部) | H24耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | G321 | ダウンライト | 1 | FHT32 | 0 | Φ150想定 | 0 | 軒下用/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 2 | 42 | 13020
| 22 | 小山小学校 | 体育館 | 1F | 3 | 用具室 | H24耐震補強工事図面参照 | 1 | 200 | A321(G) | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 3 | 3 | 28.8 | 8928
| 22 | 小山小学校 | 体育館 | 1F | 4 | 男子便所 | H24耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | A321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321 PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 57.6 | 17856
| 22 | 小山小学校 | 体育館 | 1F | 5 | 女子便所 | H24耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | A321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321 PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 57.6 | 17856
| 22 | 小山小学校 | 体育館 | 1F | 6 | 体育室 | H24耐震補強工事図面参照 | - | - | E(G) | 誘導灯 LED | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FBF20-C | 0 | 0 | ガード付 | 0 | - | 5 | 5 | - | -
| 22 | 小山小学校 | 体育館 | 1F | 7 | 控室1 | H24耐震補強工事図面参照 | 1 | 200 | A322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322 PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 19.2 | 5952
| 22 | 小山小学校 | 体育館 | 1F | 7 | 控室1 | H24耐震補強工事図面参照 | - | - | E(G) | 誘導灯 LED | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FBF20-C | 0 | 0 | ガード付 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 22 | 小山小学校 | 体育館 | 1F | 8 | 控室2 | H24耐震補強工事図面参照 | 1 | 200 | A322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322 PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 19.2 | 5952
| 22 | 小山小学校 | 体育館 | 1F | 8 | 控室2 | H24耐震補強工事図面参照 | - | - | E(G) | 誘導灯 LED | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FBF20-C | 0 | 0 | ガード付 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 22 | 小山小学校 | 体育館 | 1F | 9 | 下部通路 | H24耐震補強工事図面参照 | 1 | 12 | F21 | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アクリルカバー付 | 0 | 28 | 2 | 2 | 0.672 | 208.32
| 22 | 小山小学校 | 体育館 | 1F | 10 | 下部倉庫 | H24耐震補強工事図面参照 | 1 | 12 | F21 | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アクリルカバー付 | 0 | 28 | 2 | 2 | 0.672 | 208.32
| 22 | 小山小学校 | 体育館 | 2F | 1 | 階段室1 | H24耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | A161 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF16(高出力) | 0 | 0 | FSS9-161 PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 16.2 | 5022
| 22 | 小山小学校 | 体育館 | 2F | 2 | 控室1 | H24耐震補強工事図面参照 | 1 | 200 | A322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322 PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 4 | 38.4 | 11904
| 22 | 小山小学校 | 体育館 | 2F | 3 | 階段室2 | H24耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | A161 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF16(高出力) | 0 | 0 | FSS9-161 PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 16.2 | 5022
| 22 | 小山小学校 | 体育館 | 2F | 4 | 控室2 | H24耐震補強工事図面参照 | 1 | 200 | A322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322 PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 4 | 38.4 | 11904
| 22 | 小山小学校 | 体育館 | 2F | 5 | 指揮台上部 | H24耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | IL150 | スポットライト | 1 | IL150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 12 | 12 | 1080 | 334800
| 22 | 小山小学校 | 体育館 | 2F | 6 | 体育室上部 | H24耐震補強工事図面参照 | 5 | 200 | C360 | 高天井照明 | 1 | MF400 | 0 | 0 | YK05134K、YK01604、YK-1601、YB15840H、YK34385、YLX03600 | 電動昇降機付 | 0 | ガード付 | 0 | 433 | 17 | 17 | 7361 | 2281910
| 22 | 小山小学校 | 体育館 | 2F | 6 | 体育室上部 | H24耐震補強工事図面参照 | 5 | 200 | D360 | 高天井照明 | 1 | MF400 | 0 | 0 | YK05134K、YK01601、YB01074、YB15841H、YK34380、YLX03600 | 光補償装置付/電動昇降機付 | 0 | ガード付 | 0 | 433 | 4 | 4 | 1732 | 536920
| 22 | 小山小学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 22 | 小山小学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 22 | 小山小学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 23_神宝小学校
| 23 | 神宝小学校 | [7 empty] | 既存照明
| 23 | 神宝小学校 | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 23 | 神宝小学校 | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 1F | 1 | 主事室 |  | - | - | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800L | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 1F | 1 | 主事室 |  | - | - | B2 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800L | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 1F | 2 | 事務室 |  | - | - | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800L | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 6 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 1F | 3 | 保健室 |  | - | - | J1 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 6 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 1F | 3 | 保健室 |  | - | - | J2 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | XLX4600HNKLA9 | 6900lm/リモコン付 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 1F | 4 | 会議室 |  | - | - | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800L | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 1F | 5 | 階段室B |  | - | - | A3 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 1F | 5 | 階段室B |  | - | - | K3 | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF20C | 避難口 | 直付 | 片面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 1F | 6 | 廊下 |  | - | - | A3 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 7 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 1F | 6 | 廊下 |  | - | - | A4 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LSS9-6800LM | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 1F | 6 | 廊下 |  | - | - | K2 | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF20C | 避難口 | 直付 | 片面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 1F | 6 | 廊下 |  | - | - | K1 | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF21C | 避難口 | 直付 | 両面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 1F | 7 | 昇降所 |  | - | - | A3 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 1F | 8 | ポーチ |  | - | - | D | ウォールライト | 1 | LED | 0 | 0 | LBF3MP/RP-2600LM | 防水型 | 2760lm | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 1F | 9 | 女子更衣室 |  | - | - | B2 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800L | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 1F | 9 | 女子更衣室 |  | - | - | F | ミラー灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LGB81558 | 2781lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 1F | 10 | 玄関・ポーチ |  | - | - | D | ウォールライト | 1 | LED | 0 | 0 | LBF3MP/RP-2600LM | 防水型 | 2760lm | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 1F | 10 | 玄関・ポーチ |  | - | - | A3 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 1F | 11 | 男子更衣室 |  | - | - | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800L | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 1F | 11 | 男子更衣室 |  | - | - | F | ミラー灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LGB81558 | 2781lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 1F | 12 | 階段室A |  | - | - | A3 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 1F | 12 | 階段室A |  | - | - | K3 | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF20C | 避難口 | 直付 | 片面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 1F | 13 | 配膳室 |  | - | - | D | ウォールライト | 1 | LED | 0 | 0 | LBF3MP/RP-2600LM | 防水型 | 2760lm | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 1F | 13 | 配膳室 |  | - | - | B3 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-MP/RP-6500LM | 防水型/SUS製 | 6550lm | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 2F | 1 | 普通教室(1-2） |  | - | - | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800L | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 2F | 1 | 普通教室(1-2) |  | - | - | C | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LSR12-3550/NNF4158LT9 | 0 | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 2F | 2 | 普通教室(1-1) |  | - | - | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800L | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 2F | 2 | 普通教室(1-1) |  | - | - | C | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LSR12-3550/NNF4158LT9 | 0 | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 2F | 3 | 階段室B |  | - | - | A3 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 2F | 3 | 階段室B |  | - | - | K1 | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF21C | 避難口 | 直付 | 両面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 2F | 4 | 廊下 |  | - | - | A3 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 6 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 2F | 4 | 廊下 |  | - | - | A4 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LSS9-6800LM | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 2F | 4 | 廊下 |  | - | - | K1 | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF21C | 避難口 | 直付 | 両面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 2F | 5 | 録音室 |  | - | - | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800L | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 2F | 6 | 通路 |  | - | - | A2 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LSS9-2350LM | 2500lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 2F | 6 | 通路 |  | - | - | G | 表示灯 | 1 | LED | 0 | 0 | NNF11930 | 放送中 | 5W | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 2F | 7 | 放送室 |  | - | - | B2 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800L | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 2F | 8 | 図書室 |  | - | - | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800L | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 18 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 2F | 9 | 階段室A |  | - | - | A3 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 2F | 10 | 配膳室 |  | - | - | B3 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-MP/RP-6500LM | 防水型/SUS製 | 6550lm | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 2F | 11 | 教育相談室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | U322 | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 12 | 259.2 | 80352
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 2F | 12 | 校長室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | U322 | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 12 | 899.64 | 278888.4
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 3F | 1 | ランチルーム |  | - | - | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800L | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 3F | 1 | ランチルーム |  | - | - | C | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LSR12-3550/NNF4158LT9 | 0 | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 3F | 2 | 普通教室(3-2) |  | - | - | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800L | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 3F | 2 | 普通教室(3-2) |  | - | - | C | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LSR12-3550/NNF4158LT9 | 0 | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 3F | 3 | 普通教室(3-1) |  | - | - | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800L | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 3F | 3 | 普通教室(3-1) |  | - | - | C | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LSR12-3550/NNF4158LT9 | 0 | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 3F | 4 | 階段室B |  | - | - | A3 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 3F | 4 | 階段室B |  | - | - | K1 | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF21C | 避難口 | 直付 | 両面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 3F | 5 | 廊下 |  | - | - | A3 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 3F | 5 | 廊下 |  | - | - | A4 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LSS9-6800LM | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 3F | 5 | 廊下 |  | - | - | K1 | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF21C | 避難口 | 直付 | 両面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 3F | 6 | 教材室 |  | - | - | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800L | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 3F | 7 | 準備室 |  | - | - | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800L | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 3F | 8 | 家庭科教室 |  | - | - | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800L | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 15 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 3F | 8 | 家庭科教室 |  | - | - | B2 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800L | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 3F | 8 | 家庭科教室 |  | - | - | B4 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-200LM | 2000lm | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 5 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 3F | 8 | 家庭科教室 |  | - | - | C | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LSR12-3550/NNF4158LT9 | 0 | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 3F | 9 | 階段室A |  | - | - | A3 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 3F | 10 | 配膳室 |  | - | - | B3 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-MP/RP-6500LM | 防水型/SUS製 | 6550lm | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 4F | 1 | 普通教室(5-1) |  | - | - | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800L | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 4F | 1 | 普通教室(5-1) |  | - | - | C | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LSR12-3550/NNF4158LT9 | 0 | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 4F | 2 | 普通教室(5-2) |  | - | - | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800L | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 4F | 2 | 普通教室(5-2) |  | - | - | C | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LSR12-3550/NNF4158LT9 | 0 | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 4F | 3 | 普通教室 |  | - | - | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800L | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 4F | 3 | 普通教室 |  | - | - | C | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LSR12-3550/NNF4158LT9 | 0 | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 4F | 4 | 階段室B |  | - | - | A3 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 4F | 4 | 階段室B |  | - | - | E | ブラケット灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LGE8154LE1 | 2100lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 4F | 4 | 階段室B |  | - | - | K1 | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF21C | 避難口 | 直付 | 両面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 4F | 5 | 廊下 |  | - | - | A3 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 4F | 5 | 廊下 |  | - | - | A4 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LSS9-6800LM | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 4F | 5 | 廊下 |  | - | - | K1 | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF21C | 避難口 | 直付 | 両面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 4F | 6 | 準備室 |  | - | - | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800L | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 4F | 7 | 階段室A |  | - | - | A3 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 4F | 7 | 階段室A |  | - | - | E | ブラケット灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LGE8154LE1 | 2100lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 4F | 8 | 配膳室 |  | - | - | B3 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-MP/RP-6500LM | 防水型/SUS製 | 6550lm | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 4F | 1 | 音楽教室 |  | - | - | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800L | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 21 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 4F | 1 | 音楽教室 |  | - | - | C | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LSR12-3550/NNF4158LT9 | 0 | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 1F | 1 | 休憩室 |  | - | - | C－１ | シーリングライト | 1 | LED | 0 | 0 | LGBZ0106K | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 1F | 2 | 通路 |  | - | - | B－１ | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-1500LM-2 | 1600lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 1F | 2 | 通路 |  | - | - | F－１ | ウォールライト | 1 | LED | 0 | 0 | LBF3MP/RP-6500LM-2 | 740lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 1F | 3 | 給食室 |  | - | - | A－１ | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-MP/RP-6500LM | 6550lm | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 16 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 1F | 4 | 食品庫 |  | - | - | A－１ | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-MP/RP-6500LM | 6550lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 1F | 5 | 配膳室 |  | - | - | A－１ | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-MP/RP-6500LM | 6550lm | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 1F | 1 | 女子便所 |  | - | - | I | 埋込ベースライト | 1 | LED | 0 | W150想定 | LRS6-6600LM | 6680lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 1F | 1 | 女子便所 |  | - | - | H | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100想定 | LRS1-850LM | 970llm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 1F | 1 | 女子便所 |  | - | - | H | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100想定 | LRS1-850LM | 970llm | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 1F | 2 | 男子便所 |  | - | - | I | 埋込ベースライト | 1 | LED | 0 | W150想定 | LRS6-6600LM | 6680lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 1F | 2 | 男子便所 |  | - | - | H | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100想定 | LRS1-850LM | 970llm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 1F | 2 | 男子便所 |  | - | - | H | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100想定 | LRS1-850LM | 970llm | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 2F | 1 | 女子便所 |  | - | - | I | 埋込ベースライト | 1 | LED | 0 | W150想定 | LRS6-6600LM | 6680lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 2F | 1 | 女子便所 |  | - | - | H | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100想定 | LRS1-850LM | 970llm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 2F | 1 | 女子便所 |  | - | - | H2 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100想定 | LRS1-400LM | 545lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 2F | 2 | 洗面所 |  | - | - | I | 埋込ベースライト | 1 | LED | 0 | W150想定 | LRS6-6600LM | 6680lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 2F | 3 | 男子便所 |  | - | - | I | 埋込ベースライト | 1 | LED | 0 | W150想定 | LRS6-6600LM | 6680lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 2F | 3 | 男子便所 |  | - | - | H | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100想定 | LRS1-850LM | 970llm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 2F | 3 | 男子便所 |  | - | - | H | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100想定 | LRS1-850LM | 970llm | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 3F | 1 | 女子便所 |  | - | - | I | 埋込ベースライト | 1 | LED | 0 | W150想定 | LRS6-6600LM | 6680lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 3F | 1 | 女子便所 |  | - | - | H | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100想定 | LRS1-850LM | 970llm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 3F | 1 | 女子便所 |  | - | - | H2 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100想定 | LRS1-400LM | 545lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 3F | 2 | 洗面所 |  | - | - | I | 埋込ベースライト | 1 | LED | 0 | W150想定 | LRS6-6600LM | 6680lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 3F | 3 | 男子便所 |  | - | - | I | 埋込ベースライト | 1 | LED | 0 | W150想定 | LRS6-6600LM | 6680lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 3F | 3 | 男子便所 |  | - | - | H | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100想定 | LRS1-850LM | 970llm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 3F | 3 | 男子便所 |  | - | - | H | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100想定 | LRS1-850LM | 970llm | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 4F | 1 | 女子便所 |  | - | - | I | 埋込ベースライト | 1 | LED | 0 | W150想定 | LRS6-6600LM | 6680lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 4F | 1 | 女子便所 |  | - | - | H | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100想定 | LRS1-850LM | 970llm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 4F | 1 | 女子便所 |  | - | - | H2 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100想定 | LRS1-400LM | 545lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 4F | 2 | 洗面所 |  | - | - | I | 埋込ベースライト | 1 | LED | 0 | W150想定 | LRS6-6600LM | 6680lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 4F | 3 | 男子便所 |  | - | - | I | 埋込ベースライト | 1 | LED | 0 | W150想定 | LRS6-6600LM | 6680lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 4F | 3 | 男子便所 |  | - | - | H | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100想定 | LRS1-850LM | 970llm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 西校舎棟 | 4F | 3 | 男子便所 |  | - | - | H | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100想定 | LRS1-850LM | 970llm | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 1F | 1 | プレイルーム |  | - | - | C | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LSR12-3550/NNF4158LT9 | 0 | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 1F | 1 | プレイルーム |  | - | - | B | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800LM | 6800LM | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 1F | 2 | わかば学習室 |  | - | - | B | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800LM | 6800LM | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 6 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 1F | 3 | わかば職員室 |  | - | - | B | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800LM | 6800LM | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 6 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 1F | 4 | わかば学習室 |  | - | - | C | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LSR12-3550/NNF4158LT9 | 0 | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 1F | 4 | わかば学習室 |  | - | - | B | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800LM | 6800LM | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 1F | 5 | すずらん教室 |  | - | - | C | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LSR12-3550/NNF4158LT9 | 0 | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 1F | 5 | すずらん教室 |  | - | - | B | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800LM | 6800LM | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 1F | 6 | 階段室 |  | - | - | A1-1 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LSS9-6800LM | 6800LM | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 1F | 6 | 階段室 |  | - | - | G2 | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF20C | 避難口 | 直付 | 片面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 1F | 7 | 廊下 |  | - | - | A2-1 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LSS9-3200LM | 3200LM | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 10 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 1F | 7 | 廊下 |  | - | - | G2 | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF20C | 避難口 | 直付 | 片面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 1F | 7 | 廊下 |  | - | - | G3 | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | ST1-FSF23C | 通路 | 直付 | 両面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 1F | 8 | 昇降口 |  | - | - | B | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800LM | 6800LM | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 1F | 9 | ポーチ |  | - | - | D | ウォールライト | 1 | LED | 0 | 0 | LBF3MP/RP-2600LM | 防水型 | 2760lm | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 1F | 10 | 準備室 |  | - | - | B | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800LM | 6800LM | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 1F | 11 | 理科教室 |  | - | - | B | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800LM | 6800LM | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 20 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 1F | 11 | 理科教室 |  | - | - | C | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LSR12-3550/NNF4158LT9 | 0 | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 1F | 12 | 廊下 |  | - | - | A1-1 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LSS9-6800LM | 6800LM | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 1F | 13 | 女子便所 |  | - | - | I2 | 埋込ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LRS6-2250LM | 0 | 2300lm | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 1F | 13 | 女子便所 |  | - | - | H1-1 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100想定 | LRS1-850LM | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 1F | 13 | 女子便所 |  | - | - | H2-1 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100想定 | LRS1-400LM | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 1F | 14 | シャワー室 |  | - | - | K | トラフ形ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS1MP/RP-1400LM-2 | 防水型 | 1400lm | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 1F | 15 | だれでもトイレ |  | - | - | I2 | 埋込ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LRS6-2250LM | 0 | 2300lm | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 1F | 16 | 男子便所 |  | - | - | I2 | 埋込ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LRS6-2250LM | 0 | 2300lm | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 1F | 16 | 男子便所 |  | - | - | H1-1 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100想定 | LRS1-850LM | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 1F | 16 | 男子便所 |  | - | - | H2-1 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100想定 | LRS1-400LM | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 2F | 1 | 職員室 |  | - | - | B | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800LM | 6800LM | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 18 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 2F | 2 | 印刷室 |  | - | - | B | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800LM | 6800LM | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 2F | 3 | 職員室(2-2) |  | - | - | C | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LSR12-3550/NNF4158LT9 | 0 | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 2F | 3 | 職員室(2-2) |  | - | - | B | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800LM | 6800LM | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 2F | 4 | 職員室(2-1) |  | - | - | C | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LSR12-3550/NNF4158LT9 | 0 | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 2F | 4 | 職員室(2-1) |  | - | - | B | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800LM | 6800LM | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 2F | 5 | 階段室C |  | - | - | A1-1 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LSS9-6800LM | 6800LM | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 2F | 6 | 廊下 |  | - | - | A2-1 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LSS9-3200LM | 3200LM | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 8 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 2F | 6 | 廊下 |  | - | - | G2 | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF20C | 避難口 | 直付 | 片面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 2F | 6 | 廊下 |  | - | - | G3 | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | ST1-FSF23C | 通路 | 直付 | 両面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 2F | 7 | 廊下 |  | - | - | A1-1 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LSS9-6800LM | 6800LM | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 2F | 8 | 準備室 |  | - | - | B | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800LM | 6800LM | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 2F | 9 | 図工室 |  | - | - | B | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800LM | 6800LM | 0 | 0 | 0 | - | 24 | 24 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 2F | 9 | 図工室 |  | - | - | C | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LSR12-3550/NNF4158LT9 | 0 | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 2F | 1 | 職員女子トイレ |  | - | - | I2 | 埋込ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LRS6-2250LM | 0 | 2300lm | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 2F | 1 | 職員女子トイレ |  | - | - | H1-1 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100想定 | LRS1-850LM | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 2F | 1 | 職員女子トイレ |  | - | - | H2-1 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100想定 | LRS1-400LM | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 2F | 2 | 職員男子トイレ |  | - | - | I2 | 埋込ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LRS6-2250LM | 0 | 2300lm | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 2F | 2 | 職員男子トイレ |  | - | - | H1-1 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100想定 | LRS1-850LM | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 2F | 2 | 職員男子トイレ |  | - | - | H2-1 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100想定 | LRS1-400LM | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 2F | 3 | 通路 |  | - | - | I2 | 埋込ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LRS6-2250LM | 0 | 2300lm | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 2F | 4 | 洗面所 |  | - | - | I2 | 埋込ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LRS6-2250LM | 0 | 2300lm | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 2F | 4 | 洗面所 |  | - | - | H2-1 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100想定 | LRS1-400LM | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 2F | 5 | 男子トイレ |  | - | - | I2 | 埋込ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LRS6-2250LM | 0 | 2300lm | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 2F | 5 | 男子トイレ |  | - | - | H1-1 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100想定 | LRS1-850LM | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 2F | 5 | 男子トイレ |  | - | - | H2-1 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100想定 | LRS1-400LM | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 2F | 6 | 女子トイレ |  | - | - | I2 | 埋込ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LRS6-2250LM | 0 | 2300lm | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 2F | 6 | 女子トイレ |  | - | - | H1-1 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100想定 | LRS1-850LM | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 2F | 6 | 女子トイレ |  | - | - | H2-1 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100想定 | LRS1-400LM | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 3F | 1 | コンピュータ室 |  | - | - | C | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LSR12-3550/NNF4158LT9 | 0 | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 3F | 1 | コンピュータ室 |  | - | - | B | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800LM | 6800LM | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 3F | 2 | 普通教室(4-2) |  | - | - | C | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LSR12-3550/NNF4158LT9 | 0 | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 3F | 2 | 普通教室(4-2) |  | - | - | B | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800LM | 6800LM | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 3F | 3 | 普通教室(4-1) |  | - | - | C | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LSR12-3550/NNF4158LT9 | 0 | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 3F | 3 | 普通教室(4-1) |  | - | - | B | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800LM | 6800LM | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 3F | 4 | 少人数教室 |  | - | - | C | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LSR12-3550/NNF4158LT9 | 0 | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 3F | 4 | 少人数教室 |  | - | - | B | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800LM | 6800LM | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 3F | 5 | 階段室 |  | - | - | A1-1 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LSS9-6800LM | 6800LM | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 3F | 6 | 廊下 |  | - | - | A2-1 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LSS9-3200LM | 3200LM | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 3F | 6 | 廊下 |  | - | - | A3-1 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LSS9-2350LM | 2350LM | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 6 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 3F | 6 | 廊下 |  | - | - | G2 | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF20C | 避難口 | 直付 | 片面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 3F | 6 | 廊下 |  | - | - | G3 | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | ST1-FSF23C | 通路 | 直付 | 両面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 3F | 7 | 廊下 |  | - | - | A3-1 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LSS9-2350LM | 2350LM | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 3F | 8 | 教材倉庫 |  | - | - | A3-1 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LSS9-2350LM | 2350LM | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 4F | 1 | 多目的室 |  | - | - | C | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LSR12-3550/NNF4158LT9 | 0 | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 4F | 1 | 多目的室 |  | - | - | B | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800LM | 6800LM | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 4F | 2 | 普通教室(6-2) |  | - | - | C | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LSR12-3550/NNF4158LT9 | 0 | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 4F | 2 | 普通教室(6-2) |  | - | - | B | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800LM | 6800LM | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 4F | 3 | 普通教室(6-1) |  | - | - | C | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LSR12-3550/NNF4158LT9 | 0 | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 4F | 3 | 普通教室(6-1) |  | - | - | B | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800LM | 6800LM | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 4F | 4 | 児童会室 |  | - | - | C | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LSR12-3550/NNF4158LT9 | 0 | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 4F | 4 | 児童会室 |  | - | - | B | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | LSS10-6800LM | 6800LM | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 4F | 5 | 階段室 |  | - | - | A1-1 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LSS9-6800LM | 6800LM | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 4F | 5 | 階段室 |  | - | - | E | ブラケット灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LGE8154LE1 | 2100lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 4F | 6 | 廊下 |  | - | - | A2-1 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LSS9-3200LM | 3200LM | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 4F | 6 | 廊下 |  | - | - | A3-1 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LSS9-2350LM | 2350LM | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 6 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 4F | 6 | 廊下 |  | - | - | G2 | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF20C | 避難口 | 直付 | 片面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 4F | 6 | 廊下 |  | - | - | G3 | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | ST1-FSF23C | 通路 | 直付 | 両面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 東校舎棟 | 4F | 7 | 廊下 |  | - | - | A1-1 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W150 | LSS9-6800LM | 6800LM | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 体育館 | 1F | 1 | 玄関・ホール | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 5 | 200 | G321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSA42001 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 4 | 4 | 192 | 59520
| 23 | 神宝小学校 | 体育館 | 1F | 2 | 倉庫 | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 1 | 12 | G322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSA42001 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 2 | 4 | 2.304 | 714.24
| 23 | 神宝小学校 | 体育館 | 1F | 3 | 用具室 | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 1 | 200 | H321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSA41038、FK-41534 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 36 | 2 | 2 | 14.4 | 4464
| 23 | 神宝小学校 | 体育館 | 1F | 4 | 男子便所 | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | G321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSA42001 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 1 | 1 | 28.8 | 8928
| 23 | 神宝小学校 | 体育館 | 1F | 5 | 女子便所 | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | G321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSA42001 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 1 | 1 | 28.8 | 8928
| 23 | 神宝小学校 | 体育館 | 1F | 6 | スロープ | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | F321 | ウォールライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSW41827ZPN9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 21.6 | 6696
| 23 | 神宝小学校 | 体育館 | 1F | 7 | 控室 | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 1 | 200 | G322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSA42001 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 1 | 2 | 19.2 | 5952
| 23 | 神宝小学校 | 体育館 | 1F | 8 | 控室 | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 1 | 200 | G322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSA42001 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 1 | 2 | 19.2 | 5952
| 23 | 神宝小学校 | 体育館 | 1F | 9 | アリーナ | H22体育館耐震補強工事図面参照 | - | - | L10B | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FBF20-C | 0 | 0 | ガード付 | 0 | - | 6 | 6 | - | -
| 23 | 神宝小学校 | 体育館 | 1F | 10 | 通路 | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | F201 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FA21021Z、FK-21533 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 28 | 2 | 2 | 33.6 | 10416
| 23 | 神宝小学校 | 体育館 | 1F | 11 | 倉庫 | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 1 | 12 | F201 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FA21021Z、FK-21533 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 28 | 2 | 2 | 0.672 | 208.32
| 23 | 神宝小学校 | 体育館 | 2F | 1 | 控室 | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 1 | 200 | G321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSA42001 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 2 | 2 | 19.2 | 5952
| 23 | 神宝小学校 | 体育館 | 2F | 1 | 控室 | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 1 | 200 | G161 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF16(高出力) | 0 | 0 | FSA21000F | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 27 | 1 | 1 | 5.4 | 1674
| 23 | 神宝小学校 | 体育館 | 2F | 2 | 放送室 | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 6 | 60 | G321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSA42001 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 2 | 2 | 34.56 | 10713.6
| 23 | 神宝小学校 | 体育館 | 2F | 2 | 放送室 | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 6 | 60 | G161 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF16(高出力) | 0 | 0 | FSA21000F | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 27 | 1 | 1 | 9.72 | 3013.2
| 23 | 神宝小学校 | 体育館 | 2F | 3 | 体育館（吹抜） | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 5 | 200 | N360 | 高天井照明 | 1 | CM360 | 0 | 0 | YB15840、YK34380、YK05134K、YK01604 | 自動昇降機付 | 0 | ガード付 | 0 | 402 | 21 | 21 | 8442 | 2617020
| 23 | 神宝小学校 | 体育館 | 2F | 3 | 体育館（吹抜） | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 5 | 200 | N360N | 高天井照明 | 1 | CM360 | 0 | 0 | YB15841、YK34880、YK05134K | JD250W光補償付/自動昇降機付 | 0 | ガード付 | 0 | 402 | 4 | 4 | 1608 | 498480
| 23 | 神宝小学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 23 | 神宝小学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 23 | 神宝小学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 24 | 南町小学校 | 24_南町小学校
| 24 | 南町小学校 | [7 empty] | 既存照明
| 24 | 南町小学校 | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 24 | 南町小学校 | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 1F | 1 | 玄関 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 8.5 | 245 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 149.94 | 46481.4
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 1F | 2 | 廊下 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 8.5 | 245 | G1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321GH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 7 | 7 | 699.72 | 216913.2
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 1F | 2 | 廊下 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | - | - | D1 | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 1F | 2 | 廊下 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | - | - | D2 | B級BL形 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 1F | 4 | 主事室 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 86.4 | 26784
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 1F | 4 | 主事室 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | H | 埋込スクエア | 5 | FL20 | 0 | □639 | FRF2-205-GL | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 5 | 84 | 26040
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 1F | 4 | 主事室 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | E | 流し元灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBS2-201-GL | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 16.8 | 5208
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 1F | 5 | 事務室 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 8.5 | 245 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 12 | 899.64 | 278888.4
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 1F | 6 | 保健室 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 8.5 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 1101.6 | 341496
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 1F | 7 | 教材室 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 1 | 200 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402-RH | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 37.6 | 11656
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 1F | 8 | 図工室 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16 | 32 | 691.2 | 214272
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 1F | 8 | 図工室 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | B1 | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 1F | 9-1 | 便所 | 部屋ごとLED済 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 1F | 9-2 | 配膳室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 200 | 2-V42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 338.4 | 104904
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 1F | 10 | 昇降口 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 8.5 | 245 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 12 | 899.64 | 278888.4
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 1F | 11 | ピロティ | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | G2 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4MPA-401RH | 防水型/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 3 | 84.6 | 26226
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 2F | 1 | 教材室 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 1 | 200 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402-RH | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 37.6 | 11656
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 2F | 2 | 録音室 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 86.4 | 26784
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 2F | 3 | 放送室 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 129.6 | 40176
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 2F | 4 | 廊下 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 8.5 | 245 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 14 | 1049.58 | 325369.8
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 2F | 4 | 廊下 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | - | - | D1 | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 2F | 4 | 廊下 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | - | - | D2 | B級BL形 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 2F | 4 | 廊下 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 8.5 | 245 | Ⅰ | 表示灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | FPL1-101-GL | 使用中 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 27.0725 | 8392.475
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 2F | 5 | 応接室 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 3 | 245 | C | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 300X1257 | FRS18LV1-322PH | 0 | 0 | ルーバー付 | 0 | 48 | 6 | 12 | 423.36 | 131241.6
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 2F | 6 | 校長室 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 8.5 | 245 | C | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 300X1257 | FRS18LV1-322PH | 0 | 0 | ルーバー付 | 0 | 48 | 6 | 12 | 1199.52 | 371851.2
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 2F | 7 | 教員室 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 8.5 | 245 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | 36 | 2698.92 | 836665.2
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 2F | 7 | 教員室 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 8.5 | 245 | E | 流し元灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBS2-201-GL | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 58.31 | 18076.1
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 2F | 8 | 印刷室 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 8.5 | 245 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 449.82 | 139444.2
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 2F | 9 | 理科準備室 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 1 | 200 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402-RH | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 56.4 | 17484
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 2F | 10-1 | 理科室 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16 | 32 | 691.2 | 214272
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 2F | 10-1 | 理科室 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | B1 | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 2F | 10-2 | 配膳室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 200 | 2-V42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 338.4 | 104904
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 2F | 10-3 | 便所 | 部屋ごとLED済 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 2F | 11-1 | 図書室 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 4 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | 36 | 1036.8 | 321408
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 2F | 11-2 | 職員便所 | 部屋ごとLED済 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 3F | 1 | 廊下 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 8.5 | 245 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 14 | 1049.58 | 325369.8
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 3F | 1 | 廊下 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | - | - | D2 | B級BL形 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 3F | 1 | 廊下 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | - | - | D1 | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 3F | 2 | 普通教室 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 7.5 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 972 | 301320
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 3F | 2 | 普通教室 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 7.5 | 200 | B1 | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 3F | 3 | 普通教室 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 7.5 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 972 | 301320
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 3F | 3 | 普通教室 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 7.5 | 200 | B1 | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 3F | 4 | 普通教室 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 7.5 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 972 | 301320
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 3F | 4 | 普通教室 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 7.5 | 200 | B1 | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 3F | 5 | 準備室 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 1 | 200 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402-RH | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 56.4 | 17484
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 3F | 6-1 | 家庭教室 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16 | 32 | 691.2 | 214272
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 3F | 6-1 | 家庭教室 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | B1 | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 3F | 6-2 | 配膳室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 200 | 2-V42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 338.4 | 104904
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 3F | 6-3 | 便所 | 部屋ごとLED済 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 4F | 1 | 廊下 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 8.5 | 245 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 14 | 1049.58 | 325369.8
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 4F | 1 | 廊下 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | - | - | D1 | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 4F | 1 | 廊下 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | - | - | D2 | B級BL形 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 4F | 2 | 普通教室 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 7.5 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 972 | 301320
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 4F | 2 | 普通教室 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 7.5 | 200 | B1 | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 4F | 3 | 普通教室 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 7.5 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 972 | 301320
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 4F | 3 | 普通教室 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 7.5 | 200 | B1 | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 4F | 4 | 集会室 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 388.8 | 120528
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 4F | 4 | 集会室 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | B1 | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 4F | 5 | 準備室 | H16東校舎耐震補強工事図面参照 | 1 | 200 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402-RH | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 56.4 | 17484
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 4F | 6 | 音楽室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | 2-V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16 | 32 | 691.2 | 214272
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 4F | 6 | 音楽室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | 2-KO321 | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | W200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 4F | 7 | 配膳室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 200 | 2-V42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 338.4 | 104904
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 4F | 8 | 便所 | 部屋ごとLED済 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 1-RF | K-1 | 中央階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | 2-V41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 5 | 489.3875 | 151710.125
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 1-RF | K-1 | 中央階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | 2-BR41 | ブラケット灯 | 1 | FLR40 | 0 | 130×1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 4 | 391.51 | 121368.1
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 1-4F | K-2 | 東階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | 2-V41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 5 | 489.3875 | 151710.125
| 24 | 南町小学校 | 東校舎棟 | 1-4F | K-2 | 東階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | 2-BR41 | ブラケット灯 | 1 | FLR40 | 0 | 130×1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 3 | 293.6325 | 91026.075
| 24 | 南町小学校 | 配膳室 | 1F | 1 | 防災倉庫 | H24特別支援学級教室整備工事図面参照 | 1 | 12 | A322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PH | 200V | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 6 | 3.456 | 1071.36
| 24 | 南町小学校 | 配膳室 | 1F | 2 | 資料室 | H24特別支援学級教室整備工事図面参照 | 3 | 200 | A322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PH | 200V | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 4 | 115.2 | 35712
| 24 | 南町小学校 | 配膳室 | 1F | 3 | 配膳室 | H24特別支援学級教室整備工事図面参照 | 9 | 200 | A322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PH | 200V | 0 | 0 | 0 | 48 | 10 | 20 | 1728 | 535680
| 24 | 南町小学校 | 配膳室 | 1F | 4 | 配膳室 | H24特別支援学級教室整備工事図面参照 | 9 | 200 | A322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PH | 200V | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 172.8 | 53568
| 24 | 南町小学校 | 配膳室 | 1F | 5 | 脱衣所 | H24特別支援学級教室整備工事図面参照 | 3 | 200 | G161 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF16(高出力) | 0 | 0 | FSS9-161PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 3 | 48.6 | 15066
| 24 | 南町小学校 | 配膳室 | 1F | 6 | シャワー室 | H24特別支援学級教室整備工事図面参照 | 1 | 200 | A321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 9.6 | 2976
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 1F | 1 | 生徒男子便所 | H24特別支援学級教室整備工事図面参照 | 3 | 200 | G321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 57.6 | 17856
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 1F | 1 | 生徒男子便所 | H24特別支援学級教室整備工事図面参照 | 3 | 200 | H161 | ダウンライト | 1 | FHT16 | 0 | Φ100 | NFT11771F | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2 | 22.8 | 7068
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 1F | 2 | 生徒女子便所 | H24特別支援学級教室整備工事図面参照 | 3 | 200 | G321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 28.8 | 8928
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 1F | 2 | 生徒女子便所 | H24特別支援学級教室整備工事図面参照 | 3 | 200 | H161 | ダウンライト | 1 | FHT16 | 0 | Φ100 | NFT11771F | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 3 | 34.2 | 10602
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 1F | 3 | だれでもトイレ | H24特別支援学級教室整備工事図面参照 | 3 | 200 | G161 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF16(高出力) | 0 | 0 | FSS9-161PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 16.2 | 5022
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 1F | 4 | ポーチ | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | 6 | 245 | C1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9MPA-321-PJ9+FK41554 | 防湿・防雨型/SUS製 | 0 | ガード付 | 0 | 36 | 3 | 3 | 158.76 | 49215.6
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 1F | 5 | 昇降口A | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | 8.5 | 245 | F2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322-Pj | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 16 | 1199.52 | 371851.2
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 1F | 6 | 階段下倉庫 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | 1 | 12 | A-1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF16 | 0 | 0 | FSW21001+FK21554 | 防湿・防雨型 | 0 | ガード付 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0.228 | 70.68
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 1F | 7 | 階段室A | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | 8.5 | 245 | B-1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321-PJ9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 74.97 | 23240.7
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 1F | 7 | 階段室A | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | - | - | b-1' | B級BL形 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FBF20-BL | 避難口 | 0 | 片面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 1F | 8 | 廊下 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | 8.5 | 245 | B-1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321-PJ9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 5 | 374.85 | 116203.5
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 1F | 8 | 廊下 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | - | - | a-1' | B級BL形 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF21-BL | 避難口 | 0 | 両面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 1F | 9 | 特別支援学級 | H24特別支援学級教室整備工事図面参照 | 7.5 | 200 | A322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PH | 200V | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 6 | 432 | 133920
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 1F | 9 | 特別支援学級 | H24特別支援学級教室整備工事図面参照 | 7.5 | 200 | C321 | 黒板灯 | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSR12-322PH | 0 | 直付 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 72 | 22320
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 1F | 10 | 職員室 | H24特別支援学級教室整備工事図面参照 | 8.5 | 245 | A322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PH | 200V | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 6 | 599.76 | 185925.6
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 1F | 11 | 相談室 | H24特別支援学級教室整備工事図面参照 | 3 | 200 | A322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PH | 200V | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 6 | 172.8 | 53568
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 1F | 12 | 特別支援学級 | H24特別支援学級教室整備工事図面参照 | 7.5 | 200 | A322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PH | 200V | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 6 | 432 | 133920
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 1F | 12 | 特別支援学級 | H24特別支援学級教室整備工事図面参照 | 7.5 | 200 | C321 | 黒板灯 | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSR12-322PH | 0 | 直付 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 72 | 22320
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 1F | 13 | 家庭科室 | H24特別支援学級教室整備工事図面参照 | 3 | 200 | A322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PH | 200V | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 6 | 172.8 | 53568
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 1F | 14 | 特別支援学級兼 | H24特別支援学級教室整備工事図面参照 | 7.5 | 200 | A322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PH | 200V | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 6 | 432 | 133920
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 1F | 14 | 特別支援学級兼 | H24特別支援学級教室整備工事図面参照 | 7.5 | 200 | C321 | 黒板灯 | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSR12-322PH | 0 | 直付 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 72 | 22320
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 1F | 15 | プレイルーム | H24特別支援学級教室整備工事図面参照 | 3 | 200 | B322G | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PH | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 9 | 18 | 518.4 | 160704
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 1F | 15 | プレイルーム | H24特別支援学級教室整備工事図面参照 | 3 | 200 | C321 | 黒板灯 | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSR12-322PH | 0 | 直付 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 28.8 | 8928
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 2F | 1 | コンピュータ室 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | F-1 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322-PF | 初期照度補正 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 388.8 | 120528
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 2F | 1 | コンピュータ室 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | - | - | D-1 | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | NNF41518 | 2500lm | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 2F | 2 | 普通教室1-3 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | 7.5 | 200 | F-1 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322-PF | 初期照度補正 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 972 | 301320
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 2F | 2 | 普通教室1-3 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | - | - | D-1 | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | NNF41518 | 2500lm | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 2F | 3 | 普通教室1-2 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | 7.5 | 200 | F-1 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322-PF | 初期照度補正 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 972 | 301320
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 2F | 3 | 普通教室1-2 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | - | - | D-1 | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | NNF41518 | 2500lm | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 2F | 4 | 普通教室1-1 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | 7.5 | 200 | F-1 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322-PF | 初期照度補正 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 972 | 301320
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 2F | 4 | 普通教室1-1 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | - | - | D-1 | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | NNF41518 | 2500lm | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 2F | 5 | 廊下 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | 8.5 | 245 | B-1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321-PJ9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 5 | 374.85 | 116203.5
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 2F | 5 | 廊下 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | - | - | a-1' | B級BL形 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF21-BL | 避難口 | 0 | 両面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 2F | 6 | 階段室A | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | 8.5 | 245 | B-1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321-PJ9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 74.97 | 23240.7
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 2F | 6 | 階段室A | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | 8.5 | 245 | H-1 | ウォールライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSA41838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 74.97 | 23240.7
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 3F | 1 | 教材室 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | 1 | 200 | F-1 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322-PF | 初期照度補正 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 129.6 | 40176
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 3F | 1 | 教材室 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | - | - | D-1 | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | NNF41518 | 2500lm | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 3F | 2 | 生活科室 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | F-1 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322-PF | 初期照度補正 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 388.8 | 120528
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 3F | 2 | 生活科室 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | - | - | D-1 | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | NNF41518 | 2500lm | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 3F | 3 | 普通教室2-2 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | 7.5 | 200 | F-1 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322-PF | 初期照度補正 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 972 | 301320
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 3F | 3 | 普通教室2-2 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | - | - | D-1 | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | NNF41518 | 2500lm | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 3F | 4 | 普通教室2-1 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | 7.5 | 200 | F-1 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322-PF | 初期照度補正 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 972 | 301320
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 3F | 4 | 普通教室2-1 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | - | - | D-1 | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | NNF41518 | 2500lm | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 3F | 5 | 廊下 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | 8.5 | 245 | B-1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321-PJ9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 4 | 299.88 | 92962.8
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 3F | 5 | 廊下 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | - | - | a-1' | B級BL形 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF21-BL | 避難口 | 0 | 両面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 3F | 6 | 階段室A | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | 8.5 | 245 | B-1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321-PJ9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 74.97 | 23240.7
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 3F | 6 | 階段室A | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | 8.5 | 245 | H-1 | ウォールライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSA41838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 74.97 | 23240.7
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 3F | 7 | 児童会室 | H30児童会室改修工事図面参照 | - | - | LSS9-6800LM | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-6800LM | 6800lm | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 12 | - | -
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 4F | 1 | 普通教室4-2 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | 7.5 | 200 | F-1 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322-PF | 初期照度補正 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 972 | 301320
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 4F | 1 | 普通教室4-2 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | - | - | D-1 | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | NNF41518 | 2500lm | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 4F | 2 | 普通教室4-1 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | 7.5 | 200 | F-1 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322-PF | 初期照度補正 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 972 | 301320
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 4F | 2 | 普通教室4-1 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | - | - | D-1 | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | NNF41518 | 2500lm | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 4F | 3 | 普通教室6-2 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | 7.5 | 200 | F-1 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322-PF | 初期照度補正 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 972 | 301320
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 4F | 3 | 普通教室6-2 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | - | - | D-1 | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | NNF41518 | 2500lm | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 4F | 4 | 普通教室6-1 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | 7.5 | 200 | F-1 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322-PF | 初期照度補正 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 972 | 301320
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 4F | 4 | 普通教室6-1 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | - | - | D-1 | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | NNF41518 | 2500lm | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 4F | 5 | 廊下 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | 8.5 | 245 | B-1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321-PJ9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 4 | 299.88 | 92962.8
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 4F | 5 | 廊下 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | - | - | a-1' | B級BL形 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF21-BL | 避難口 | 0 | 両面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 4F | 6 | 階段室A | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | 8.5 | 245 | B-1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321-PJ9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 74.97 | 23240.7
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 4F | 6 | 階段室A | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | 8.5 | 245 | H-1 | ウォールライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSA41838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 74.97 | 23240.7
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 4F | 7 | 視聴覚室 | H24特別支援学級教室整備工事図面参照 | 3 | 200 | C321 | 黒板灯 | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSR12-322PH | 0 | 直付 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 28.8 | 8928
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 4F | 7 | 視聴覚室 | H24特別支援学級教室整備工事図面参照 | 3 | 200 | D322 | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 300X1257 | FRS26-322PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16 | 32 | 691.2 | 214272
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 4F | 7 | 視聴覚室 | H24特別支援学級教室整備工事図面参照 | 3 | 200 | E1５０ | スポットライト | 1 | JD150 | 0 | 0 | HNL01888W | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 2 | 2 | 156 | 48360
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 4F | 7 | 視聴覚室 | H24特別支援学級教室整備工事図面参照 | 3 | 200 | F060 | ダウンライト | 1 | IL60 | 0 | Φ100 | LB74525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 12 | 12 | 388.8 | 120528
| 24 | 南町小学校 | 西校舎 | 4F | 7 | 視聴覚室 | H24特別支援学級教室整備工事図面参照 | 3 | 200 | F060 | ダウンライト | 1 | IL60 | 0 | Φ100 | LB74525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 12 | 12 | 388.8 | 120528
| 24 | 南町小学校 | 西校舎トイレ | 2F | 1 | 男子便所 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | G-1 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ125想定 | LRS1-950LM-LN | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 4 | 64.8 | 20088
| 24 | 南町小学校 | 西校舎トイレ | 2F | 1 | 男子便所 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | E-1 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 190X1257 | FRS15-321-PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 3 | 86.4 | 26784
| 24 | 南町小学校 | 西校舎トイレ | 2F | 2 | 前室 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | E-1 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 190X1257 | FRS15-321-PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 28.8 | 8928
| 24 | 南町小学校 | 西校舎トイレ | 2F | 3 | 女子便所 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | G-1 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ125想定 | LRS1-950LM-LN | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 6 | 97.2 | 30132
| 24 | 南町小学校 | 西校舎トイレ | 2F | 3 | 女子便所 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | E-1 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 190X1257 | FRS15-321-PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 57.6 | 17856
| 24 | 南町小学校 | 西校舎トイレ | 3F | 1 | 男子便所 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | G-1 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ125想定 | LRS1-950LM-LN | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 4 | 64.8 | 20088
| 24 | 南町小学校 | 西校舎トイレ | 3F | 1 | 男子便所 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | E-1 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 190X1257 | FRS15-321-PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 3 | 86.4 | 26784
| 24 | 南町小学校 | 西校舎トイレ | 3F | 2 | 前室 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | E-1 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 190X1257 | FRS15-321-PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 28.8 | 8928
| 24 | 南町小学校 | 西校舎トイレ | 3F | 3 | 女子便所 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | G-1 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ125想定 | LRS1-950LM-LN | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 6 | 97.2 | 30132
| 24 | 南町小学校 | 西校舎トイレ | 3F | 3 | 女子便所 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | E-1 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 190X1257 | FRS15-321-PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 57.6 | 17856
| 24 | 南町小学校 | 西校舎トイレ | 4F | 1 | 男子便所 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | G-1 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ125想定 | LRS1-950LM-LN | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 4 | 64.8 | 20088
| 24 | 南町小学校 | 西校舎トイレ | 4F | 1 | 男子便所 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | E-1 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 190X1257 | FRS15-321-PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 3 | 86.4 | 26784
| 24 | 南町小学校 | 西校舎トイレ | 4F | 2 | 前室 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | E-1 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 190X1257 | FRS15-321-PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 28.8 | 8928
| 24 | 南町小学校 | 西校舎トイレ | 4F | 3 | 女子便所 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | G-1 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ125想定 | LRS1-950LM-LN | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 6 | 97.2 | 30132
| 24 | 南町小学校 | 西校舎トイレ | 4F | 3 | 女子便所 | H26西校舎耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | E-1 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 190X1257 | FRS15-321-PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 57.6 | 17856
| 24 | 南町小学校 | 体育館 | BF | 1 | 倉庫 | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 1 | 12 | E201 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FSS9-201 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 28 | 4 | 4 | 1.344 | 416.64
| 24 | 南町小学校 | 体育館 | 1F | 1 | 控室 | H22体育館耐震補強工事図面参照 | - | - | L10B | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LEM-012006(W)-S1 | 避難口 | 0 | ガード付 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 24 | 南町小学校 | 体育館 | 1F | 1 | 控室 | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 1 | 200 | G322PN | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 14.4 | 4464
| 24 | 南町小学校 | 体育館 | 1F | 2 | アリーナ | H22体育館耐震補強工事図面参照 | - | - | L20B | B級BL形 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LEM-024007(W)-S1 | 避難口 | 0 | ガード付 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 24 | 南町小学校 | 体育館 | 1F | 3 | 用具室 | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 1 | 200 | H321PN | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321PN | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 36 | 2 | 2 | 14.4 | 4464
| 24 | 南町小学校 | 体育館 | 1F | 4 | 廊下 | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | H321PN | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321PN | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 36 | 1 | 1 | 21.6 | 6696
| 24 | 南町小学校 | 体育館 | 1F | 4 | 廊下 | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | 追加 | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FT-21851NK-GH15 | 防湿・防雨型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 16.8 | 5208
| 24 | 南町小学校 | 体育館 | 1F | 5 | 倉庫 | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 1 | 12 | H321PN | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321PN | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 36 | 2 | 2 | 0.864 | 267.84
| 24 | 南町小学校 | 体育館 | 1F | 6 | ホール | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 5 | 200 | G321PN | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 72 | 22320
| 24 | 南町小学校 | 体育館 | 1F | 7 | 玄関 | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 5 | 200 | G321PN | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 72 | 22320
| 24 | 南町小学校 | 体育館 | 1F | 8 | 男子便所 | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | G321PN | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 21.6 | 6696
| 24 | 南町小学校 | 体育館 | 1F | 9 | 女子便所 | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | G321PN | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 21.6 | 6696
| 24 | 南町小学校 | 体育館 | 1F | 10 | 控室 | H22体育館耐震補強工事図面参照 | - | - | L10B | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LEM-012006(W)-S1 | 避難口 | 0 | ガード付 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 24 | 南町小学校 | 体育館 | 1F | 10 | 控室 | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 1 | 200 | G322PN | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 14.4 | 4464
| 24 | 南町小学校 | 体育館 | 2F | 1 | 放送室 | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 6 | 60 | G321PN | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 25.92 | 8035.2
| 24 | 南町小学校 | 体育館 | 2F | 1 | 放送室 | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 6 | 60 | G161PN | 逆富士ベースライト | 1 | FHF16(高出力) | 0 | 0 | FSS9-161PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 9.72 | 3013.2
| 24 | 南町小学校 | 体育館 | 2F | 2 | 控室 | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 1 | 200 | G321PN | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 14.4 | 4464
| 24 | 南町小学校 | 体育館 | 2F | 2 | 控室 | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 1 | 200 | G161PN | 逆富士ベースライト | 1 | FHF16(高出力) | 0 | 0 | FSS9-161PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 5.4 | 1674
| 24 | 南町小学校 | 体育館 | 2F | 3 | 体育室（吹抜） | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 5 | 200 | N-360 | 高天井照明 | 1 | CM360 | 0 | 0 | YB15840、YK34380、YK05134K、YK01604 | 電動昇降機付 | 0 | 下面ガード付 | 0 | 402 | 16 | 16 | 6432 | 1993920
| 24 | 南町小学校 | 体育館 | 2F | 3 | 体育室（吹抜） | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 5 | 200 | N-360N | 高天井照明 | 1 | CM360 | 0 | 0 | YB15841、YK34380Z、YK05134K | JD250W光補償付/自動昇降機付 | 0 | 下面ガード付 | 0 | 402 | 4 | 4 | 1608 | 498480
| 24 | 南町小学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 24 | 南町小学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 24 | 南町小学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 25 | 本村小学校 | 25_本村小学校
| 25 | 本村小学校 | [7 empty] | 既存照明
| 25 | 本村小学校 | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 25 | 本村小学校 | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 1F | 1 | 一般教室(2-2) | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 14 | 756 | 234360
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 1F | 1 | 一般教室(2-2) | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | B | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSR12-321 | 0 | 直付 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 1F | 2 | 一般教室(2-1) | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 14 | 756 | 234360
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 1F | 2 | 一般教室(2-1) | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | B | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSR12-321 | 0 | 直付 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 1F | 3 | 昇降口・ホール | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 8 | 599.76 | 185925.6
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 1F | 3 | 昇降口・ホール | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | CWP | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 190x1257 | FRS27MPA-321 | 防水型/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 149.94 | 46481.4
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 1F | 4 | 作業室 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 388.8 | 120528
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 1F | 4 | 作業室 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | B | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSR12-321 | 0 | 直付 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 1F | 5 | オアシスルーム | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 388.8 | 120528
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 1F | 5 | オアシスルーム | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | B | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSR12-321 | 0 | 直付 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 1F | 6 | 一般教室(1-2) | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 14 | 756 | 234360
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 1F | 6 | 一般教室(1-2) | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | B | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSR12-321 | 0 | 直付 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 1F | 7 | 一般教室(1-1) | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 14 | 756 | 234360
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 1F | 7 | 一般教室(1-1) | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | B | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSR12-321 | 0 | 直付 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 1F | 8 | 廊下 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | A | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 3 | 224.91 | 69722.1
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 1F | 8 | 廊下 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | - | - | D | ウォールライト | 1 | LED | 0 | 0 | NNFW21825 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 1F | 8 | 廊下 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | - | - | H | B級BL形 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FBF20-BL | 片面 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 1F | 8 | 廊下 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | - | - | H2 | B級BL形 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF21-BL | 両面 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 1F | 9 | 倉庫・階段 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 1 | 12 | A | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 0.864 | 267.84
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 1F | 9 | 倉庫・階段 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | - | - | D | ウォールライト | 1 | LED | 0 | 0 | NNFW21825 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 1F | 9 | 倉庫・階段 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | - | - | H | B級BL形 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FBF20-BL | 片面 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 1F | - | 工作室 | H25西校舎棟改造工事図面(詳細図)参照 | 3 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | 36 | 777.6 | 241056
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 1F | - | 工作室 | H25西校舎棟改造工事図面(詳細図)参照 | 3 | 200 | B | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSR12-321 | 0 | 直付 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 1F | - | 準備室 | H25西校舎棟改造工事図面(詳細図)参照 | 1 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 43.2 | 13392
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 1F | - | 準備室 | H25西校舎棟改造工事図面(詳細図)参照 | 1 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 43.2 | 13392
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 1F | - | 家庭科室 | H25西校舎棟改造工事図面(詳細図)参照 | 3 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | 36 | 777.6 | 241056
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 1F | - | 家庭科室 | H25西校舎棟改造工事図面(詳細図)参照 | 3 | 200 | B | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSR12-321 | 0 | 直付 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 1F | - | 家庭科室 | H25西校舎棟改造工事図面(詳細図)参照 | 3 | 200 | G | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | HW2800E | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 7 | 117.6 | 36456
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 1F | - | 家庭科室 | H25西校舎棟改造工事図面(詳細図)参照 | 3 | 200 | G | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | HW2800E | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 4 | 67.2 | 20832
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 1F | - | 女子便所 | H25西校舎棟改造工事図面(詳細図)参照 | 3 | 200 | C | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 190x1257 | FRS27-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 1F | - | 女子便所 | H25西校舎棟改造工事図面(詳細図)参照 | 3 | 200 | F | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | FRS21-H241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 3 | 48.6 | 15066
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 1F | - | 男子便所 | H25西校舎棟改造工事図面(詳細図)参照 | 3 | 200 | C | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 190x1257 | FRS27-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 1F | - | 男子便所 | H25西校舎棟改造工事図面(詳細図)参照 | 3 | 200 | F | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | FRS21-H241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 5 | 81 | 25110
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 2F | 1 | 一般教室(3-2) | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 14 | 756 | 234360
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 2F | 1 | 一般教室(3-2) | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | B | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSR12-321 | 0 | 直付 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 2F | 2 | 一般教室(3-2) | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 12 | 648 | 200880
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 2F | 2 | 一般教室(3-2) | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | B | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSR12-321 | 0 | 直付 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 2F | 3 | 集合室 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 14 | 302.4 | 93744
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 2F | 3 | 集合室 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | B | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSR12-321 | 0 | 直付 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 2F | 4 | 一般教室(4-2) | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 14 | 756 | 234360
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 2F | 4 | 一般教室(4-2) | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | B | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSR12-321 | 0 | 直付 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 2F | 5 | 一般教室(4-1) | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 14 | 756 | 234360
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 2F | 5 | 一般教室(4-1) | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | B | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSR12-321 | 0 | 直付 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 2F | 6 | 教材室 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 1 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 129.6 | 40176
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 2F | 6 | 教材室 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 1 | 200 | B | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSR12-321 | 0 | 直付 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 14.4 | 4464
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 2F | 7 | 廊下 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | A | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13 | 13 | 974.61 | 302129.1
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 2F | 7 | 廊下 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | - | - | H2 | B級BL形 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF21-BL | 両面 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 2F | 8 | 視聴覚室+準備室 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 1 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 43.2 | 13392
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 2F | 8 | 視聴覚室+準備室 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 1 | 200 | E2-R | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W300 | XF329BA | 連結器具(右用) | 0 | H=93/リニュ＝アル用 | 0 | 36 | 9 | 18 | 129.6 | 40176
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 2F | 8 | 視聴覚室+準備室 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 1 | 200 | E2-L | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W300 | XF329BA | 連結器具(左用) | 0 | H=93/リニュ＝アル用 | 0 | 36 | 9 | 18 | 129.6 | 40176
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 2F | 8 | 視聴覚室+準備室 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 1 | 200 | I | ダウンライト | 1 | IL60 | 0 | Φ100 | NL77440K | 0 | 0 | 鏡面仕上 | 0 | 54 | 6 | 6 | 64.8 | 20088
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 2F | 9 | 倉庫・階段 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 1 | 12 | A | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 0.864 | 267.84
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 2F | 10 | コンピューター室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | 2-V322' | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 388.8 | 120528
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 2F | 10 | コンピューター室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | 2-V321P | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | W160 | 0 | 0 | アンカー吊下 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 2F | - | 準備室 | H25西校舎棟改造工事図面(詳細図)参照 | 1 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 43.2 | 13392
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 2F | - | 理科室 | H25西校舎棟改造工事図面(詳細図)参照 | 3 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | 36 | 777.6 | 241056
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 2F | - | 理科室 | H25西校舎棟改造工事図面(詳細図)参照 | 3 | 200 | B | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSR12-321 | 0 | 直付 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 2F | - | 女子便所 | H25西校舎棟改造工事図面(詳細図)参照 | 3 | 200 | C | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 190x1257 | FRS27-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 2F | - | 女子便所 | H25西校舎棟改造工事図面(詳細図)参照 | 3 | 200 | F | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | FRS21-H241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 3 | 48.6 | 15066
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 2F | - | 男子便所 | H25西校舎棟改造工事図面(詳細図)参照 | 3 | 200 | C | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 190x1257 | FRS27-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 2F | - | 男子便所 | H25西校舎棟改造工事図面(詳細図)参照 | 3 | 200 | F | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | FRS21-H241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 5 | 81 | 25110
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 3F | 1 | 一般教室(6-2) | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 12 | 648 | 200880
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 3F | 1 | 一般教室(6-2) | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | B | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSR12-321 | 0 | 直付 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 3F | 2 | 集合室 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 14 | 302.4 | 93744
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 3F | 2 | 集合室 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | B | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSR12-321 | 0 | 直付 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 3F | 3 | 一般教室(6-1) | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 14 | 756 | 234360
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 3F | 3 | 一般教室(6-1) | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | B | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSR12-321 | 0 | 直付 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 108 | 33480
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 3F | 4 | 児童会室 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 388.8 | 120528
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 3F | 4 | 児童会室 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | B | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSR12-321 | 0 | 直付 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 3F | 5 | ランチルーム | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 388.8 | 120528
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 3F | 5 | ランチルーム | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | B | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSR12-321 | 0 | 直付 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 3F | 6 | 廊下 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | A | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13 | 13 | 974.61 | 302129.1
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 3F | 6 | 廊下 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | - | - | H2 | B級BL形 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF21-BL | 両面 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 3F | 7 | 第一音楽室 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | E | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 300X1257 | XF329BA | 0 | 0 | H=93/リニュ＝アル用 | 0 | 36 | 15 | 30 | 648 | 200880
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 3F | 8 | 準備室 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 1 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 43.2 | 13392
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 3F | 9 | 倉庫・階段 | H25西校舎棟改造工事図面参照 | 1 | 12 | A | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 0.864 | 267.84
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 3F | - | 第二音楽室 | H25西校舎棟改造工事図面(詳細図)参照 | 3 | 200 | C2 | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 300X1257 | FRS27-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | 36 | 777.6 | 241056
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 3F | - | 第二音楽室 | H25西校舎棟改造工事図面(詳細図)参照 | 3 | 200 | B | 黒板灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSR12-321 | 0 | 直付 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 3F | - | 準備室 | H25西校舎棟改造工事図面(詳細図)参照 | 1 | 200 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 43.2 | 13392
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 3F | - | 女子便所 | H25西校舎棟改造工事図面(詳細図)参照 | 3 | 200 | C | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 190x1257 | FRS27-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 3F | - | 女子便所 | H25西校舎棟改造工事図面(詳細図)参照 | 3 | 200 | F | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | FRS21-H241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 3 | 48.6 | 15066
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 3F | - | 男子便所 | H25西校舎棟改造工事図面(詳細図)参照 | 3 | 200 | C | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 190x1257 | FRS27-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 25 | 本村小学校 | 西校舎棟 | 3F | - | 男子便所 | H25西校舎棟改造工事図面(詳細図)参照 | 3 | 200 | F | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | FRS21-H241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 5 | 81 | 25110
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 1F | 1 | A階段 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | G-1 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 300X1257 | FRSMPA-321PN | 防水型/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 74.97 | 23240.7
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 1F | 1 | A階段 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | J | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBC1-201GH | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 58.31 | 18076.1
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 1F | 1 | A階段 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 24 | 365 | E1 | C級 誘導灯 | 1 | CF130 | 0 | 0 | SH1-FＳＦ20-C | 片面 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 43.8 | 13578
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 1F | 2 | 倉庫 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 1 | 12 | G-1 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 300X1257 | FRSMPA-321PN | 防水型/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 0.432 | 133.92
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 1F | 2 | 倉庫 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 1 | 12 | H1 | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBF-2RP-201 | 防水型/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0.336 | 104.16
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 1F | 3-1 | 昇降口 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | A１ | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8 | 16 | 1599.36 | 495801.6
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 1F | 3-1 | 昇降口 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | G-1 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 300X1257 | FRSMPA-321PN | 防水型/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 4 | 299.88 | 92962.8
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 1F | 3-2 | 保健室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | 2-V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 12 | 734.4 | 227664
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 1F | 4 | 職員玄関 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | F１ | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 300X1257 | FRS18-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 299.88 | 92962.8
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 1F | 4 | 職員玄関 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | G-1 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 300X1257 | FRSMPA-321PN | 防水型/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 74.97 | 23240.7
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 1F | 5 | 事務室 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | D2 | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 300X1257 | FRS15L5-322PHH | 0 | 0 | 下面OAﾙｰﾊﾞｰ付 | 0 | 48 | 6 | 12 | 1199.52 | 371851.2
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 1F | 6 | 校長室 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | D１ | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 300X1257 | FRS18L1V1-322PHH | 0 | 0 | 下面OAﾙｰﾊﾞｰ付 | 0 | 48 | 6 | 12 | 1199.52 | 371851.2
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 1F | 7-1 | 教育相談室 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | D１ | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 300X1257 | FRS18L1V1-322PHH | 0 | 0 | 下面OAﾙｰﾊﾞｰ付 | 0 | 48 | 6 | 12 | 345.6 | 107136
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 1F | 7-2 | PTA室 | H19東校舎棟改造工事図面参照/配灯図なしの為想定で入力 | 3 | 200 | D１ | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 300X1257 | FRS18L1V1-322PHH | 0 | 0 | 下面OAﾙｰﾊﾞｰ付 | 0 | 48 | 6 | 12 | 345.6 | 107136
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 1F | 8 | 主事室 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | A１ | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 4 | 115.2 | 35712
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 1F | 9 | 物品庫 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 1 | 12 | A１ | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 1.152 | 357.12
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 1F | 10 | 倉庫 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 1 | 12 | B１ | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 0.576 | 178.56
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 1F | 11 | B階段 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | B１ | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 99.96 | 30987.6
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 1F | 11 | B階段 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | H1 | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBF-2RP-201 | 防水型/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 58.31 | 18076.1
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 1F | 11 | B階段 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 24 | 365 | E１ | C級 誘導灯 | 1 | CF130 | 0 | 0 | SH1-FＳＦ20-C | 片面 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 43.8 | 13578
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 1F | 12 | 廊下 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | B１ | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 12 | 12 | 1199.52 | 371851.2
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 1F | 12 | 廊下 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 24 | 365 | E1 | C級 誘導灯 | 1 | CF130 | 0 | 0 | SH1-FＳＦ20-C | 片面 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 87.6 | 27156
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 1F | 12 | 廊下 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 24 | 365 | E-2 | C級 誘導灯 | 1 | CF130 | 0 | 0 | SH1-FＳＦ20-C | 両面 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 131.4 | 40734
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 1F | 13 | 手洗い場 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | B１ | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 99.96 | 30987.6
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 1F | 14 | 職員便所 | H19東校舎棟改造工事図面(詳細図)参照 | 3 | 245 | FRS19-321 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 190x1257 | FRS19-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 70.56 | 21873.6
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 1F | 14 | 職員便所 | H19東校舎棟改造工事図面(詳細図)参照 | 3 | 245 | C-1 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150 | NFT821703F | 熱線センサー付 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 7 | 138.915 | 43063.65
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 1F | 15 | だれでも便所・更衣室 | H19東校舎棟改造工事図面(詳細図)参照 | 3 | 200 | FRS19-321 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 190x1257 | FRS19-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 28.8 | 8928
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 1F | 15 | だれでも便所・更衣室 | H19東校舎棟改造工事図面(詳細図)参照 | 3 | 200 | FSS9-321PH | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 57.6 | 17856
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 1F | 16 | 配膳室 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 9 | 200 | L | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9MPA-321PH | 防水型/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 3 | 259.2 | 80352
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 1F | 17 | 機械室 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 1 | 12 | B１ | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 1.152 | 357.12
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 1F | 18 | ポンプ室 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 1 | 12 | I１ | 片反射笠付トラフ形ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FBS5-321PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 0.576 | 178.56
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 1F | 19 | 男子便所 | H19東校舎棟改造工事図面(詳細図)参照 | 3 | 200 | FSS4-401 | 逆富士ベースライト | 1 | FL40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 1F | 20 | 女子便所 | H19東校舎棟改造工事図面(詳細図)参照 | 3 | 200 | FSS4-401 | 逆富士ベースライト | 1 | FL40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 2F | 1 | A階段 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | B１ | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 199.92 | 61975.2
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 2F | 2 | 放送室 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | B１ | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 4 | 115.2 | 35712
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 2F | 3 | モニタールーム | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | B１ | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 57.6 | 17856
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 2F | 4 | 職員室 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 20 | 40 | 3998.4 | 1239504
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 2F | 5 | 資料室 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9 | 18 | 518.4 | 160704
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 2F | 5 | 資料室 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | C１ | 黒板灯 | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSR12-321PHH | 0 | 直付 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 57.6 | 17856
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 2F | 6 | 会議室 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9 | 18 | 518.4 | 160704
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 2F | 6 | 会議室 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | C１ | 黒板灯 | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSR12-321PHH | 0 | 直付 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 57.6 | 17856
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 2F | 7 | 準備室 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 1 | 200 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 8 | 76.8 | 23808
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 2F | 8 | 絵画室 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 15 | 30 | 864 | 267840
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 2F | 8 | 絵画室 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | B１ | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 3 | 86.4 | 26784
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 2F | 8 | 絵画室 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | C１ | 黒板灯 | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSR12-321PHH | 0 | 直付 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 57.6 | 17856
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 2F | 9 | 通路 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 199.92 | 61975.2
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 2F | 9 | 通路 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 24 | 365 | E-2 | C級 誘導灯 | 1 | CF130 | 0 | 0 | SH1-FＳＦ20-C | 両面 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 43.8 | 13578
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 2F | 10 | B階段 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | B１ | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 199.92 | 61975.2
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 2F | 11 | 廊下 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | B１ | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 12 | 12 | 1199.52 | 371851.2
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 2F | 11 | 廊下 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 24 | 365 | E1 | C級 誘導灯 | 1 | CF130 | 0 | 0 | SH1-FＳＦ20-C | 片面 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 131.4 | 40734
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 2F | 11 | 廊下 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 24 | 365 | E-2 | C級 誘導灯 | 1 | CF130 | 0 | 0 | SH1-FＳＦ20-C | 両面 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 43.8 | 13578
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 2F | 12 | 配膳室 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 9 | 200 | B１ | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 172.8 | 53568
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 2F | 13 | 更衣室(M) | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | B１ | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 28.8 | 8928
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 2F | 14 | 更衣室(W) | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | B１ | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 28.8 | 8928
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 2F | 15 | 男子更衣室 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 57.6 | 17856
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 2F | 15 | 男子更衣室 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | J | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBC1-201GH | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 16.8 | 5208
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 2F | 16 | 女子更衣室 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 57.6 | 17856
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 2F | 16 | 女子更衣室 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | J | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBC1-201GH | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 16.8 | 5208
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 2F | 17 | 職員便所 | H19東校舎棟改造工事図面(詳細図)参照 | 3 | 245 | FRS19-321 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 190x1257 | FRS19-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 70.56 | 21873.6
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 2F | 17 | 職員便所 | H19東校舎棟改造工事図面(詳細図)参照 | 3 | 245 | C-1 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150 | NFT821703F | 熱線センサー付 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | 7 | 138.915 | 43063.65
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 2F | 18 | 男子便所 | H19東校舎棟改造工事図面(詳細図)参照 | 3 | 200 | FSS4-401 | 逆富士ベースライト | 1 | FL40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 2F | 19 | 女子便所 | H19東校舎棟改造工事図面(詳細図)参照 | 3 | 200 | FSS4-401 | 逆富士ベースライト | 1 | FL40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 3F | 1 | A階段 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | B１ | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 199.92 | 61975.2
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 3F | 2 | 集会室１ | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9 | 18 | 518.4 | 160704
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 3F | 2 | 集会室１ | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | C１ | 黒板灯 | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSR12-321PHH | 0 | 直付 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 57.6 | 17856
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 3F | 3 | 集会室２ | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9 | 18 | 518.4 | 160704
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 3F | 3 | 集会室２ | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | C１ | 黒板灯 | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSR12-321PHH | 0 | 直付 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 57.6 | 17856
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 3F | 4 | 一般教室 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9 | 18 | 1296 | 401760
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 3F | 4 | 一般教室 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | C１ | 黒板灯 | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSR12-321PHH | 0 | 直付 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 144 | 44640
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 3F | 5 | 一般教室 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9 | 18 | 1296 | 401760
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 3F | 5 | 一般教室 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 7.5 | 200 | C１ | 黒板灯 | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSR12-321PHH | 0 | 直付 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 144 | 44640
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 3F | 6 | 準備室 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 1 | 200 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 8 | 76.8 | 23808
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 3F | 7 | 図書室 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 4 | 200 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 19 | 38 | 1459.2 | 452352
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 3F | 8 | 外部階段 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | H1 | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBF-2RP-201 | 防水型/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 58.31 | 18076.1
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 3F | 9 | B階段 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | B１ | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 99.96 | 30987.6
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 3F | 9 | B階段 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | G-1 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 300X1257 | FRSMPA-321PN | 防水型/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 74.97 | 23240.7
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 3F | 10 | 廊下 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | B１ | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 12 | 12 | 1199.52 | 371851.2
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 3F | 10 | 廊下 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 24 | 365 | E1 | C級 誘導灯 | 1 | CF130 | 0 | 0 | SH1-FＳＦ20-C | 片面 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 131.4 | 40734
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 3F | 10 | 廊下 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 24 | 365 | E-2 | C級 誘導灯 | 1 | CF130 | 0 | 0 | SH1-FＳＦ20-C | 両面 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 43.8 | 13578
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 3F | 11 | 配膳室 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 9 | 200 | B１ | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 172.8 | 53568
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 3F | 12 | 資料室 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | B１ | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 28.8 | 8928
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 3F | 13 | 防災倉庫 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 1 | 12 | B１ | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 0.576 | 178.56
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 3F | 14 | 男子便所1 | H19東校舎棟改造工事図面(詳細図)参照 | 3 | 200 | FRS19-321 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 190x1257 | FRS19-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 28.8 | 8928
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 3F | 14 | 男子便所1 | H19東校舎棟改造工事図面(詳細図)参照 | 3 | 200 | C-1 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150 | NFT821703F | 熱線センサー付 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 5 | 81 | 25110
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 3F | 15 | 女子便所1 | H19東校舎棟改造工事図面(詳細図)参照 | 3 | 200 | FRS19-321 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 190x1257 | FRS19-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 28.8 | 8928
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 3F | 15 | 女子便所1 | H19東校舎棟改造工事図面(詳細図)参照 | 3 | 200 | C-1 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150 | NFT821703F | 熱線センサー付 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 4 | 64.8 | 20088
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 3F | 16 | 男子便所2 | H19東校舎棟改造工事図面(詳細図)参照 | 3 | 200 | FSS4-401 | 逆富士ベースライト | 1 | FL40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 3F | 17 | 女子便所2 | H19東校舎棟改造工事図面(詳細図)参照 | 3 | 200 | FSS4-401 | 逆富士ベースライト | 1 | FL40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 4F | 1 | 機械室 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 1 | 12 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 1.152 | 357.12
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 4F | 2 | 男子更衣室 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | B１ | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 57.6 | 17856
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 4F | 3 | 男子便所 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | B１ | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 28.8 | 8928
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 4F | 4 | 女子便所 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | B１ | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 28.8 | 8928
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 4F | 5 | 女子更衣室 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 3 | 200 | B１ | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 57.6 | 17856
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 4F | 6 | 階段室 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | B１ | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 99.96 | 30987.6
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 4F | 6 | 階段室 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | H-2 | ブラケット灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FBF7-321 | 防水型/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 74.97 | 23240.7
| 25 | 本村小学校 | 東校舎棟 | 4F | 6 | 階段室 | H19東校舎棟改造工事図面参照 | 8.5 | 245 | H1 | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBF-2RP-201 | 防水型/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 58.31 | 18076.1
| 25 | 本村小学校 | 給食棟 | 1F | 1 | 給食棟 | S63給食棟増築工事図面参照 | 9 | 200 | D1-1 | ブラケット灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FBC2RP-401 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 84.6 | 26226
| 25 | 本村小学校 | 給食棟 | 1F | 1 | 給食棟 | S63給食棟増築工事図面参照 | 9 | 200 | A2-1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 507.6 | 157356
| 25 | 本村小学校 | 給食棟 | 1F | 2 | 給食棟 | S63給食棟増築工事図面参照 | 9 | 200 | A4-1 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 84.6 | 26226
| 25 | 本村小学校 | 給食棟 | 1F | 3 | 給食棟 | S63給食棟増築工事図面参照 | 9 | 200 | A1-1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4MP-402 | 防湿型 | 0 | 0 | 0 | 47 | 17 | 34 | 2876.4 | 891684
| 25 | 本村小学校 | 給食棟 | 1F | 4 | 給食棟 | S63給食棟増築工事図面参照 | 9 | 200 | A2-1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 169.2 | 52452
| 25 | 本村小学校 | 給食棟 | 1F | 5 | 給食棟 | S63給食棟増築工事図面参照 | 9 | 200 | E-1 | コップ型ブラケット | 1 | IL40 | 0 | 0 | ISC2MP-40 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 64.8 | 20088
| 25 | 本村小学校 | 給食棟 | 1F | 6 | 給食棟 | S63給食棟増築工事図面参照 | 9 | 200 | E-1 | コップ型ブラケット | 1 | IL40 | 0 | 0 | ISC2MP-40 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 64.8 | 20088
| 25 | 本村小学校 | 給食棟 | 1F | 6 | 給食棟 | S63給食棟増築工事図面参照 | 9 | 200 | G1-1 | ミラー灯 | 1 | FL15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 32.4 | 10044
| 25 | 本村小学校 | 給食棟 | 1F | 7 | 廊下 | S63給食棟増築工事図面参照 | 8.5 | 245 | A3-1 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4MP-401 | 防湿型 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 25 | 本村小学校 | 給食棟 | 1F | 7 | 廊下 | S63給食棟増築工事図面参照 | 8.5 | 245 | D2-1 | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBC2RP-201 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 58.31 | 18076.1
| 25 | 本村小学校 | 給食棟 | 1F | 8 | 給食棟（和室） | S63給食棟増築工事図面参照 | 3 | 200 | F1-1 | シーリングライト | 5 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 和風 | 0 | 28 | 1 | 5 | 84 | 26040
| 25 | 本村小学校 | 給食棟 | 1F | 9 | 給食棟 | S63給食棟増築工事図面参照 | 9 | 200 | A2-1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 169.2 | 52452
| 25 | 本村小学校 | 給食棟 | 1F | 9 | 給食棟 | S63給食棟増築工事図面参照 | 9 | 200 | A2-1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 169.2 | 52452
| 25 | 本村小学校 | 上空通路 | RF | 1 | 上空通路 | H25上空通路改修図面参照 | 8.5 | 245 | A-1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5 | 5 | 499.8 | 154938
| 25 | 本村小学校 | 上空通路 | RF | 1 | 上空通路 | H25上空通路改修図面参照 | 8.5 | 245 | AWP | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9MPA-321PH | 防水型/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 3 | 299.88 | 92962.8
| 25 | 本村小学校 | 体育館 | BF | 1 | 倉庫 | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 1 | 12 | E201 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 28 | 2 | 2 | 0.672 | 208.32
| 25 | 本村小学校 | 体育館 | BF | 2 | 通路 | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | E201 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 28 | 2 | 2 | 33.6 | 10416
| 25 | 本村小学校 | 体育館 | 1F | 1 | 用具室 | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 1 | 200 | H321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321PN | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 36 | 3 | 3 | 21.6 | 6696
| 25 | 本村小学校 | 体育館 | 1F | 2 | ポーチ | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | D24 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150 | ＮＦ21592E | 軒下用 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 2 | 32.4 | 10044
| 25 | 本村小学校 | 体育館 | 1F | 3 | 玄関 | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 5 | 200 | G321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 72 | 22320
| 25 | 本村小学校 | 体育館 | 1F | 4 | ホール | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 5 | 200 | G321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 72 | 22320
| 25 | 本村小学校 | 体育館 | 1F | 5 | 女子便所 | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | G321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 21.6 | 6696
| 25 | 本村小学校 | 体育館 | 1F | 6 | 男子便所 | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | G321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 21.6 | 6696
| 25 | 本村小学校 | 体育館 | 1F | 7 | アリーナ | H22体育館耐震補強工事図面参照 | - | - | L10B | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LEM-012006(W)-S1 | 0 | 避難口 | ガード付 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 25 | 本村小学校 | 体育館 | 1F | 8 | 控室 | H22体育館耐震補強工事図面参照 | - | - | L10B | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LEM-012006(W)-S1 | 0 | 避難口 | ガード付 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 25 | 本村小学校 | 体育館 | 1F | 8 | 控室 | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 1 | 200 | G322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 14.4 | 4464
| 25 | 本村小学校 | 体育館 | 1F | 9 | 控室 | H22体育館耐震補強工事図面参照 | - | - | L10B | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LEM-012006(W)-S1 | 0 | 避難口 | ガード付 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 25 | 本村小学校 | 体育館 | 2F | 1 | 控室 | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 1 | 200 | G322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 28.8 | 8928
| 25 | 本村小学校 | 体育館 | 2F | 2 | 階段室 | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | G161 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 11.4 | 3534
| 25 | 本村小学校 | 体育館 | 2F | 3 | 階段室 | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 3 | 200 | G161 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 11.4 | 3534
| 25 | 本村小学校 | 体育館 | 2F | 4 | 放送室 | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 6 | 60 | G322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 51.84 | 16070.4
| 25 | 本村小学校 | 体育館 | 2F | 5 | 体育室（吹抜） | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 5 | 200 | N-360 | 高天井照明 | 1 | CM360 | 0 | 0 | YB15840、YK34380、YK05134K、YK01604 | 自動昇降機付 | 0 | ガード付 | 0 | 402 | 17 | 17 | 6834 | 2118540
| 25 | 本村小学校 | 体育館 | 2F | 5 | 体育室（吹抜） | H22体育館耐震補強工事図面参照 | 5 | 200 | N-360N | 高天井照明 | 1 | CM360 | 0 | 0 | YB15841、YK34380Z、YK05134K | JD250W光補償付/自動昇降機付 | 0 | ガード付 | 0 | 402 | 4 | 4 | 1608 | 498480
| 25 | 本村小学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 25 | 本村小学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 25 | 本村小学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 27 | 久留米中学校 | 27_久留米中学校
| 27 | 久留米中学校 | [7 empty] | 既存照明
| 27 | 久留米中学校 | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 27 | 久留米中学校 | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 1F | 1 | 外壁（カバー・ガード） | 図面なしの為現地確認実施 | 4 | 245 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 368.48 | 114228.8
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 1F | 1 | 外壁（カバー・ガード） | 図面なしの為現地確認実施 | 4 | 245 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 29.4 | 9114
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 1F | 2 | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 9 | 932.715 | 289141.65
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 1F | 2 | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 66.15 | 20506.5
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 1F | 3 | 階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 207.27 | 64253.7
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 1F | 3 | 階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 158.76 | 49215.6
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 1F | 4 | 玄関 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 103.635 | 32126.85
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 1F | 4 | 玄関 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 207.27 | 64253.7
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 1F | 5 | 事務室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 829.08 | 257014.8
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 1F | 6 | 校長室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 10 | 1036.35 | 321268.5
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 1F | 6 | 校長室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 1F | 7 | 職員室 | 図面なしの為現地確認実施 | 12 | 245 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16 | 32 | 3386.88 | 1049932.8
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 1F | 7 | 職員室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 1F | 8 | 昇降口 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 9 | 932.715 | 289141.65
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 1F | 9 | 主事室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 1F | 9 | 主事室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | I | 埋込スクエア | 4 | FL20 | 0 | □639想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 4 | 67.2 | 20832
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 1F | 10 | 放送室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | G | 逆富士ベースライト | 2 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 8 | 144 | 44640
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 1F | 11 | 通級職員室 | 図面なしの為現地確認実施 | 12 | 245 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 423.36 | 131241.6
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 1F | 12 | 通級難聴教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 1F | 12 | 通級難聴教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 129.6 | 40176
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 1F | 13 | 通級多目的室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 43.2 | 13392
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 1F | 14 | 昇降口 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 10 | 1036.35 | 321268.5
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 1F | 14 | 昇降口 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 317.52 | 98431.2
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 1F | 14 | 昇降口 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 1F | 15 | 生徒相談室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 1F | 15 | 生徒相談室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 388.8 | 120528
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 1F | 16 | 保健室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 1101.6 | 341496
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 1F | 17 | 倉庫（保健室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 12 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 0.864 | 267.84
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 1F | 18 | 応接室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 12 | 259.2 | 80352
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 1F | 19 | 印刷室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 207.27 | 64253.7
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 1F | 19 | 印刷室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 66.15 | 20506.5
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 1F | 19 | 印刷室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 1F | 20 | 職員更衣室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | G | 逆富士ベースライト | 2 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 4 | 88.2 | 27342
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 1F | 21 | 職員便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 69.09 | 21417.9
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 1F | 21 | 職員便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 4 | 88.2 | 27342
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 1F | 22 | 男子便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 52.92 | 16405.2
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 1F | 22 | 男子便所 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 1F | 23 | 女子便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 52.92 | 16405.2
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 1F | 23 | 女子便所 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 1F | 24 | 誰でもトイレ | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 22.05 | 6835.5
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 1F | 25 | 配膳室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 10 | 648 | 200880
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 2F | 1 | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 1428.84 | 442940.4
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 2F | 2 | 階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 103.635 | 32126.85
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 2F | 2 | 階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 4 | 264.6 | 82026
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 2F | 3 | 機械室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 12 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0.564 | 174.84
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 2F | 3 | 機械室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 12 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 0.36 | 111.6
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 2F | 3 | 機械室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 12 | G | 逆富士ベースライト | 2 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 4 | 1.44 | 446.4
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 2F | 4 | PTA室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 28.2 | 8742
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 2F | 4 | PTA室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 507.6 | 157356
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 2F | 5 | 特支・教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | BG | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1438.2 | 445842
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 2F | 5 | 特支・教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | DG | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 36 | 2 | 2 | 122.4 | 37944
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 2F | 6 | 多目的室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 9.4 | 2914
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 2F | 6 | 多目的室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 169.2 | 52452
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 2F | 7 | 習熟度別教室（算数 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 2F | 7 | 習熟度別教室（算数 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 388.8 | 120528
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 2F | 8 | 習熟度別教室（英語 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 56.4 | 17484
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 2F | 8 | 習熟度別教室（英語 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 2F | 8 | 習熟度別教室（英語 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 16 | 345.6 | 107136
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 2F | 9 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 159.8 | 49538
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 2F | 9 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 122.4 | 37944
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 2F | 9 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 16 | 979.2 | 303552
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 2F | 10 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 79.9 | 24769
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 2F | 10 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1438.2 | 445842
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 2F | 11 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 319.6 | 99076
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 2F | 11 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 122.4 | 37944
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 2F | 11 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 14 | 856.8 | 265608
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 2F | 12 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 319.6 | 99076
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 2F | 12 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 122.4 | 37944
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 2F | 12 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 14 | 856.8 | 265608
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 2F | 13 | 資料室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 169.2 | 52452
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 2F | 14 | 更衣室（生徒用 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 6 | 108 | 33480
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 2F | 15 | 便所1 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 69.09 | 21417.9
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 2F | 15 | 便所1 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 276.36 | 85671.6
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 2F | 16 | 便所2 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 69.09 | 21417.9
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 2F | 16 | 便所2 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 276.36 | 85671.6
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 3F | 1 | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 9 | 714.42 | 221470.2
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 3F | 2 | 階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 207.27 | 64253.7
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 3F | 2 | 階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 3 | 198.45 | 61519.5
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 3F | 3 | 生徒会室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 169.2 | 52452
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 3F | 3 | 生徒会室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 18 | 5580
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 3F | 4 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 79.9 | 24769
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 3F | 4 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1438.2 | 445842
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 3F | 5 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 79.9 | 24769
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 3F | 5 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1438.2 | 445842
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 3F | 6 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 16 | 1278.4 | 396304
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 3F | 6 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 61.2 | 18972
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 3F | 6 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 3F | 7 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 122.4 | 37944
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 3F | 7 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 1101.6 | 341496
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 3F | 8 | 学習室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 28.2 | 8742
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 3F | 8 | 学習室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 507.6 | 157356
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 3F | 9 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 159.8 | 49538
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 3F | 9 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1438.2 | 445842
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 3F | 10 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 159.8 | 49538
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 3F | 10 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1438.2 | 445842
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 3F | 11 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 159.8 | 49538
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 3F | 11 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1438.2 | 445842
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 3F | 12 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 79.9 | 24769
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 3F | 12 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1438.2 | 445842
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 3F | 13 | 便所1 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 69.09 | 21417.9
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 3F | 13 | 便所1 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 4 | 88.2 | 27342
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 3F | 14 | 便所2 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 69.09 | 21417.9
| 27 | 久留米中学校 | 管理棟・教室棟 | 3F | 14 | 便所2 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 4 | 88.2 | 27342
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 1F | 1 | 被服室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 1F | 1 | 被服室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16 | 32 | 691.2 | 214272
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 1F | 2 | 被服準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 56.4 | 17484
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 1F | 2 | 被服準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 6 | 1860
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 1F | 2 | 被服準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | G | 逆富士ベースライト | 2 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 2 | 12 | 3720
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 1F | 3 | 調理室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 1F | 3 | 調理室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16 | 32 | 691.2 | 214272
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 1F | 4 | 調理準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 56.4 | 17484
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 1F | 4 | 調理準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | G | 逆富士ベースライト | 2 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 2 | 12 | 3720
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 1F | 5 | 廊下・階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | G | 逆富士ベースライト | 2 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 6 | 396.9 | 123039
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 1F | 6 | 便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 4 | 88.2 | 27342
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 2F | 1 | 理科室1 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 2F | 1 | 理科室1 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | G | 逆富士ベースライト | 2 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 32 | 576 | 178560
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 2F | 2 | 理科室1準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 56.4 | 17484
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 2F | 2 | 理科室1準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | G | 逆富士ベースライト | 2 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 2 | 12 | 3720
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 2F | 3 | 理科室2 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 2F | 3 | 理科室2 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | G | 逆富士ベースライト | 2 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 32 | 576 | 178560
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 2F | 4 | 理科室2準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 56.4 | 17484
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 2F | 4 | 理科室2準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | G | 逆富士ベースライト | 2 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 2 | 12 | 3720
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 2F | 5 | 廊下・階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | G | 逆富士ベースライト | 2 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 6 | 396.9 | 123039
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 2F | 6 | 便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 4 | 88.2 | 27342
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 3F | 1 | 美術室1 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 16 | 32 | 902.4 | 279744
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 3F | 1 | 美術室1 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 18 | 5580
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 3F | 2 | 美術室1準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 56.4 | 17484
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 3F | 2 | 美術室1準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 6 | 1860
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 3F | 2 | 美術室1準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | K | 流し元灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 2.6 | 806
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 3F | 3 | 美術室2 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 16 | 32 | 902.4 | 279744
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 3F | 4 | 美術室2準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 56.4 | 17484
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 3F | 4 | 美術室2準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | G | 逆富士ベースライト | 2 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 2 | 12 | 3720
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 3F | 5 | 廊下・階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | G | 逆富士ベースライト | 2 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 6 | 396.9 | 123039
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 3F | 6 | 便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 4 | 88.2 | 27342
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 4F | 1 | 音楽室1 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | I | 埋込スクエア | 4 | FL20 | 0 | □639想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 64 | 1075.2 | 333312
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 4F | 2 | 音楽室1準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 28.8 | 8928
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 4F | 2 | 音楽室1準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 6 | 1860
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 4F | 2 | 音楽室1準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | K | 流し元灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 2.6 | 806
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 4F | 3 | 音楽室2 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | I | 埋込スクエア | 4 | FL20 | 0 | □639想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 60 | 1008 | 312480
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 4F | 3 | 音楽室2 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 4F | 4 | 音楽室2準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 28.8 | 8928
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 4F | 4 | 音楽室2準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | G | 逆富士ベースライト | 2 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 2 | 12 | 3720
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 4F | 4 | 音楽室2準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | K | 流し元灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 2.6 | 806
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 4F | 5 | 廊下・階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 79.38 | 24607.8
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 4F | 5 | 廊下・階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | G | 逆富士ベースライト | 2 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 2 | 132.3 | 41013
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 4F | 6 | 便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 4 | 88.2 | 27342
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟③ | 外 | 7 | 外壁・渡り廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 4 | 245 | EWG | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 防雨型 | 0 | ガード付 | 0 | 36 | 2 | 4 | 141.12 | 43747.2
| 27 | 久留米中学校 | 体育館 | 1F | 1 | 体育館 | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 245 | N | 高天井照明 | 1 | MF400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 24 | 24 | 15276.24 | 4735634.4
| 27 | 久留米中学校 | 体育館 | 1F | 2 | ステージ | 図面なしの為現地確認実施 | 4 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 451.2 | 139872
| 27 | 久留米中学校 | 体育館 | 1F | 3 | 控室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 18.8 | 5828
| 27 | 久留米中学校 | 体育館 | 1F | 3 | 控室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 14.4 | 4464
| 27 | 久留米中学校 | 体育館 | 1F | 4 | 器具庫 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 245 | DG | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 36 | 3 | 3 | 26.46 | 8202.6
| 27 | 久留米中学校 | 体育館 | 1F | 5 | 玄関 | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 245 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 52.92 | 16405.2
| 27 | 久留米中学校 | 体育館 | 1F | 6 | 管理室 | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 245 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 52.92 | 16405.2
| 27 | 久留米中学校 | 体育館 | 1F | 7 | 更衣室 | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 245 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 4 | 211.68 | 65620.8
| 27 | 久留米中学校 | 体育館 | 1F | 8 | 便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 245 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 4 | 211.68 | 65620.8
| 27 | 久留米中学校 | 体育館 | 1F | 9 | 廊下・階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 4 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 57.6 | 17856
| 27 | 久留米中学校 | 体育館 | 2F | 10 | 放送室 | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 60 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 51.84 | 16070.4
| 27 | 久留米中学校 | 体育館 | 1F | 11 | 外壁 | 図面なしの為現地確認実施 | 2 | 200 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 2 | 24 | 7440
| 27 | 久留米中学校 | 体育館 | 1F | 12 | 誘導灯 | 図面なしの為現地確認実施 | 24 | 365 | P2 | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 7 | 797.16 | 247119.6
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟㉑ | 1F | 1 | コンピュータ室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 17 | - | -
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟㉑ | 1F | 2 | コンピュータ室準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟㉑ | 1F | 3 | 便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 69.09 | 21417.9
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟㉑ | 1F | 3 | 便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 276.36 | 85671.6
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟㉑ | 1F | 4 | 技術室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7 | 7 | 197.4 | 61194
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟㉑ | 1F | 4 | 技術室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 11 | 22 | 620.4 | 192324
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟㉑ | 1F | 4 | 技術室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟㉑ | 1F | 5 | 技術準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 56.4 | 17484
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟㉑ | 1F | 6 | 図書室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12 | 24 | 1917.6 | 594456
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟㉑ | 1F | 6 | 図書室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 367.2 | 113832
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟㉑ | 1F | 6 | 図書室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟㉑ | 1F | 7 | 図書準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 56.4 | 17484
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟㉑ | 1F | 8 | 教育相談室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 169.2 | 52452
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟㉑ | 1F | 9 | 昇降口 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 621.81 | 192761.1
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟㉑ | 1F | 9 | 昇降口 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟㉑ | 1F | 10 | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 11 | 11 | 1139.985 | 353395.35
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟㉑ | 1F | 11 | 外壁 | 図面なしの為現地確認実施 | 4 | 245 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 29.4 | 9114
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟㉑ | 2F | 1 | 外壁2 | 図面なしの為現地確認実施 | 4 | 245 | F | ブラケット灯 | 1 | FLR20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | 29.4 | 9114
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟㉑ | 2F | 2 | 多目的スペース | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 6 | 56.4 | 17484
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟㉑ | 2F | 2 | 多目的スペース | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 64 | 128 | 1203.2 | 372992
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟㉑ | 2F | 2 | 多目的スペース | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | L | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 8 | 43.2 | 13392
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟㉑ | 2F | 3 | 機械室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 12 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 4 | 2.256 | 699.36
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟㉑ | 2F | 4 | 教材室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 9.4 | 2914
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟㉑ | 2F | 5 | 更衣室（女 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 112.8 | 34968
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟㉑ | 2F | 6 | 更衣室（男 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 112.8 | 34968
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟㉑ | 2F | 7 | 会議室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟㉑ | 2F | 7 | 会議室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10 | 20 | 564 | 174840
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟㉑ | 2F | 8 | 便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 69.09 | 21417.9
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟㉑ | 2F | 8 | 便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 276.36 | 85671.6
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟㉑ | 2F | 9 | 廊下・階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10 | 10 | 1036.35 | 321268.5
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟㉑ | 3F | 1 | プール倉庫 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 12 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 1.128 | 349.68
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟㉑ | 3F | 2 | 階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 207.27 | 64253.7
| 27 | 久留米中学校 | 特別教室棟㉑ | 3F | 2 | 階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | P1 | 丸形投光器 | 1 | HID200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 2 | 2 | 1014.3 | 314433
| 27 | 久留米中学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 27 | 久留米中学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 27 | 久留米中学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 28 | 東中学校 | 28_東中学校
| 28 | 東中学校 | [7 empty] | 既存照明
| 28 | 東中学校 | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 28 | 東中学校 | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 1F | - | 玄関 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | A205 | 直付スクエア | 5 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 10 | 617.4 | 191394
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 1F | - | 主事室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 1F | - | 職員更衣室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 26.46 | 8202.6
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 1F | - | 倉庫（事務） | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 12 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 0.432 | 133.92
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 1F | - | 昇降口(右) | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 6 | 476.28 | 147646.8
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 1F | - | ピロティ(右) | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 158.76 | 49215.6
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 1F | - | 倉庫 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 12 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 1.728 | 535.68
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 1F | - | ホール | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 476.28 | 147646.8
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 1F | - | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 8 | 635.04 | 196862.4
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 1F | - | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 158.76 | 49215.6
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 1F | - | 印刷室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 299.88 | 92962.8
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 1F | - | 事務室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 449.82 | 139444.2
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 1F | - | 保健室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 12 | 734.4 | 227664
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 1F | - | 職員室 | 図面なしの為現地確認実施 | 12 | 245 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 14 | 28 | 2963.52 | 918691.2
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 1F | - | 配膳室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 10 | 648 | 200880
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 1F | - | 配膳室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 200 | DL18 | ダウンライト | 1 | FDL18 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 46.8 | 14508
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 1F | - | 昇降口(中) | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 4 | 317.52 | 98431.2
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 1F | - | 特別家庭科室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 12 | 259.2 | 80352
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 1F | - | 特支職員室 | 図面なしの為現地確認実施 | 12 | 245 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 12 | 1270.08 | 393724.8
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 1F | - | 特支普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | K321 | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 122.4 | 37944
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 1F | - | 特支普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 1101.6 | 341496
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 1F | - | 特支学習室（２室分） | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | K321 | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 4 | 244.8 | 75888
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 1F | - | 特支学習室（２室分） | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 | 24 | 1468.8 | 455328
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 1F | - | 昇降口(左) | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | CL60 | ダウンライト | 1 | IL60 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2 | 2 | 238.14 | 73823.4
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 1F | - | 職員便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 52.92 | 16405.2
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 1F | - | 職員便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | DL27 | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9 | 9 | 224.91 | 69722.1
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 1F | - | 渡り廊下（ピロティ） | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | V321WP | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 3 | 238.14 | 73823.4
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 1F | - | 理科準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | V21 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 5.6 | 1736
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 1F | - | 理科準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 43.2 | 13392
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 1F | - | 第一理科室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | K321 | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 1F | - | 第一理科室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16 | 32 | 691.2 | 214272
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 1F | - | 階段(右) | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 158.76 | 49215.6
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 1F | - | 階段(中) | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 79.38 | 24607.8
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 1F | - | 階段(下) | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 158.76 | 49215.6
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 1F | - | 外壁 | 図面なしの為現地確認実施 | 4 | 245 | BK21 | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 27.44 | 8506.4
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 1F | - | 駐輪場 | 図面なしの為現地確認実施 | 4 | 245 | BK21 | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 54.88 | 17012.8
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 2F | - | W.C(右) | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 6 | 158.76 | 49215.6
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 2F | - | W.C(右) | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | DL18 | ダウンライト | 1 | FDL18 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 5 | 95.55 | 29620.5
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 2F | - | W.C(右) | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | DL27 | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 4 | 99.96 | 30987.6
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 2F | - | ホール | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | V321H | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 211.68 | 65620.8
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 2F | - | ホール | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 158.76 | 49215.6
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 2F | - | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 7 | 555.66 | 172254.6
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 2F | - | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 158.76 | 49215.6
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 2F | - | 図書室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 15 | 30 | 1836 | 569160
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 2F | - | 図書準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 14.4 | 4464
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 2F | - | 校長室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 299.88 | 92962.8
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 2F | - | 放送室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 86.4 | 26784
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 2F | - | 教室（５室分） | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | K321 | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 10 | 10 | 612 | 189720
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 2F | - | 教室（５室分） | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 45 | 90 | 5508 | 1707480
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 2F | - | 便所(中) | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 52.92 | 16405.2
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 2F | - | 便所(中) | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | DL27 | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9 | 9 | 224.91 | 69722.1
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 2F | - | 進路相談室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 12 | 259.2 | 80352
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 2F | - | 特別支援教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | K321 | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 122.4 | 37944
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 2F | - | 特別支援教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 12 | 734.4 | 227664
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 2F | - | 特別支援教室準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | K321 | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 14.4 | 4464
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 2F | - | 特別支援教室準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 12 | 86.4 | 26784
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 2F | - | 渡り廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | V21 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 5 | 308.7 | 95697
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 2F | - | 理科準備室２ | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 12 | 86.4 | 26784
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 2F | - | 第二理科室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | K321 | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 2F | - | 第二理科室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 10 | 20 | 432 | 133920
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 2F | - | 第二理科室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 12 | 259.2 | 80352
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 2F | - | 階段(右) | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 158.76 | 49215.6
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 2F | - | 階段(中) | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 79.38 | 24607.8
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 2F | - | 階段(左) | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | CL60 | ダウンライト | 1 | IL60 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2 | 2 | 238.14 | 73823.4
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 2F | - | 階段(下) | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 158.76 | 49215.6
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 3F | - | W.C(右) | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 3 | 79.38 | 24607.8
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 3F | - | W.C(右) | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | DL18 | ダウンライト | 1 | FDL18 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 3 | 57.33 | 17772.3
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 3F | - | W.C(右) | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | DL27 | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 4 | 99.96 | 30987.6
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 3F | - | ホール | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | V321H | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 211.68 | 65620.8
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 3F | - | ホール | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 158.76 | 49215.6
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 3F | - | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 7 | 555.66 | 172254.6
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 3F | - | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 158.76 | 49215.6
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 3F | - | 第一家庭科室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | BK321 | ブラケット灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 3F | - | 第一家庭科室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | K321 | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 3F | - | 第一家庭科室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 388.8 | 120528
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 3F | - | 家庭科準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 14.4 | 4464
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 3F | - | 第二家庭科室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 | 24 | 518.4 | 160704
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 3F | - | 教室（６室分） | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | K321 | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 | 12 | 734.4 | 227664
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 3F | - | 教室（６室分） | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 45 | 90 | 5508 | 1707480
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 3F | - | 便所(中) | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 52.92 | 16405.2
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 3F | - | 便所(中) | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | DL27 | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9 | 9 | 224.91 | 69722.1
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 3F | - | 教材室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 28.8 | 8928
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 3F | - | 渡り廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | V21 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 3 | 185.22 | 57418.2
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 3F | - | 便所(左) | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 4 | 105.84 | 32810.4
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 3F | - | コンピュータ準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 16 | 115.2 | 35712
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 3F | - | コンピュータ室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | K321 | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 3F | - | コンピュータ室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16 | 32 | 691.2 | 214272
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 3F | - | 階段(右) | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 158.76 | 49215.6
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 3F | - | 階段(中) | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 79.38 | 24607.8
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 3F | - | 階段(左) | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | CL60 | ダウンライト | 1 | IL60 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2 | 2 | 238.14 | 73823.4
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 3F | - | 階段(下) | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 158.76 | 49215.6
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 4F | - | W.C(右) | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 3 | 79.38 | 24607.8
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 4F | - | W.C(右) | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | DL18 | ダウンライト | 1 | FDL18 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 3 | 57.33 | 17772.3
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 4F | - | W.C(右) | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | DL27 | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 4 | 99.96 | 30987.6
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 4F | - | ホール | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | V321H | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 211.68 | 65620.8
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 4F | - | ホール | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 158.76 | 49215.6
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 4F | - | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 7 | 555.66 | 172254.6
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 4F | - | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 158.76 | 49215.6
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 4F | - | 美術室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | K321 | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 4F | - | 美術室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 4F | - | 美術室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 | 24 | 518.4 | 160704
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 4F | - | 美術室準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 14.4 | 4464
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 4F | - | 第一音楽室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | K321 | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 4F | - | 第一音楽室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 388.8 | 120528
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 4F | - | 音楽準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 14.4 | 4464
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 4F | - | 教室（８室分） | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | K321 | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16 | 16 | 979.2 | 303552
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 4F | - | 教室（８室分） | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 72 | 144 | 8812.8 | 2731968
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 4F | - | 便所(中) | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 26.46 | 8202.6
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 4F | - | 教材室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | DL27 | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 1 | 6.8 | 2108
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 4F | - | 渡り廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | V21 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 5 | 308.7 | 95697
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 4F | - | 便所(左) | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 4 | 105.84 | 32810.4
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 4F | - | 第二音楽室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | K321 | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 4F | - | 第二音楽室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 388.8 | 120528
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 4F | - | 視聴覚室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | K321 | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 4F | - | 視聴覚室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 388.8 | 120528
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 4F | - | 階段(右) | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 158.76 | 49215.6
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 4F | - | 階段(中) | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 79.38 | 24607.8
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 4F | - | 階段(左) | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | CL60 | ダウンライト | 1 | IL60 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2 | 2 | 238.14 | 73823.4
| 28 | 東中学校 | 校舎 | 4F | - | 階段(下) | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 158.76 | 49215.6
| 28 | 東中学校 | 校舎 | PH | - | P.H(右) | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 12 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 0.432 | 133.92
| 28 | 東中学校 | 校舎 | PH | - | P.H(左) | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 12 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 0.432 | 133.92
| 28 | 東中学校 | 体育館 | - | - | 軒下 | 図面なしの為現地確認実施 | 2 | 200 | DL27 | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 3 | 40.8 | 12648
| 28 | 東中学校 | 体育館 | - | - | 玄関 | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 4 | 211.68 | 65620.8
| 28 | 東中学校 | 体育館 | - | - | 便所（２室分） | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 4 | 211.68 | 65620.8
| 28 | 東中学校 | 体育館 | - | - | 更衣室（２室分） | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 4 | 211.68 | 65620.8
| 28 | 東中学校 | 体育館 | - | - | 管理室 | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 245 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 211.68 | 65620.8
| 28 | 東中学校 | 体育館 | - | - | 管理室 | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 245 | DL18 | ダウンライト | 1 | FDL18 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 38.22 | 11848.2
| 28 | 東中学校 | 体育館 | - | - | 器具庫 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 245 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 35.28 | 10936.8
| 28 | 東中学校 | 体育館 | - | - | 体育館 | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 245 | CL400 | 高天井照明 | 1 | MF400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 24 | 24 | 15276.24 | 4735634.4
| 28 | 東中学校 | 体育館 | - | - | 体育館 | 図面なしの為現地確認実施 | 24 | 365 | C | C級 誘導灯 | 1 | CF137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 7 | 318.864 | 98847.84
| 28 | 東中学校 | 体育館 | - | - | 舞台 | 図面なしの為現地確認実施 | 4 | 200 | SP100 | スポットライト | 1 | ﾋﾞｰﾑﾗﾝﾌﾟ100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 9 | 9 | 720 | 223200
| 28 | 東中学校 | 体育館 | - | - | 1F控室（２室分） | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 8 | 57.6 | 17856
| 28 | 東中学校 | 体育館 | - | - | 2F控室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 14.4 | 4464
| 28 | 東中学校 | 体育館 | - | - | 2F放送室 | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 60 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 51.84 | 16070.4
| 28 | 東中学校 | 技術棟 | - | - | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | V321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 5 | 396.9 | 123039
| 28 | 東中学校 | 技術棟 | - | - | 管理室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 86.4 | 26784
| 28 | 東中学校 | 技術棟 | - | - | 第一技術室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16 | 32 | 691.2 | 214272
| 28 | 東中学校 | 技術棟 | - | - | 第二技術室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 25 | 50 | 1080 | 334800
| 28 | 東中学校 | 技術棟 | - | - | 技術準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 43.2 | 13392
| 28 | 東中学校 | 技術棟 | - | - | 便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | CL60 | ダウンライト | 1 | IL60 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2 | 2 | 79.38 | 24607.8
| 28 | 東中学校 | 技術棟 | - | - | 便所 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | V21 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 20.58 | 6379.8
| 28 | 東中学校 | 技術棟 | - | - | 外壁 | 図面なしの為現地確認実施 | 4 | 245 | BK21 | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 27.44 | 8506.4
| 28 | 東中学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 28 | 東中学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 28 | 東中学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 29 | 西中学校 | 29_西中学校
| 29 | 西中学校 | [7 empty] | 既存照明
| 29 | 西中学校 | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 29 | 西中学校 | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 29 | 西中学校 | 外 | 外 | 1 | その他 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 29 | 西中学校 | 外 | 外 | 2 | その他 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | M | 丸形投光器 | 1 | MF150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 2 | 2 | 192 | 59520
| 29 | 西中学校 | 外 | 渡り廊下 | 3 | その他 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | F | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 6 | 100.8 | 31248
| 29 | 西中学校 | 技術棟⑲ | 外 | 1 | その他 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | F | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 33.6 | 10416
| 29 | 西中学校 | 技術棟⑲ | 1F | 2 | 第一技術室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10 | 10 | 282 | 87420
| 29 | 西中学校 | 技術棟⑲ | 1F | 2 | 第一技術室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 16 | 32 | 902.4 | 279744
| 29 | 西中学校 | 技術棟⑲ | 1F | 2 | 第一技術室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 29 | 西中学校 | 技術棟⑲ | 1F | 2 | 第一技術室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 14 | 302.4 | 93744
| 29 | 西中学校 | 技術棟⑲ | 1F | 2 | 第一技術室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | F | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 16.8 | 5208
| 29 | 西中学校 | 技術棟⑲ | 1F | 2 | 第一技術室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 29 | 西中学校 | 技術棟⑲ | 1F | 3 | 第二技術室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12 | 12 | 338.4 | 104904
| 29 | 西中学校 | 技術棟⑲ | 1F | 3 | 第二技術室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 17 | 34 | 958.8 | 297228
| 29 | 西中学校 | 技術棟⑲ | 1F | 3 | 第二技術室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 16 | 345.6 | 107136
| 29 | 西中学校 | 技術棟⑲ | 1F | 3 | 第二技術室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | F | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 16.8 | 5208
| 29 | 西中学校 | 技術棟⑲ | 1F | 3 | 第二技術室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 29 | 西中学校 | 技術棟⑲ | 1F | 4 | 技術準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 14 | 14 | 131.6 | 40796
| 29 | 西中学校 | 技術棟⑲ | 1F | 4 | 技術準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 7.2 | 2232
| 29 | 西中学校 | 技術棟⑲ | 1F | 5 | 廊下（技術棟 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | I | 埋込スクエア | 4 | FL20 | 0 | □639想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 8 | 493.92 | 153115.2
| 29 | 西中学校 | 卓球場⑱ | 1F | 6 | クラブ室（卓球場 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 4 | 37.6 | 11656
| 29 | 西中学校 | 卓球場⑱ | 1F | 6 | クラブ室（卓球場 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 15 | 30 | 282 | 87420
| 29 | 西中学校 | 卓球場⑱ | 外 | 7 | クラブ室（卓球場 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | F | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 5.6 | 1736
| 29 | 西中学校 | 外 | 渡り廊下 | 8 | クラブ室（卓球場 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 18.8 | 5828
| 29 | 西中学校 | 体育館③-1 | 1F | 1 | 体育館（体育館 | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 245 | N | 高天井照明 | 1 | MF400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 24 | 24 | 15276.24 | 4735634.4
| 29 | 西中学校 | 体育館③-1 | 2F | 2 | 放送室（体育館 | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 60 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 25.92 | 8035.2
| 29 | 西中学校 | 体育館③-1 | 2F | 3 | 控室（体育館2F | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 14.4 | 4464
| 29 | 西中学校 | 体育館③-1 | 1F | 4 | 体育館（体育館 | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 245 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 105.84 | 32810.4
| 29 | 西中学校 | 体育館③-1 | 1F | 5 | 控室（体育館1F右 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 14.4 | 4464
| 29 | 西中学校 | 体育館③-1 | 1F | 6 | 控室（体育館1F左 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 14.4 | 4464
| 29 | 西中学校 | 体育館③-1 | 2F | 7 | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 4 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 57.6 | 17856
| 29 | 西中学校 | 体育館③-1 | 1F | 8 | 舞台（体育館 | 図面なしの為現地確認実施 | 24 | 365 | P | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 9 | 1024.92 | 317725.2
| 29 | 西中学校 | 体育館③-1 | 1F | 9 | 器具庫（体育館 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 245 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 17.64 | 5468.4
| 29 | 西中学校 | 体育館③-1 | 1F | 10 | 便所（体育館 男 | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 245 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 52.92 | 16405.2
| 29 | 西中学校 | 体育館③-1 | 1F | 11 | 便所（体育館 女 | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 245 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 52.92 | 16405.2
| 29 | 西中学校 | 体育館③-1 | 1F | 12 | 更衣室（体育館 男 | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 245 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 52.92 | 16405.2
| 29 | 西中学校 | 体育館③-1 | 1F | 13 | 更衣室（体育館 女 | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 245 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 52.92 | 16405.2
| 29 | 西中学校 | 体育館③-1 | 1F | 14 | 前室（体育館 | 図面なしの為現地確認実施 | 4 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 28.8 | 8928
| 29 | 西中学校 | 体育館③-1 | 1F | 15 | 管理室（体育館 | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 245 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 211.68 | 65620.8
| 29 | 西中学校 | 体育館③-1 | 1F | 16 | 玄関（体育館 | 図面なしの為現地確認実施 | 6 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 138.18 | 42835.8
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 1F | 1 | 第二家庭科室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 4 | 86.4 | 26784
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 1F | 1 | 第二家庭科室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 17 | 34 | 734.4 | 227664
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 1F | 2 | 家庭準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 28.8 | 8928
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 1F | 3 | 第一家庭科室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 1F | 3 | 第一家庭科室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 225.6 | 69936
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 1F | 3 | 第一家庭科室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 21.6 | 6696
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 1F | 3 | 第一家庭科室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 外 | 4 | ピロティ | 図面なしの為現地確認実施 | 4 | 245 | F | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 54.88 | 17012.8
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 1F | 5 | 玄関 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 476.28 | 147646.8
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 1F | 6 | 主事室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 86.4 | 26784
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 1F | 7 | 主事室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 28.2 | 8742
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 1F | 7 | 主事室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 21.6 | 6696
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 1F | 7 | 主事室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | F | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 16.8 | 5208
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 1F | 7 | 主事室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | I | 埋込スクエア | 4 | FL20 | 0 | □639想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 4 | 67.2 | 20832
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 1F | 8 | 教育相談室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 129.6 | 40176
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 1F | 9 | 放送室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 3 | 84.6 | 26226
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 1F | 10 | 保健室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 479.4 | 148614
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 1F | 10 | 保健室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 12 | 734.4 | 227664
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 外 | 11 | 昇降口 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 16 | 1658.16 | 514029.6
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 外 | 11 | 昇降口 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | F | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 3 | 185.22 | 57418.2
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 1F | 12 | 特支・家庭科室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 1F | 12 | 特支・家庭科室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 388.8 | 120528
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 1F | 13 | 特支・普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 122.4 | 37944
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 1F | 13 | 特支・普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 12 | 734.4 | 227664
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 1F | 14 | 特支・普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 122.4 | 37944
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 1F | 14 | 特支・普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 367.2 | 113832
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 1F | 15 | 特支・普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 367.2 | 113832
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 1F | 16 | 特支・作業室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 12 | 259.2 | 80352
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 1F | 17 | 特支・職員室 | 図面なしの為現地確認実施 | 12 | 245 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 635.04 | 196862.4
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 1F | 18 | 図書室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 20 | 40 | 2448 | 758880
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 1F | 19 | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 829.08 | 257014.8
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 1F | 19 | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 19 | 19 | 1508.22 | 467548.2
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 1F | 19 | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 1F | 20 | 配膳室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 259.2 | 80352
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 1F | 20 | 配膳室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 1F | 21 | 配膳室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 259.2 | 80352
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 1F | 22 | トイレ①-2 男 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 69.09 | 21417.9
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 1F | 23 | トイレ①-2 女 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 69.09 | 21417.9
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 1F | 24 | トイレ⑳-2 男 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 69.09 | 21417.9
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 1F | 25 | トイレ⑳-2 女 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 69.09 | 21417.9
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 外 | 26 | その他 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 21.6 | 6696
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 1F | 27 | 階段・①-1 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | F | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 123.48 | 38278.8
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 1F | 28 | 階段・①-2 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | F | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 123.48 | 38278.8
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 1F | 29 | 階段・⑳-2 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 207.27 | 64253.7
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 1F | 30 | 階段・⑳-3 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | F | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 123.48 | 38278.8
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 2F | 1 | 第一理科室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13 | 26 | 561.6 | 174096
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 2F | 1 | 第一理科室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | F | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 33.6 | 10416
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 2F | 2 | 第二理科室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 2F | 2 | 第二理科室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 | 24 | 518.4 | 160704
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 2F | 3 | 理科準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 56.4 | 17484
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 2F | 4 | 理科準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 37.6 | 11656
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 2F | 5 | 印刷室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 317.52 | 98431.2
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 2F | 6 | 進路相談室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 86.4 | 26784
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 2F | 7 | 校長室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12 | 24 | 2487.24 | 771044.4
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 2F | 8 | 事務室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 414.54 | 128507.4
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 2F | 8 | 事務室 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 317.52 | 98431.2
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 2F | 8 | 事務室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 2F | 9 | 職員室 | 図面なしの為現地確認実施 | 12 | 245 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10 | 20 | 2763.6 | 856716
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 2F | 9 | 職員室 | 図面なしの為現地確認実施 | 12 | 245 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 10 | 1058.4 | 328104
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 2F | 9 | 職員室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 2F | 10 | 応接室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 28.2 | 8742
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 2F | 10 | 応接室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 86.4 | 26784
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 2F | 10 | 応接室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 2F | 11 | 昇降口 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 16 | 1658.16 | 514029.6
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 2F | 12 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 122.4 | 37944
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 2F | 12 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 14 | 856.8 | 265608
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 2F | 13 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 122.4 | 37944
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 2F | 13 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 16 | 979.2 | 303552
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 2F | 14 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 122.4 | 37944
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 2F | 14 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 12 | 734.4 | 227664
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 2F | 15 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 122.4 | 37944
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 2F | 15 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 1101.6 | 341496
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 2F | 16 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 10 | 799 | 247690
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 2F | 17 | 特支・普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 79.9 | 24769
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 2F | 17 | 特支・普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 10 | 612 | 189720
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 2F | 18 | 特支・普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 2F | 19 | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 20 | 20 | 2072.7 | 642537
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 2F | 19 | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | F | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 4 | 246.96 | 76557.6
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 2F | 20 | トイレ | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 138.18 | 42835.8
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 2F | 20 | トイレ | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 4 | 105.84 | 32810.4
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 2F | 21 | 階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | F | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 6 | 370.44 | 114836.4
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 3F | 1 | 第一美術室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 3F | 1 | 第一美術室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 | 24 | 518.4 | 160704
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 3F | 2 | 美術準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 56.4 | 17484
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 3F | 3 | 美術準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 37.6 | 11656
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 3F | 4 | 第二美術室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 3F | 4 | 第二美術室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12 | 24 | 676.8 | 209808
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 3F | 5 | 職員更衣室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 52.92 | 16405.2
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 3F | 5 | 職員更衣室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 476.28 | 147646.8
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 3F | 6 | 生徒更衣室 女 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 3F | 6 | 生徒更衣室 女 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 388.8 | 120528
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 3F | 7 | 生徒更衣室 男 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 28.2 | 8742
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 3F | 7 | 生徒更衣室 男 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 507.6 | 157356
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 3F | 8 | 生徒会室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 3F | 8 | 生徒会室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 388.8 | 120528
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 3F | 9 | 昇降口 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 16 | 1658.16 | 514029.6
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 3F | 10 | 習熟度教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 3F | 10 | 習熟度教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 388.8 | 120528
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 3F | 11 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 61.2 | 18972
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 3F | 11 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 1101.6 | 341496
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 3F | 12 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1438.2 | 445842
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 3F | 12 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 122.4 | 37944
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 3F | 13 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 122.4 | 37944
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 3F | 13 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 1101.6 | 341496
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 3F | 14 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 367.2 | 113832
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 3F | 15 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 159.8 | 49538
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 3F | 15 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 958.8 | 297228
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 3F | 16 | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 19 | 19 | 1969.065 | 610410.15
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 3F | 17 | 階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | F | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 4 | 246.96 | 76557.6
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 3F | 18 | トイレ | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 3 | 103.635 | 32126.85
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 3F | 18 | トイレ | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | O | LED器具 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 3F | 19 | 階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 207.27 | 64253.7
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 3F | 20 | 倉庫 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 12 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 1.128 | 349.68
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 4F | 1 | 第一音楽室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 36 | 36 | 1015.2 | 314712
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 4F | 2 | 第二音楽室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 28.2 | 8742
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 4F | 2 | 第二音楽室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 169.2 | 52452
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 4F | 3 | 音楽準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 56.4 | 17484
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 4F | 4 | コンピュータ室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 4F | 4 | コンピュータ室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | C | 埋込ベースライト | 3 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 30 | 90 | 2538 | 786780
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 4F | 5 | コンピュータ準備室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 112.8 | 34968
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 4F | 6 | PTA室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 21.6 | 6696
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 4F | 6 | PTA室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 388.8 | 120528
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 4F | 7 | 特支・普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 159.8 | 49538
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 4F | 7 | 特支・普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1438.2 | 445842
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 4F | 8 | 昇降口 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7 | 14 | 1450.89 | 449775.9
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 4F | 8 | 昇降口 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 158.76 | 49215.6
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 4F | 9 | 習熟度教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 4F | 9 | 習熟度教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 9 | 18 | 388.8 | 120528
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 4F | 10 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 79.9 | 24769
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 4F | 10 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 10 | 799 | 247690
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 4F | 11 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 16 | 1278.4 | 396304
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 4F | 11 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 244.8 | 75888
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 4F | 12 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 16 | 1278.4 | 396304
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 4F | 13 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 122.4 | 37944
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 4F | 14 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 79.9 | 24769
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 4F | 15 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 319.6 | 99076
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 4F | 16 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | E | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 14 | 856.8 | 265608
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 4F | 17 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1438.2 | 445842
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 4F | 17 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 122.4 | 37944
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 4F | 18 | 普通教室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 200 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 79.9 | 24769
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 4F | 19 | 倉庫 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 12 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 1.128 | 349.68
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 4F | 20 | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 17 | 17 | 1761.795 | 546156.45
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 4F | 21 | 階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 4 | 414.54 | 128507.4
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 4F | 21 | 階段 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | F | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 123.48 | 38278.8
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 4F | 22 | トイレ | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | A | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 4 | 138.18 | 42835.8
| 29 | 西中学校 | 教室棟 | 4F | 22 | トイレ | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 245 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 138.18 | 42835.8
| 29 | 西中学校 | プール棟 | 外 | 1 | プール付属室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 60 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 33.84 | 10490.4
| 29 | 西中学校 | プール棟 | 外 | 2 | ポンプ室 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 12 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 1.128 | 349.68
| 29 | 西中学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 29 | 西中学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 29 | 西中学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 30 | 南中学校 | 30_南中学校
| 30 | 南中学校 | [7 empty] | 既存照明
| 30 | 南中学校 | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 30 | 南中学校 | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 1F | 1 | 準備室 | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 1 | 200 | A-42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 112.8 | 34968
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 1F | 2 | 理科室① | H6大規模改造工事(西側)図面参照/配灯図なしの為想定で入力 | 3 | 200 | A-42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 338.4 | 104904
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 1F | 3 | 保健室 | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 8.5 | 200 | A-42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7 | 14 | 1118.6 | 346766
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 1F | 4 | 職員玄関 | H6大規模改造工事(西側)図面参照/配灯図なしの為想定で入力 | 9 | 245 | A-42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 414.54 | 128507.4
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 1F | 4 | 職員玄関 | H6大規模改造工事(西側)図面参照/配灯図なしの為想定で入力 | 9 | 245 | A-41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 103.635 | 32126.85
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 1F | 5-1 | 廊下 | H6大規模改造工事(西側)図面参照/配灯図なしの為想定で入力 | 9 | 245 | A-41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 3 | 310.905 | 96380.55
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 1F | 5-2 | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | 2-V41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 3 | 310.905 | 96380.55
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 1F | 5-3 | 主事室 | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | 2-V322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | W240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 86.4 | 26784
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 1F | 5-4 | 主事室（控室） | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | 2-M5 | シーリングライト | 1 | FCL32+40 | 0 | Φ500 | 0 | 0 | 0 | 丸形 | 0 | 80 | 1 | 1 | 48 | 14880
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 1F | 1 | 理科室② | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 3 | 200 | B-41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 1F | 1 | 理科室② | H6大規模改造工事(西側)図面参照/配灯図なしの為想定で入力 | 3 | 200 | A-42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 507.6 | 157356
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 1F | 2 | 準備室 | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 1 | 200 | B-41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 18.8 | 5828
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 1F | 2 | 準備室 | H6大規模改造工事(西側)図面参照/配灯図なしの為想定で入力 | 1 | 200 | A-42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 112.8 | 34968
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 1F | 3 | 事務室 | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 8.5 | 245 | A-42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 1174.53 | 364104.3
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 1F | 4 | 校長室 | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 8.5 | 245 | A-42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 1174.53 | 364104.3
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 1F | 5 | 応援室 | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 8.5 | 245 | A-42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 1174.53 | 364104.3
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 1F | 6 | 女子便所 | H6大規模改造工事(西側)図面参照/配灯図なしの為想定で入力 | 3 | 245 | A-41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 34.545 | 10708.95
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 1F | 7 | 男子便所 | H6大規模改造工事(西側)図面参照/配灯図なしの為想定で入力 | 3 | 245 | A-41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 34.545 | 10708.95
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 1F | 8 | A階段室 | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 9 | 245 | A-41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 103.635 | 32126.85
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 2F | 6 | 廊下 | H6大規模改造工事(西側)図面参照/配灯図なしの為想定で入力 | 9 | 245 | A-41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 3 | 310.905 | 96380.55
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 2F | 7 | 教材室 | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 1 | 200 | A-42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 169.2 | 52452
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 2F | 7 | 教材室 | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 1 | 200 | B-41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 18.8 | 5828
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 2F | 8 | 教材室 | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 1 | 200 | A-42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 169.2 | 52452
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 2F | 8 | 教材室 | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 1 | 200 | B-41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 18.8 | 5828
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 2F | 9 | 準備室 | 部屋ごとLED済/R6普通教室整備工事図面参照 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 2F | 10 | コンピューター室 | 部屋ごとLED済/R6普通教室整備工事図面参照 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 2F | 11 | 相談室 | 部屋ごとLED済/R6普通教室整備工事図面参照 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 2F | 12 | 印刷室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | 2-VLED | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 2F | 12 | 印刷室 | 図面なしの為現地確認実施 | 8.5 | 245 | 2-V42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 391.51 | 121368.1
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 2F | 13-1 | 放送室 | 図面なしの為現地確認実施 | - | - | 2-VLED | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | W230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 2F | 13-2 | 放送室（前室） | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | 2-V21 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | W150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 16.8 | 5208
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 2F | 13-3 | スタジオ | 図面なしの為現地確認実施 | 3 | 200 | 2-V41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 28.2 | 8742
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 2F | 13-4 | 倉庫 | 図面なしの為現地確認実施 | 1 | 12 | 2-V41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0.564 | 174.84
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 2F | 13-5 | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | 2-V41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 103.635 | 32126.85
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 2F | 9 | 教員室 | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 12 | 245 | A-42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 34 | 68 | 9396.24 | 2912834.4
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 2F | 10 | A階段室 | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 9 | 245 | A-41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 207.27 | 64253.7
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 2F | 11 | 男子便所 | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 3 | 245 | A-41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 34.545 | 10708.95
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 2F | 12 | 女子便所 | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 3 | 245 | A-41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 34.545 | 10708.95
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 3F | 1 | 一般教室 | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 8.5 | 200 | A-42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1438.2 | 445842
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 3F | 1 | 一般教室 | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 8.5 | 200 | B-41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 159.8 | 49538
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 3F | 2 | 一般教室 | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 8.5 | 200 | A-42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1438.2 | 445842
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 3F | 2 | 一般教室 | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 8.5 | 200 | B-41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 159.8 | 49538
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 3F | 3 | 美術室 | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 3 | 200 | A-42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12 | 24 | 676.8 | 209808
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 3F | 3 | 美術室 | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 3 | 200 | A-41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 4 | 112.8 | 34968
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 3F | 4 | 家庭科室 | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 3 | 200 | A-42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 18 | 36 | 1015.2 | 314712
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 3F | 4 | 家庭科室 | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 3 | 200 | B-41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 3F | 5 | 家庭科室 | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 3 | 200 | A-42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12 | 24 | 676.8 | 209808
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 3F | 5 | 家庭科室 | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 3 | 200 | B-41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 3F | 6 | A階段室 | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 9 | 245 | A-41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 207.27 | 64253.7
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 3F | 1 | 準備室 | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 1 | 200 | A-42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 56.4 | 17484
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 3F | 2 | 準備室 | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 1 | 200 | A-42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 56.4 | 17484
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 3F | 3-1 | 廊下 | H6大規模改造工事(西側)図面参照/配灯図なしの為想定で入力 | 9 | 245 | A-41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 3 | 310.905 | 96380.55
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 3F | 3-2 | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | 2-V41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 207.27 | 64253.7
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 3F | 4 | 指導相談室 | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 3 | 200 | A-42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 112.8 | 34968
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 3F | 5 | 教材室（生徒会室） | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 1 | 200 | A-42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 56.4 | 17484
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 4F | 7 | 一般教室 | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 8.5 | 200 | A-42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1438.2 | 445842
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 4F | 7 | 一般教室 | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 8.5 | 200 | B-41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 159.8 | 49538
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 4F | 8 | 一般教室 | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 8.5 | 200 | A-42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1438.2 | 445842
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 4F | 8 | 一般教室 | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 8.5 | 200 | B-41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 159.8 | 49538
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 4F | 9 | 一般教室 | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 8.5 | 200 | A-42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1438.2 | 445842
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 4F | 9 | 一般教室 | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 8.5 | 200 | B-41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 159.8 | 49538
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 4F | 10 | 一般教室 | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 8.5 | 200 | A-42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1438.2 | 445842
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 4F | 10 | 一般教室 | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 8.5 | 200 | B-41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 159.8 | 49538
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 4F | 11 | 音楽室② | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 3 | 200 | D-42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300X1257 | FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 15 | 30 | 846 | 262260
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 4F | 11 | 音楽室② | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 3 | 200 | B-41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 4F | 12 | 音楽室① | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 3 | 200 | D-42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300X1257 | FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12 | 24 | 676.8 | 209808
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 4F | 12 | 音楽室① | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 3 | 200 | B-41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 4F | 13 | 練習室① | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 3 | 200 | A-42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 112.8 | 34968
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 4F | 14 | 練習室② | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 3 | 200 | A-42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 112.8 | 34968
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 4F | 15 | 練習室③ | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 3 | 200 | A-42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 112.8 | 34968
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 4F | 16 | A階段室 | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 9 | 245 | C-41 | ブラケット灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FBF6-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 207.27 | 64253.7
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 4F | 16 | A階段室 | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 9 | 245 | A-41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 103.635 | 32126.85
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 4F | 17-1 | 廊下 | H6大規模改造工事(西側)図面参照/配灯図なしの為想定で入力 | 9 | 245 | A-41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 3 | 310.905 | 96380.55
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 4F | 17-2 | 廊下 | 図面なしの為現地確認実施 | 9 | 245 | 2-V41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 207.27 | 64253.7
| 30 | 南中学校 | 西校舎 | 4F | 6 | 準備室 | H6大規模改造工事(西側)図面参照 | 1 | 200 | A-42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 56.4 | 17484
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 1F | 1 | 廊下 | H9大規模改造工事その2参照 | 9 | 245 | A41-2 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 103.635 | 32126.85
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 1F | 2 | 教材室 | H9大規模改造工事その2参照 | 1 | 200 | A42-2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 169.2 | 52452
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 1F | 2 | 教材室 | H9大規模改造工事その2参照 | 1 | 200 | B41-2 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 18.8 | 5828
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 1F | 3-1 | 配膳室 | H17給食施設増築図面参照 | 9 | 200 | A32 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6 | 12 | 1036.8 | 321408
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 1F | 3-2 | 配膳室更衣室 | H17給食施設増築図面参照 | 3 | 245 | B18 | ダウンライト | 1 | FDL18 | 0 | Φ150 | FRS11-D181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 19.11 | 5924.1
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 1F | 3-3 | 配膳室前室 | H17給食施設増築図面参照 | 9 | 200 | A32 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 172.8 | 53568
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 1F | 4 | 教材室 | H9大規模改造工事その2参照 | 1 | 200 | A42-2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 169.2 | 52452
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 1F | 4 | 教材室 | H9大規模改造工事その2参照 | 1 | 200 | B41-2 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 18.8 | 5828
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 1F | 5 | 会議室 | H9大規模改造工事その2参照 | 3 | 200 | A42-2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 507.6 | 157356
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 1F | 5 | 会議室 | H9大規模改造工事その2参照 | 3 | 200 | B41-2 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 1F | 6 | 昇降口 | H9大規模改造工事その2参照 | 9 | 245 | A42-2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 621.81 | 192761.1
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 1F | 6 | 昇降口 | H9大規模改造工事その2参照 | 9 | 245 | A42-2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 829.08 | 257014.8
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 1F | 6 | 昇降口 | H9大規模改造工事その2参照 | 9 | 245 | D41W | ブラケット灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FBC2RP-401 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 3 | 310.905 | 96380.55
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 1F | 7 | B階段室 | H9大規模改造工事その2参照 | 9 | 245 | A42-2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 207.27 | 64253.7
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 1F | 8 | 廊下 | H9大規模改造工事その2参照 | 9 | 245 | A41-2 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 3 | 310.905 | 96380.55
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 1F | 9 | PTA室 | H9大規模改造工事その2参照 | 3 | 200 | A42-2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 169.2 | 52452
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 1F | 10 | 男子便所 | 部屋ごとLED済/R4トイレ改修工事図面参照 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 1F | 11 | 女子便所 | 部屋ごとLED済/R4トイレ改修工事図面参照 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 1F | 12 | C階段室 | H9大規模改造工事その2参照 | 9 | 245 | A41-2 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 103.635 | 32126.85
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 2F | 1 | 廊下 | H9大規模改造工事その2参照 | 9 | 245 | A41-2 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 207.27 | 64253.7
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 2F | 2 | 普通教室 | H9大規模改造工事その2参照 | 8.5 | 200 | A42-2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1438.2 | 445842
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 2F | 2 | 普通教室 | H9大規模改造工事その2参照 | 8.5 | 200 | B41-2 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 159.8 | 49538
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 2F | 3 | 普通教室 | H9大規模改造工事その2参照 | 8.5 | 200 | A42-2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1438.2 | 445842
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 2F | 3 | 普通教室 | H9大規模改造工事その2参照 | 8.5 | 200 | B41-2 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 159.8 | 49538
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 2F | 4 | 昇降口 | H9大規模改造工事その2参照 | 9 | 245 | A42-2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 621.81 | 192761.1
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 2F | 4 | 昇降口 | H9大規模改造工事その2参照 | 9 | 245 | A42-2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 829.08 | 257014.8
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 2F | 5 | B階段室 | H9大規模改造工事その2参照 | 9 | 245 | A42-2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 414.54 | 128507.4
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 2F | 6 | 廊下 | H9大規模改造工事その2参照 | 9 | 245 | A41-2 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 3 | 310.905 | 96380.55
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 2F | 7 | 教材室 | H9大規模改造工事その2参照 | 1 | 200 | A41-2 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 4 | 37.6 | 11656
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 2F | 8 | 男子便所 | 部屋ごとLED済/R4トイレ改修工事図面参照 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 2F | 9 | 女子便所 | 部屋ごとLED済/R4トイレ改修工事図面参照 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 2F | 10 | C階段室 | H9大規模改造工事その2参照 | 9 | 245 | A41-2 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 207.27 | 64253.7
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 3F | 1 | 普通教室 | H9大規模改造工事その2参照 | 8.5 | 200 | A42-2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1438.2 | 445842
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 3F | 1 | 普通教室 | H9大規模改造工事その2参照 | 8.5 | 200 | B41-2 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 159.8 | 49538
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 3F | 2 | 普通教室 | H9大規模改造工事その2参照 | 8.5 | 200 | A42-2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1438.2 | 445842
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 3F | 2 | 普通教室 | H9大規模改造工事その2参照 | 8.5 | 200 | B41-2 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 159.8 | 49538
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 3F | 3 | 普通教室 | H9大規模改造工事その2参照 | 8.5 | 200 | A42-2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1438.2 | 445842
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 3F | 3 | 普通教室 | H9大規模改造工事その2参照 | 8.5 | 200 | B41-2 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 159.8 | 49538
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 3F | 4 | 昇降口 | H9大規模改造工事その2参照 | 9 | 245 | A42-2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 829.08 | 257014.8
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 3F | 4 | 昇降口 | H9大規模改造工事その2参照 | 9 | 245 | A42-2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 621.81 | 192761.1
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 3F | 5 | B階段室 | H9大規模改造工事その2参照 | 9 | 245 | A42-2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 414.54 | 128507.4
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 3F | 6 | 廊下 | H9大規模改造工事その2参照 | 9 | 245 | A41-2 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 3 | 310.905 | 96380.55
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 3F | 7 | 教材室 | H9大規模改造工事その2参照 | 1 | 200 | A41-2 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 18.8 | 5828
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 3F | 8 | 男子便所 | 部屋ごとLED済/R4トイレ改修工事図面参照 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 3F | 9 | 女子便所 | 部屋ごとLED済/R4トイレ改修工事図面参照 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 3F | 10 | C階段室 | H9大規模改造工事その2参照 | 9 | 245 | A41-2 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 207.27 | 64253.7
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 4F | 1 | 廊下 | H9大規模改造工事その2参照 | 9 | 245 | A41-2 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 4 | 414.54 | 128507.4
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 4F | 2 | 特別活動室 | H9大規模改造工事その2参照 | 3 | 200 | A42-2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 507.6 | 157356
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 4F | 2 | 特別活動室 | H9大規模改造工事その2参照 | 3 | 200 | B41-2 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 4F | 3 | 特別活動室 | H9大規模改造工事その2参照 | 3 | 200 | A42-2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 507.6 | 157356
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 4F | 3 | 特別活動室 | H9大規模改造工事その2参照 | 3 | 200 | B41-2 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 4F | 4 | 普通教室 | H9大規模改造工事その2参照 | 8.5 | 200 | A42-2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1438.2 | 445842
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 4F | 4 | 普通教室 | H9大規模改造工事その2参照 | 8.5 | 200 | B41-2 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 159.8 | 49538
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 4F | 5 | 普通教室 | H9大規模改造工事その2参照 | 8.5 | 200 | A42-2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 1438.2 | 445842
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 4F | 5 | 普通教室 | H9大規模改造工事その2参照 | 8.5 | 200 | B41-2 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 159.8 | 49538
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 4F | 6 | 昇降口 | H9大規模改造工事その2参照 | 9 | 245 | A42-2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 829.08 | 257014.8
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 4F | 6 | 昇降口 | H9大規模改造工事その2参照 | 9 | 245 | A42-2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 621.81 | 192761.1
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 4F | 7 | B階段室 | H9大規模改造工事その2参照 | 9 | 245 | A42-2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 414.54 | 128507.4
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 4F | 8 | 教材室 | H9大規模改造工事その2参照 | 1 | 200 | A41-2 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 18.8 | 5828
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 4F | 9 | 男子便所 | 部屋ごとLED済/R4トイレ改修工事図面参照 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 4F | 10 | 女子便所 | 部屋ごとLED済/R4トイレ改修工事図面参照 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 4F | 11 | C階段室 | H9大規模改造工事その2参照 | 9 | 245 | A41-2 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 103.635 | 32126.85
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 4F | 11 | C階段室 | H9大規模改造工事その2参照 | 9 | 245 | C41-2 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 207.27 | 64253.7
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 1F | 1 | 視聴覚室 | H9大規模改造工事その2参照 | 3 | 200 | Aー１ | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | FRS2-402RH | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 16 | 32 | 902.4 | 279744
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 1F | 1 | 視聴覚室 | H9大規模改造工事その2参照 | 3 | 200 | Bー１ | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | FRS10A-401RH | 壁面用照明 | 反射板稼働 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 1F | 1 | 視聴覚室 | H9大規模改造工事その2参照 | 3 | 200 | C－１ | ダウンライト | 1 | IL60 | 0 | Φ150想定 | IRS2-60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 12 | 12 | 388.8 | 120528
| 30 | 南中学校 | 東校舎 | 1F | 1 | 視聴覚室 | H9大規模改造工事その2参照 | 3 | 200 | D－１ | スポットライト | 1 | JD250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 2 | 2 | 300 | 93000
| 30 | 南中学校 | 技術棟1 | 1F | 1 | 準備室 | H9大規模改造工事その3参照 | 1 | 200 | A42-1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 56.4 | 17484
| 30 | 南中学校 | 技術棟1 | 1F | 2 | 木工室 | H9大規模改造工事その3参照 | 3 | 200 | A42-1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 15 | 30 | 846 | 262260
| 30 | 南中学校 | 技術棟1 | 1F | 2 | 木工室 | H9大規模改造工事その3参照 | 3 | 200 | B41-1 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 30 | 南中学校 | 技術棟1 | 1F | 3 | 外周 | H9大規模改造工事その3参照 | 4 | 245 | A21W | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FSS4MP-201 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 27.44 | 8506.4
| 30 | 南中学校 | 技術棟1 | 1F | 3 | 外周 | H9大規模改造工事その3参照 | 4 | 245 | C41-1 | ブラケット灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FBC2RP-401 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 46.06 | 14278.6
| 30 | 南中学校 | 技術棟2 | 1F | 1 | 第二技術室 | H9大規模改造工事その4参照 | 3 | 200 | A42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12 | 24 | 676.8 | 209808
| 30 | 南中学校 | 技術棟2 | 1F | 1 | 第二技術室 | H9大規模改造工事その4参照 | 3 | 200 | B41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 30 | 南中学校 | 技術棟2 | 1F | 2 | 外周 | H9大規模改造工事その4参照 | 4 | 245 | C21 | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBC2RP-201 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 54.88 | 17012.8
| 30 | 南中学校 | 体育館 | 1F | 1 | 管理室 | H24体育館耐震補強工事図面参照 | 6 | 245 | D322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 6 | 423.36 | 131241.6
| 30 | 南中学校 | 体育館 | 1F | 2 | 玄関・通路 | H24体育館耐震補強工事図面参照 | 6 | 245 | E321 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 190x1257 | FRS27-321PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 141.12 | 43747.2
| 30 | 南中学校 | 体育館 | 1F | 3 | 玄関軒下 | H24体育館耐震補強工事図面参照 | 6 | 245 | H241 | ダウンライト | 1 | FHT32 | 0 | Φ175 | FNMG41774ENH | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 2 | 102.9 | 31899
| 30 | 南中学校 | 体育館 | 1F | 4 | 男子更衣室 | H24体育館耐震補強工事図面参照 | 6 | 245 | C321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 3 | 211.68 | 65620.8
| 30 | 南中学校 | 体育館 | 1F | 4 | 男子更衣室 | H24体育館耐震補強工事図面参照 | 6 | 245 | F201 | ミラー灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | FA21838GL | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 41.16 | 12759.6
| 30 | 南中学校 | 体育館 | 1F | 5 | 女子更衣室 | H24体育館耐震補強工事図面参照 | 6 | 245 | C321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 3 | 211.68 | 65620.8
| 30 | 南中学校 | 体育館 | 1F | 5 | 女子更衣室 | H24体育館耐震補強工事図面参照 | 6 | 245 | F201 | ミラー灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | FA21838GL | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 41.16 | 12759.6
| 30 | 南中学校 | 体育館 | 1F | 6 | 男子便所 | H24体育館耐震補強工事図面参照 | 6 | 245 | C321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 141.12 | 43747.2
| 30 | 南中学校 | 体育館 | 1F | 6 | 男子便所 | H24体育館耐震補強工事図面参照 | 6 | 245 | F201 | ミラー灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | FA21838GL | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 82.32 | 25519.2
| 30 | 南中学校 | 体育館 | 1F | 7 | 女子便所 | H24体育館耐震補強工事図面参照 | 6 | 245 | C321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 141.12 | 43747.2
| 30 | 南中学校 | 体育館 | 1F | 7 | 女子便所 | H24体育館耐震補強工事図面参照 | 6 | 245 | F201 | ミラー灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | FA21838GL | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 3 | 123.48 | 38278.8
| 30 | 南中学校 | 体育館 | 1F | 8 | 倉庫 | H24体育館耐震補強工事図面参照 | 1 | 12 | D322G | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322GPH ｶﾞｰﾄﾞ | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 3 | 6 | 3.456 | 1071.36
| 30 | 南中学校 | 体育館 | 1F | 9 | 体育室 | H24体育館耐震補強工事図面参照 | - | - | G101G | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF20-C ｶﾞｰﾄﾞ付 | 避難口 | 直付 | 片面/ガード付 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 30 | 南中学校 | 体育館 | 1F | 10 | 控室 | H24体育館耐震補強工事図面参照 | 1 | 200 | C321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 19.2 | 5952
| 30 | 南中学校 | 体育館 | 1F | 10 | 控室 | H24体育館耐震補強工事図面参照 | - | - | G101 | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF20-C | 避難口 | 直付 | 片面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 30 | 南中学校 | 体育館 | 1F | 11 | 通路 | H24体育館耐震補強工事図面参照 | 4 | 200 | C161G | 逆富士ベースライト | 1 | FHF16(高出力) | 0 | 0 | FSS9-161PH ｶﾞｰﾄﾞ | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 27 | 2 | 2 | 43.2 | 13392
| 30 | 南中学校 | 体育館 | 1F | 12 | 控室 | H24体育館耐震補強工事図面参照 | 1 | 200 | C321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 19.2 | 5952
| 30 | 南中学校 | 体育館 | 1F | 12 | 控室 | H24体育館耐震補強工事図面参照 | - | - | G101 | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF20-C | 避難口 | 直付 | 片面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 30 | 南中学校 | 体育館 | 2F | 1 | アリーナ | H24体育館耐震補強工事図面参照 | 6 | 245 | A360 | 高天井照明 | 1 | CM360 | 0 | 0 | YB1072-122、YB15840THH、YK34380、YK01604、YK01534K、YLX03600 | 自動昇降機付 | 0 | ガード付 | 0 | 402 | 20 | 20 | 11818.8 | 3663828
| 30 | 南中学校 | 体育館 | 2F | 1 | アリーナ | H24体育館耐震補強工事図面参照 | 6 | 245 | B360 | 高天井照明 | 1 | CM360 | 0 | 0 | YB01074-122、YB15841H、YK34880Z、YK05134K、YLX03600 | JD250W光補償付/自動昇降機付 | 0 | ガード付 | 0 | 402 | 4 | 4 | 2363.76 | 732765.6
| 30 | 南中学校 | 体育館 | 2F | 2 | 控室 | H24体育館耐震補強工事図面参照 | 1 | 200 | D322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 4 | 38.4 | 11904
| 30 | 南中学校 | 体育館 | 2F | 3 | 舞台 | H24体育館耐震補強工事図面参照 | 4 | 200 | ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ | スポットライト | 1 | RF1000 | 0 | 0 | 既存器具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 11 | 11 | - | -
| 30 | 南中学校 | 体育館 | 2F | 4 | 放送室 | H24体育館耐震補強工事図面参照 | 6 | 60 | D322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 4 | 69.12 | 21427.2
| 30 | 南中学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 30 | 南中学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 30 | 南中学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 31 | 大門中学校 | 31_大門中学校
| 31 | 大門中学校 | [7 empty] | 既存照明
| 31 | 大門中学校 | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 31 | 大門中学校 | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 1F | 1 | ポンプ室 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | LSS1MP/RP3200lm | トラフ形ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS1MP/RP3200lm | 防湿・防雨型 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 1F | 1 | 廊下 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｳ20 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 1F | 1 | 廊下 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｳ12 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-1550LM-2 | 1550lm | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 1F | 1 | 廊下 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｷ-11b | B級BL形 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF21-BL | 0 | 0 | 両面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 1F | 1 | 廊下 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｳ-20 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 1F | 2 | 男子更衣室 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｵ-32 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-4900LM | 4900lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 1F | 3 | B階段 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｳ-20 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 1F | 3 | B階段 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｷ-11a | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FBF20-C/PW-3110 | 0 | パイプ吊 | 片面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 1F | 4 | 倉庫 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｳ-20 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 1F | 5 | 主事室 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｵ-32 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-4900LM | 4900lm | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 1F | 6 | 放送室 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｵ-43 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-6800lm | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 1F | 6 | 放送室 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｺ-6 | 表示灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LED6w | 使用中 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 1F | 7 | 倉庫 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｳ-20 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 1F | 8 | 前室 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｳ-20 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 1F | 9 | 昇降口 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｵ-32 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-4900LM | 4900lm | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 8 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 1F | 9 | 昇降口 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｱ-20 | ブラケット灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LBF3MP/RP-2000lm | 防湿・防雨型 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 1F | 10 | 来賓玄関 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｵ-32 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-4900LM | 4900lm | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 1F | 10 | 来賓玄関 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｱ-20 | ブラケット灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LBF3MP/RP-2000lm | 防湿・防雨型 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 1F | 11 | 保健室 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｵ-43 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-6800lm | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 5 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 1F | 11 | 保健室 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｶ-43 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | XLX460AEMNZ | 6900lm/調光コントローラ付 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 1F | 12 | 特別支援教室 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｵ-43 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-6800lm | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 1F | 12 | 特別支援教室 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｲ-30 | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | NNF41518JLT9 | 3800lm | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 1F | 13-1 | 配膳室 | H17給食施設増築図面参照 | 9 | 200 | 2-A32 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 12 | 777.6 | 241056
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 1F | 13-2 | 更衣室 | H17給食施設増築図面参照 | 3 | 245 | 2-B18 | ダウンライト | 1 | FDL18 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 19.11 | 5924.1
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 2F | 1 | 廊下 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｳ20 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 2F | 1 | 廊下 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｳ12 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-1550LM-2 | 1550lm | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 5 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 2F | 1 | 廊下 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｷ-11b | B級BL形 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF21-BL | 0 | 0 | 両面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 2F | 1 | 廊下 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｳ-20 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 2F | 2 | 印刷室 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｵ-32 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-4900LM | 4900lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 2F | 3 | 教材室 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｵ-32 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-4900LM | 4900lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 2F | 4 | 女子更衣室 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｵ-32 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-4900LM | 4900lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 2F | 5 | B階段 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｳ-20 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 2F | 6 | 校長室 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｹ-43 | 埋込ベースライト | 1 | LED | 0 | 150x1235 | LRS6L5-6000LM | 6000lm | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 2F | 7 | 事務室 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｵ-43 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-6800lm | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 2F | 8 | 職員室 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｵ-43 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-6800lm | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 18 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 2F | 9 | 応接室 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｹ-43 | 埋込ベースライト | 1 | LED | 0 | 150x1235 | LRS6L5-6000LM | 6000lm | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 2F | 10 | バルコニー | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ﾀ-700 | 角形投光器 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 水銀灯700W相当 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 2F | 11 | コンピューター室 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｸ-43 | 埋込ベースライト | 1 | LED | 0 | 150x1235 | LRS6L5-5400LM | 5500lm | 0 | ルーバー付 | 0 | - | 18 | 18 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 2F | 11 | コンピューター室 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｲ-30 | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | NNF41518JLT9 | 3800lm | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 3F | 1 | 廊下 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｳ20 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 3F | 1 | 廊下 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｳ12 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-1550LM-2 | 1550lm | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 5 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 3F | 1 | 廊下 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｷ-11b | B級BL形 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF21-BL | 0 | 0 | 両面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 3F | 1 | 廊下 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｳ-20 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 3F | 2 | 教材室 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｵ-32 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-4900LM | 4900lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 3F | 3 | 生徒会室 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｵ-32 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-4900LM | 4900lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 3F | 4 | B階段 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｳ-20 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 3F | 5 | 視聴覚室 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｵ-32 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-4900LM | 4900lm | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 3F | 5 | 視聴覚室 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｲ-30 | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | NNF41518JLT9 | 3800lm | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 3F | 6 | 普通教室 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｵ-32 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-4900LM | 4900lm | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 3F | 6 | 普通教室 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｲ-30 | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | NNF41518JLT9 | 3800lm | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 4F | 1 | 廊下 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｳ20 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 5 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 4F | 1 | 廊下 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｳ12 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-1550LM-2 | 1550lm | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 4F | 1 | 廊下 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｷ-11b | B級BL形 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF21-BL | 0 | 0 | 両面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 4F | 1 | 廊下 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｳ-20 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 4F | 2 | 教材室 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｵ-32 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-4900LM | 4900lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 4F | 3 | PTA室 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｵ-32 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-4900LM | 4900lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 4F | 4 | B階段 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｳ-20 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 4F | 5 | 普通教室 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｵ-43 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-6800lm | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 西校舎 | 4F | 5 | 普通教室 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｲ-30 | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | NNF41518JLT9 | 3800lm | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 1F | 1 | 廊下 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｳ-12 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-1550LM-2 | 1550lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 1F | 1 | 廊下 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｳ-20 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 1F | 1 | 廊下 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｷ-11b | B級BL形 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF21-BL | 0 | 0 | 両面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 1F | 2 | 階段室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｳ-20 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 1F | 2 | 階段室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｷ-11a | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FBF20-C/PW-3110 | 0 | パイプ吊 | 片面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 1F | 3 | 水吞場 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｳ-20 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 1F | 4 | だれでもトイレ | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｳ-20 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 1F | 5 | 男子便所 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｳ-20 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 1F | 5 | 男子便所 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｴ-10 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ150 | LRS1-850LM | 850lm | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 7 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 1F | 6 | 女子便所 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｳ-20 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 1F | 6 | 女子便所 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｴ-10 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ150 | LRS1-850LM | 850lm | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 5 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 1F | 7 | 来賓便所 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｳ-20 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 1F | 7 | 来賓便所 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｴ-10 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ150 | LRS1-850LM | 850lm | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 6 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 1F | 8 | 第二美術室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｲ-20 | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LSR12-2900LM | 3000lm | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 1F | 8 | 第二美術室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｵ-32 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-4900LM | 4900lm | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 1F | 9 | 昇降口 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｵ-32 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-4900LM | 4900lm | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 1F | 9 | 昇降口 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｱｰ20 | ブラケット灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LBF3MP/RP-2000lm | 防湿・防雨型 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 1F | 10 | 第一美術室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｲ-20 | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LSR12-2900LM | 3000lm | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 1F | 10 | 第一美術室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｵ-32 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-4900LM | 4900lm | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 14 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 1F | 11 | 準備室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｵ-43 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-6800lm | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 2F | 1 | 準備室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｵ-43 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-6800lm | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 2F | 1 | 準備室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｷ-11a | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FBF20-C/PW-3110 | 0 | パイプ吊 | 片面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 2F | 2 | 廊下 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｳ-12 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-1550LM-2 | 1550lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 2F | 2 | 廊下 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｳ-20 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 2F | 2 | 廊下 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｷ-11b | B級BL形 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF21-BL | 0 | 0 | 両面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 2F | 3 | 階段室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｳ-20 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 2F | 4 | 教育相談室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｵ-32 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-4900LM | 4900lm | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 2F | 5 | 水吞場 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｳ-20 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 2F | 6 | 男子便所 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｳ-20 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 2F | 6 | 男子便所 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｴ-10 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ150 | LRS1-850LM | 850lm | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 7 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 2F | 7 | 女子便所 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｳ-20 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 2F | 7 | 女子便所 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｴ-10 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ150 | LRS1-850LM | 850lm | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 5 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 2F | 8 | 来賓便所 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｳ-20 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 2F | 8 | 来賓便所 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｴ-10 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ150 | LRS1-850LM | 850lm | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 6 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 2F | 9 | 第二理科室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｲ-30 | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | NNF41518JLT9 | 3800lm | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 2F | 9 | 第二理科室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｵ-43 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-6800lm | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 12 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 2F | 10 | 準備室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｵ-43 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-6800lm | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 5 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 2F | 11 | 第一理科室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｲ-20 | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LSR12-2900LM | 3000lm | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 2F | 11 | 第一理科室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｵ-43 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-6800lm | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 14 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 2F | 11 | 第一理科室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｷ-11a | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FBF20-C/PW-3110 | 0 | パイプ吊 | 片面 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 3F | 1 | 準備室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｵ-43 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-6800lm | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 3F | 2 | 廊下 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｳ-12 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-1550LM-2 | 1550lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 3F | 2 | 廊下 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｳ-20 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 3F | 2 | 廊下 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｷ-11b | B級BL形 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF21-BL | 0 | 0 | 両面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 3F | 3 | 階段室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｳ-20 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 3F | 4 | 男子更衣室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｵ-43 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-6800lm | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 3F | 5 | 男子便所 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｳ-20 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 3F | 5 | 男子便所 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｴ-10 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ150 | LRS1-850LM | 850lm | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 3F | 6 | 進路相談室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｵ-43 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-6800lm | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 3F | 6 | 進路相談室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｳ-20 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 3F | 7 | 女子更衣室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｵ-43 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-6800lm | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 3F | 8 | 女子便所 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｳ-20 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 3F | 8 | 女子便所 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｴ-10 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ150 | LRS1-850LM | 850lm | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 5 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 3F | 9 | 普通教室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｲ-30 | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | NNF41518JLT9 | 3800lm | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 3F | 9 | 普通教室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｵ-43 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-6800lm | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 3F | 10 | 第二家庭科室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｲ-30 | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | NNF41518JLT9 | 3800lm | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 3F | 10 | 第二家庭科室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｵ-43 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-6800lm | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 3F | 11 | 家庭科教室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｲ-30 | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | NNF41518JLT9 | 3800lm | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 3F | 11 | 家庭科教室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｵ-43 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-6800lm | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 14 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 4F | 1 | 準備室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｵ-43 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-6800lm | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 4F | 2 | 前室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｵ-43 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-6800lm | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 4F | 3 | 廊下 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｳ-12 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-1550LM-2 | 1550lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 4F | 3 | 廊下 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｳ-20 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 4F | 3 | 廊下 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｷ-11b | B級BL形 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF21-BL | 0 | 0 | 両面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 4F | 4 | 階段室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｳ-20 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 4F | 5 | 男子更衣室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｵ-43 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-6800lm | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 4F | 6 | 男子便所 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｳ-20 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 4F | 6 | 男子便所 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｴ-10 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ150 | LRS1-850LM | 850lm | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 4F | 7 | 教材室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｵ-43 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-6800lm | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 4F | 7 | 教材室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｳ-20 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 4F | 8 | 女子更衣室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｵ-43 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-6800lm | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 4F | 9 | 女子便所 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｳ-20 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 4F | 9 | 女子便所 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｴ-10 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ150 | LRS1-850LM | 850lm | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 5 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 4F | 10 | 普通教室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｲ-30 | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | NNF41518JLT9 | 3800lm | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 4F | 10 | 普通教室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｵ-43 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-6800lm | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 4F | 11 | 多目的室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｲ-30 | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | NNF41518JLT9 | 3800lm | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 4F | 11 | 多目的室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｵ-43 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-6800lm | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 4F | 12 | 音楽室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｲ-30 | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | NNF41518JLT9 | 3800lm | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | 4F | 12 | 音楽室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｵ-43 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-6800lm | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 12 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | RF | 1 | 階段室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｳ-20 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-3200LM | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | RF | 1 | 階段室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｶ-20 | 片反射笠付トラフ形ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LBS5-2400LM | 2400lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 東校舎 | RF | 1 | 階段室 | H30校舎棟東側改造工事図面参照 | - | - | ｱ-10 | ブラケット灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LBF3MP/RP-650LM-2 | 防湿・防雨型 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 技術棟 | 1F | 1 | 技術室 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｵ-43 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-6800lm | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 15 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 技術棟 | 1F | 1 | 技術室 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｲ-20 | 黒板灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LSR12-2900LM | 3000lm | 直付 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 技術棟 | 1F | 2 | 備蓄倉庫 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｵ-43 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-6800lm | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 技術棟 | 1F | 3 | 準備室 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｵ-43 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-6800lm | 6900lm | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 渡り廊下 | 1F | 1 | 渡り廊下 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | A-20 | トラフ形ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS1MP/RP-750LM-2 | 防湿・防雨型 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 渡り廊下 | 1F | 1 | 渡り廊下 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | B-40 | トラフ形ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS1MP/RP-3000lm | 防湿・防雨型 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 渡り廊下 | 1F | 1 | 渡り廊下 | H31校舎棟西側他改造工事図面参照 | - | - | ｱ-20 | ブラケット灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LBF3MP/RP-2000lm | 防湿・防雨型 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 図書室 | 1F | 1 | 図書準備室 | H2校舎内部改造工事図面参照 | 1 | 200 | A-42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 16 | 150.4 | 46624
| 31 | 大門中学校 | 図書室 | 1F | 2 | 図書室 | H2校舎内部改造工事図面参照 | 8.5 | 200 | A-42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 20 | 40 | 3196 | 990760
| 31 | 大門中学校 | 図書室 | 1F | 3 | 廊下 | H2校舎内部改造工事図面参照 | 9 | 245 | D-21 | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBC2RP-201 | 防水型 | 0 | アクリルカバー付 | 0 | 28 | 1 | 1 | 61.74 | 19139.4
| 31 | 大門中学校 | 体育館 | 1F | 1 | 外部壁面 | H24体育館耐震補強工事図面参照 | 2 | 200 | E201W | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | FW21835Z | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 11.2 | 3472
| 31 | 大門中学校 | 体育館 | 1F | 1 | 外部壁面 | H24体育館耐震補強工事図面参照 | 2 | 200 | I140 | 丸形投光器 | 1 | 無電極ﾗﾝﾌﾟ140 | 0 | 0 | YEV42566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 2 | 2 | 128 | 39680
| 31 | 大門中学校 | 体育館 | 1F | 2 | 玄関ホール | H24体育館耐震補強工事図面参照 | 6 | 245 | F321 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 190X1257 | FRS27-321PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 141.12 | 43747.2
| 31 | 大門中学校 | 体育館 | 1F | 3 | 管理室 | H24体育館耐震補強工事図面参照 | 6 | 245 | D322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 6 | 423.36 | 131241.6
| 31 | 大門中学校 | 体育館 | 1F | 4 | シャワー室 | H24体育館耐震補強工事図面参照 | 1 | 245 | G151 | シーリングライト | 1 | EFA15 | 0 | 0 | HEW8633CE | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 2.695 | 835.45
| 31 | 大門中学校 | 体育館 | 1F | 5 | 男子便所 | H24体育館耐震補強工事図面参照 | 6 | 245 | D322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 141.12 | 43747.2
| 31 | 大門中学校 | 体育館 | 1F | 5 | 男子便所 | H24体育館耐震補強工事図面参照 | 6 | 245 | E201 | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | FA21838GL | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 41.16 | 12759.6
| 31 | 大門中学校 | 体育館 | 1F | 6 | 女子便所 | H24体育館耐震補強工事図面参照 | 6 | 245 | D322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 141.12 | 43747.2
| 31 | 大門中学校 | 体育館 | 1F | 6 | 女子便所 | H24体育館耐震補強工事図面参照 | 6 | 245 | E201 | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | FA21838GL | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 41.16 | 12759.6
| 31 | 大門中学校 | 体育館 | 1F | 7 | 用具庫 | H24体育館耐震補強工事図面参照 | 1 | 200 | D322G | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PH | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 2 | 4 | 38.4 | 11904
| 31 | 大門中学校 | 体育館 | 1F | 8 | 男子更衣室 | H24体育館耐震補強工事図面参照 | 6 | 245 | C321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 141.12 | 43747.2
| 31 | 大門中学校 | 体育館 | 1F | 9 | 女子更衣室 | H24体育館耐震補強工事図面参照 | 6 | 245 | C321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 141.12 | 43747.2
| 31 | 大門中学校 | 体育館 | 1F | 10 | 控室 | H24体育館耐震補強工事図面参照 | 1 | 200 | D322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 19.2 | 5952
| 31 | 大門中学校 | 体育館 | 1F | 10 | 控室 | H24体育館耐震補強工事図面参照 | - | - | H101G | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF20-Cｶﾞｰﾄﾞ | 避難口 | 0 | ガード付 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 体育館 | 1F | 11 | 用具庫 | H24体育館耐震補強工事図面参照 | 1 | 200 | D322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 19.2 | 5952
| 31 | 大門中学校 | 体育館 | 1F | 12 | 体育室 | H24体育館耐震補強工事図面参照 | - | - | H101G | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF20-Cｶﾞｰﾄﾞ | 避難口 | 0 | ガード付 | 0 | - | 5 | 5 | - | -
| 31 | 大門中学校 | 体育館 | 2F | 1 | 放送室 | H24体育館耐震補強工事図面参照 | 6 | 60 | D322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 4 | 69.12 | 21427.2
| 31 | 大門中学校 | 体育館 | 2F | 2 | 階段室 | H24体育館耐震補強工事図面参照 | 4 | 200 | C161 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF16(高出力) | 0 | 0 | FSS9-161PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 21.6 | 6696
| 31 | 大門中学校 | 体育館 | 2F | 3 | ステージ | H24体育館耐震補強工事図面参照 | 4 | 200 | ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ | スポットライト | 1 | IL150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 7 | 7 | 840 | 260400
| 31 | 大門中学校 | 体育館 | 2F | 4 | 体育準備室 | H24体育館耐震補強工事図面参照 | 3 | 245 | C321G | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PH | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 2 | 2 | 70.56 | 21873.6
| 31 | 大門中学校 | 体育館 | 2F | 5 | 階段室 | H24体育館耐震補強工事図面参照 | 4 | 200 | C161 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF16(高出力) | 0 | 0 | FSS9-161PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 21.6 | 6696
| 31 | 大門中学校 | 体育館 | 2F | 6 | 体育室 | H24体育館耐震補強工事図面参照 | 6 | 245 | A360 | 高天井照明 | 1 | H360 | 0 | 0 | YB101072、YB15840THH、yk34380、YK01604、YK015134K、YLX03600 | 自動昇降機付 | 0 | ガード付 | 0 | 256 | 20 | 20 | 7526.4 | 2333184
| 31 | 大門中学校 | 体育館 | 2F | 6 | 体育室 | H24体育館耐震補強工事図面参照 | 6 | 245 | B360 | 高天井照明 | 1 | H360 | 0 | 0 | YB101074、YB15841H、yk343880、YK015134K、YLX03600 | JD250W光補償付/自動昇降機付 | 0 | ガード付 | 0 | 256 | 4 | 4 | 1505.28 | 466636.8
| 31 | 大門中学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 31 | 大門中学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 31 | 大門中学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 33 | 中央中学校 | 33_中央中学校
| 33 | 中央中学校 | [7 empty] | 既存照明
| 33 | 中央中学校 | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 33 | 中央中学校 | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 1F | 1 | 身障学級 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | P-422A | H型器具 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FPS2-402 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 8 | 16 | 1278.4 | 396304
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 1F | 1 | 身障学級 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | P-422B | H型器具 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | パイプ吊(椀形) | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 639.2 | 198152
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 1F | 1 | 身障学級 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | E-412 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 159.8 | 49538
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 1F | 2 | 身障学級 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | P-422A | H型器具 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FPS2-402 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 8 | 16 | 1278.4 | 396304
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 1F | 2 | 身障学級 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | P-422B | H型器具 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | パイプ吊(椀形) | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 479.4 | 148614
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 1F | 2 | 身障学級 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | E-412 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 159.8 | 49538
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 1F | 3 | 家庭科室 | S58新築図面参照 | 3 | 200 | A-422 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 225.6 | 69936
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 1F | 4 | 家庭科室 | S58新築図面参照 | 3 | 200 | A-422 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 225.6 | 69936
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 1F | 4 | 家庭科室 | S58新築図面参照 | 3 | 200 | D-21 | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アクリルカバー付 | 0 | 28 | 1 | 1 | 16.8 | 5208
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 1F | 5 | 準備室 | S58新築図面参照 | 1 | 200 | B-412 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 3 | 28.2 | 8742
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 1F | 6 | 技術室 | S58新築図面参照 | 3 | 200 | A-422 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 507.6 | 157356
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 1F | 6 | 技術室 | S58新築図面参照 | 3 | 200 | D-412 | ブラケット灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アクリルカバー付 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 1F | 6 | 技術室 | S58新築図面参照 | 3 | 200 | D-21 | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アクリルカバー付 | 0 | 28 | 1 | 1 | 16.8 | 5208
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 1F | 7 | 女子便所 | S58新築図面参照 | 3 | 245 | B-412 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 69.09 | 21417.9
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 1F | 8 | 男子便所 | S58新築図面参照 | 3 | 245 | B-412 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 69.09 | 21417.9
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 1F | 9 | 保健室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | A-422 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 958.8 | 297228
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 1F | 10 | 玄関 | S58新築図面参照 | 9 | 245 | A-422 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 621.81 | 192761.1
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 1F | 10 | 玄関 | S58新築図面参照 | 24 | 365 | L-11A | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | SH1-FSF10-101 | 避難口 | 直付 | 片面 | 0 | 13 | 1 | 1 | 113.88 | 35302.8
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 1F | 11 | 湯沸室 | S58新築図面参照 | 1 | 245 | A-422 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 23.03 | 7139.3
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 1F | 11 | 湯沸室 | S58新築図面参照 | 1 | 245 | S-21 | 流し元灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBS2-201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 6.86 | 2126.6
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 1F | 12 | 宿直室 | S58新築図面参照 | 1 | 12 | F-32 | ペンダントライト | 1 | FCL30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木枠 | 0 | 34 | 1 | 1 | 0.408 | 126.48
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 1F | 13 | 職員更衣室 | S58新築図面参照 | 3 | 245 | A-422 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 69.09 | 21417.9
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 1F | 14 | 配膳室 | S58新築図面参照 | 9 | 200 | A-422 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 507.6 | 157356
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 1F | 15 | 前室 | S58新築図面参照 | 3 | 200 | B-412 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 28.2 | 8742
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 1F | 16 | 倉庫 | S58新築図面参照 | 1 | 12 | B-412 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0.564 | 174.84
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 1F | 17 | 階段室 | S58新築図面参照 | 9 | 245 | B-412 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 103.635 | 32126.85
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 1F | 17 | 階段室 | S58新築図面参照 | 9 | 245 | B-21 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FSS4-201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 61.74 | 19139.4
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 1F | 17 | 階段室 | S58新築図面参照 | 24 | 365 | L-11A | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | SH1-FSF10-101 | 避難口 | 直付 | 片面 | 0 | 13 | 1 | 1 | 113.88 | 35302.8
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 1F | 18 | 倉庫 | S58新築図面参照 | 1 | 12 | D-21 | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アクリルカバー付 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0.336 | 104.16
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 1F | 19 | 準備室 | S58新築図面参照 | 1 | 200 | A-422 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 56.4 | 17484
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 1F | 20 | 技術教室 | S58新築図面参照 | 3 | 200 | A-422 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 15 | 30 | 846 | 262260
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 1F | 20 | 技術教室 | S58新築図面参照 | 3 | 200 | E-412 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 1F | 21 | 廊下 | S58新築図面参照 | 9 | 245 | B-412 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 9 | 932.715 | 289141.65
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 1F | 21 | 廊下 | S58新築図面参照 | 24 | 365 | L-11A | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | SH1-FSF10-101 | 避難口 | 直付 | 片面 | 0 | 13 | 1 | 1 | 113.88 | 35302.8
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 1F | 21 | 廊下 | S58新築図面参照 | 24 | 365 | L-11B | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | SH1-FSF11-101 | 避難口 | 直付 | 両面 | 0 | 13 | 3 | 3 | 341.64 | 105908.4
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 1F | 22 | 美術教室 | S58新築図面参照 | 3 | 200 | A-422 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 15 | 30 | 846 | 262260
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 1F | 22 | 美術教室 | S58新築図面参照 | 3 | 200 | E-412 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 1F | 23 | 準備室 | S58新築図面参照 | 1 | 200 | A-422 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 56.4 | 17484
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 1F | 24 | 昇降口 | S58新築図面参照 | 9 | 245 | A-422 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12 | 24 | 2487.24 | 771044.4
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 1F | 24 | 昇降口 | S58新築図面参照 | 24 | 365 | L-11A | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | SH1-FSF10-101 | 避難口 | 直付 | 片面 | 0 | 13 | 2 | 2 | 227.76 | 70605.6
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 1F | 25 | 配膳室 | H17給食施設増築図面参照 | 9 | 200 | 2-A32 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 8 | 518.4 | 160704
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 1F | 26 | 更衣室 | H17給食施設増築図面参照 | 3 | 245 | 2-B18 | ダウンライト | 1 | FDL18 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 19.11 | 5924.1
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 2F | 1 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | P-422A | H型器具 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FPS2-402 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 958.8 | 297228
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 2F | 1 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | P-422B | H型器具 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | パイプ吊(椀形) | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 479.4 | 148614
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 2F | 1 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | E-412 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 79.9 | 24769
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 2F | 2 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | P-422A | H型器具 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FPS2-402 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 958.8 | 297228
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 2F | 2 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | P-422B | H型器具 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | パイプ吊(椀形) | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 479.4 | 148614
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 2F | 2 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | E-412 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 79.9 | 24769
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 2F | 3 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | P-422A | H型器具 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FPS2-402 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 958.8 | 297228
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 2F | 3 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | P-422B | H型器具 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | パイプ吊(椀形) | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 479.4 | 148614
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 2F | 3 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | E-412 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 79.9 | 24769
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 2F | 4 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | P-422A | H型器具 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FPS2-402 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 958.8 | 297228
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 2F | 4 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | P-422B | H型器具 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | パイプ吊(椀形) | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 479.4 | 148614
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 2F | 4 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | E-412 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 79.9 | 24769
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 2F | 5 | 女子便所 | S58新築図面参照 | 3 | 245 | B-412 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 69.09 | 21417.9
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 2F | 6 | 男子便所 | S58新築図面参照 | 3 | 245 | B-412 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 69.09 | 21417.9
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 2F | 7 | 職員室 | S58新築図面参照 | 12 | 245 | A-422 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 18 | 36 | 4974.48 | 1542088.8
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 2F | 8 | 印刷室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 245 | B-21 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FSS4-201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 58.31 | 18076.1
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 2F | 8 | 印刷室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 245 | B-412 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 2F | 9 | 物品庫 | S58新築図面参照 | 1 | 12 | B-412 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0.564 | 174.84
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 2F | 10 | 会議室 | S58新築図面参照 | 3 | 200 | A-422 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 338.4 | 104904
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 2F | 11 | 女子便所 | S58新築図面参照 | 3 | 245 | B-412 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 69.09 | 21417.9
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 2F | 11 | 女子便所 | S58新築図面参照 | 3 | 245 | G-15 | ミラー灯 | 1 | FL15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プラスチックカバー付 | 0 | 18 | 2 | 2 | 26.46 | 8202.6
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 2F | 12 | 男子便所 | S58新築図面参照 | 3 | 245 | B-412 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 69.09 | 21417.9
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 2F | 12 | 男子便所 | S58新築図面参照 | 3 | 245 | G-15 | ミラー灯 | 1 | FL15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プラスチックカバー付 | 0 | 18 | 2 | 2 | 26.46 | 8202.6
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 2F | 13 | 配膳室 | S58新築図面参照 | 9 | 200 | A-422 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 507.6 | 157356
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 2F | 14 | スタジオ | S58新築図面参照 | 3 | 200 | C-422 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300X1257 | FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 112.8 | 34968
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 2F | 15 | 放送室 | S58新築図面参照 | 3 | 200 | C-422 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300X1257 | FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 112.8 | 34968
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 2F | 16 | 階段室 | S58新築図面参照 | 9 | 245 | B-412 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 207.27 | 64253.7
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 2F | 17 | 準備室 | S58新築図面参照 | 1 | 200 | A-422 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 56.4 | 17484
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 2F | 18 | 理科教室 | S58新築図面参照 | 3 | 200 | A-422 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 15 | 30 | 846 | 262260
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 2F | 18 | 理科教室 | S58新築図面参照 | 3 | 200 | E-412 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 2F | 19 | 廊下 | S58新築図面参照 | 9 | 245 | B-412 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 11 | 11 | 1139.985 | 353395.35
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 2F | 19 | 廊下 | S58新築図面参照 | 24 | 365 | L-11A | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | SH1-FSF10-101 | 避難口 | 直付 | 片面 | 0 | 13 | 2 | 2 | 227.76 | 70605.6
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 2F | 19 | 廊下 | S58新築図面参照 | 24 | 365 | L-11B | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | SH1-FSF11-101 | 避難口 | 直付 | 両面 | 0 | 13 | 2 | 2 | 227.76 | 70605.6
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 2F | 20 | 理科教室 | S58新築図面参照 | 3 | 200 | A-422 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 15 | 30 | 846 | 262260
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 2F | 20 | 理科教室 | S58新築図面参照 | 3 | 200 | E-412 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 2F | 21 | 準備室 | S58新築図面参照 | 1 | 200 | A-422 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 56.4 | 17484
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 2F | 22 | 事務室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 245 | A-422 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 587.265 | 182052.15
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 2F | 23 | 校長室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 245 | C-422 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300X1257 | FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 783.02 | 242736.2
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 2F | 23 | 校長室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 245 | G-15 | ミラー灯 | 1 | FL15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プラスチックカバー付 | 0 | 18 | 1 | 1 | 37.485 | 11620.35
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 2F | 24 | 印刷室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 245 | B-21 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FSS4-201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 58.31 | 18076.1
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 2F | 24 | 印刷室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 245 | B-412 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 195.755 | 60684.05
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 2F | 25 | 物品倉庫 | S58新築図面参照 | 1 | 12 | B-412 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0.564 | 174.84
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 3F | 1 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | P-422A | H型器具 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FPS2-402 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 958.8 | 297228
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 3F | 1 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | P-422B | H型器具 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | パイプ吊(椀形) | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 479.4 | 148614
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 3F | 1 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | E-412 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 79.9 | 24769
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 3F | 2 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | P-422A | H型器具 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FPS2-402 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 958.8 | 297228
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 3F | 2 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | P-422B | H型器具 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | パイプ吊(椀形) | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 479.4 | 148614
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 3F | 2 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | E-412 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 79.9 | 24769
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 3F | 3 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | P-422A | H型器具 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FPS2-402 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 958.8 | 297228
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 3F | 3 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | P-422B | H型器具 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | パイプ吊(椀形) | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 479.4 | 148614
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 3F | 3 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | E-412 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 79.9 | 24769
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 3F | 4 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | P-422A | H型器具 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FPS2-402 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 958.8 | 297228
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 3F | 4 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | P-422B | H型器具 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | パイプ吊(椀形) | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 479.4 | 148614
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 3F | 4 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | E-412 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 79.9 | 24769
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 3F | 5 | 女子便所 | S58新築図面参照 | 3 | 245 | B-412 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 69.09 | 21417.9
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 3F | 6 | 男子便所 | S58新築図面参照 | 3 | 245 | B-412 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 69.09 | 21417.9
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 3F | 7-1 | 準備室 | H4コンピュータ室改造工事図面参照 | 1 | 200 | A42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 16 | 150.4 | 46624
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 3F | 7-2 | コンピューター室 | H4コンピュータ室改造工事図面参照 | 3 | 200 | B-42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR32 | 0 | 300X1257 | FRL4A-402 | 0 | 0 | 下面鏡面プラスチックOAルーバー | 0 | 32 | 28 | 56 | 1075.2 | 333312
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 3F | 7-2 | コンピューター室 | H4コンピュータ室改造工事図面参照 | 3 | 200 | C-41 | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 190x1260 | FRS10-401 | ウォールウォッシャ－ | 0 | 反射板鏡面仕上げ | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 3F | 8 | 資料室 | S58新築図面参照 | 1 | 200 | P-422A | H型器具 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FPS2-402 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 112.8 | 34968
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 3F | 8 | 資料室 | S58新築図面参照 | 1 | 200 | P-422B | H型器具 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | パイプ吊(椀形) | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 56.4 | 17484
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 3F | 8 | 資料室 | S58新築図面参照 | 1 | 200 | E-412 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 18.8 | 5828
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 3F | 10 | 教材室 | S58新築図面参照 | 1 | 200 | A-422 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 56.4 | 17484
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 3F | 12 | 階段室 | S58新築図面参照 | 9 | 245 | B-412 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 207.27 | 64253.7
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 3F | 13 | 準備室 | S58新築図面参照 | 1 | 200 | A-422 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 56.4 | 17484
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 3F | 14 | 家庭科教室 | S58新築図面参照 | 3 | 200 | A-422 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 15 | 30 | 846 | 262260
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 3F | 14 | 家庭科教室 | S58新築図面参照 | 3 | 200 | E-412 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 3F | 15 | 廊下 | S58新築図面参照 | 9 | 245 | B-412 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 11 | 11 | 1139.985 | 353395.35
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 3F | 15 | 廊下 | S58新築図面参照 | 24 | 365 | L-11A | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | SH1-FSF10-101 | 避難口 | 直付 | 片面 | 0 | 13 | 2 | 2 | 227.76 | 70605.6
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 3F | 15 | 廊下 | S58新築図面参照 | 24 | 365 | L-11B | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | SH1-FSF11-101 | 避難口 | 直付 | 両面 | 0 | 13 | 2 | 2 | 227.76 | 70605.6
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 3F | 16 | 家庭科教室 | S58新築図面参照 | 3 | 200 | A-422 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 15 | 30 | 846 | 262260
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 3F | 16 | 家庭科教室 | S58新築図面参照 | 3 | 200 | E-412 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 3F | 16 | 家庭科教室 | S58新築図面参照 | 3 | 200 | D-21 | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アクリルカバー付 | 0 | 28 | 1 | 1 | 16.8 | 5208
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 3F | 17 | 準備室 | S58新築図面参照 | 1 | 200 | A-422 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 56.4 | 17484
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 3F | 18 | 倉庫 | S58新築図面参照 | 1 | 12 | B-412 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 1.128 | 349.68
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 3F | 19 | 相談室 | S58新築図面参照 | 3 | 200 | A-422 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 169.2 | 52452
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 3F | 20 | 生徒会室 | S58新築図面参照 | 3 | 200 | A-422 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 169.2 | 52452
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 4F | 1 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | P-422A | H型器具 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FPS2-402 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 958.8 | 297228
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 4F | 1 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | P-422B | H型器具 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | パイプ吊(椀形) | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 479.4 | 148614
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 4F | 1 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | E-412 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 79.9 | 24769
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 4F | 2 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | P-422A | H型器具 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FPS2-402 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 159.8 | 49538
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 4F | 2 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | P-422B | H型器具 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | パイプ吊(椀形) | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 159.8 | 49538
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 4F | 2 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | E-412 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 79.9 | 24769
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 4F | 3 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | P-422A | H型器具 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FPS2-402 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 958.8 | 297228
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 4F | 3 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | P-422B | H型器具 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | パイプ吊(椀形) | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 479.4 | 148614
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 4F | 3 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | E-412 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 79.9 | 24769
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 4F | 4 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | P-422A | H型器具 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FPS2-402 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 958.8 | 297228
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 4F | 4 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | P-422B | H型器具 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | パイプ吊(椀形) | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 479.4 | 148614
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 4F | 4 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | E-412 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 79.9 | 24769
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 4F | 5 | 女子便所 | S58新築図面参照 | 3 | 245 | B-412 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 69.09 | 21417.9
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 4F | 6 | 男子便所 | S58新築図面参照 | 3 | 245 | B-412 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 69.09 | 21417.9
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 4F | 7 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | P-422A | H型器具 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FPS2-402 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 958.8 | 297228
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 4F | 7 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | P-422B | H型器具 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | パイプ吊(椀形) | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 479.4 | 148614
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 4F | 7 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | E-412 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 159.8 | 49538
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 4F | 8 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | P-422A | H型器具 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FPS2-402 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 958.8 | 297228
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 4F | 8 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | P-422B | H型器具 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | パイプ吊(椀形) | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 479.4 | 148614
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 4F | 8 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | E-412 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 159.8 | 49538
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 4F | 9 | 教材室 | S58新築図面参照 | 1 | 200 | A-422 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 56.4 | 17484
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 4F | 10 | 資料室 | S58新築図面参照 | 1 | 200 | P-422A | H型器具 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FPS2-402 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 112.8 | 34968
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 4F | 10 | 資料室 | S58新築図面参照 | 1 | 200 | P-422B | H型器具 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | パイプ吊(椀形) | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 56.4 | 17484
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 4F | 10 | 資料室 | S58新築図面参照 | 1 | 200 | E-412 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 18.8 | 5828
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 4F | 11 | ﾌﾟｰﾙ機械室 | S58新築図面参照 | 1 | 12 | B-412 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 1.128 | 349.68
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 4F | 12 | 配膳室 | S58新築図面参照 | 9 | 200 | A-422 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 507.6 | 157356
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 4F | 13 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | P-422A | H型器具 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FPS2-402 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 958.8 | 297228
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 4F | 13 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | P-422B | H型器具 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | パイプ吊(椀形) | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 479.4 | 148614
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 4F | 13 | 普通教室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | E-412 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 159.8 | 49538
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 4F | 14 | 階段室 | S58新築図面参照 | 9 | 245 | B-412 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 207.27 | 64253.7
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 4F | 15 | 準備室 | S58新築図面参照 | 1 | 200 | A-422 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 56.4 | 17484
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 4F | 16 | 音楽教室 | S58新築図面参照 | 3 | 200 | C-422 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300X1257 | FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 15 | 30 | 846 | 262260
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 4F | 16 | 音楽教室 | S58新築図面参照 | 3 | 200 | E-412 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 56.4 | 17484
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 4F | 17 | 廊下 | S58新築図面参照 | 9 | 245 | B-412 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 11 | 11 | 1139.985 | 353395.35
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 4F | 17 | 廊下 | S58新築図面参照 | 24 | 365 | L-11A | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | SH1-FSF10-101 | 避難口 | 直付 | 片面 | 0 | 13 | 2 | 2 | 227.76 | 70605.6
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 4F | 17 | 廊下 | S58新築図面参照 | 24 | 365 | L-11B | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | SH1-FSF11-101 | 避難口 | 直付 | 両面 | 0 | 13 | 2 | 2 | 227.76 | 70605.6
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 4F | 18 | 図書室 | S58新築図面参照 | 8.5 | 200 | A-422 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 18 | 36 | 2876.4 | 891684
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 4F | 19 | 準備室 | S58新築図面参照 | 1 | 200 | A-422 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 56.4 | 17484
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 4F | 20 | 更衣室 | S58新築図面参照 | 3 | 245 | B-412 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 3 | 103.635 | 32126.85
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | 4F | 21 | 更衣室 | S58新築図面参照 | 3 | 245 | B-412 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 3 | 103.635 | 32126.85
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | RF | 1 | 階段室 | S58新築図面参照 | 9 | 245 | B-412 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 103.635 | 32126.85
| 33 | 中央中学校 | 校舎 | RF | 1 | 階段室 | S58新築図面参照 | 9 | 245 | D-412 | ブラケット灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アクリルカバー付 | 0 | 47 | 1 | 1 | 103.635 | 32126.85
| 33 | 中央中学校 | 体育館 | 1F | 1 | 控室 | H28体育館大規模改造工事図面参照 | - | - | C402 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-4000LM | FHF32X2相当 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 33 | 中央中学校 | 体育館 | 1F | 1 | 控室 | H28体育館大規模改造工事図面参照 | - | - | G101 | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF20-C | 避難口 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 33 | 中央中学校 | 体育館 | 1F | 2 | 女子更衣室 | H28体育館大規模改造工事図面参照 | - | - | B401 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-3100LM | FHF32x1相当 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 33 | 中央中学校 | 体育館 | 1F | 3 | 男子更衣室 | H28体育館大規模改造工事図面参照 | - | - | B401 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-3100LM | FHF32x1相当 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 33 | 中央中学校 | 体育館 | 1F | 4 | 用具庫 | H28体育館大規模改造工事図面参照 | - | - | B401G | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | ｶﾞｰﾄﾞFK41534 | FHF32x1相当 | 0 | ガード付 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 33 | 中央中学校 | 体育館 | 1F | 5 | 男女便所 | H28体育館大規模改造工事図面参照 | - | - | B401 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-3100LM | FHF32x1相当 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 33 | 中央中学校 | 体育館 | 1F | 5 | 男女便所 | H28体育館大規模改造工事図面参照 | - | - | I401 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ１００ | LRS1-400LM-1 | 40形 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 33 | 中央中学校 | 体育館 | 1F | 6 | 管理室 | H28体育館大規模改造工事図面参照 | - | - | C202 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | XL225EFVKLA9 | FHF16x2相当 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 33 | 中央中学校 | 体育館 | 1F | 6 | 管理室 | H28体育館大規模改造工事図面参照 | - | - | C402 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-4000LM | FHF32X2相当 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 33 | 中央中学校 | 体育館 | 1F | 6 | 管理室 | H28体育館大規模改造工事図面参照 | - | - | F601W | ブラケット灯 | 1 | LED | 0 | 0 | NNN11110 | 防湿・防雨型 | LED電球5.4W | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 33 | 中央中学校 | 体育館 | 1F | 7 | 外部 | H28体育館大規模改造工事図面参照 | - | - | D201W | ブラケット灯 | 1 | LED | 0 | 0 | NNFW11510LE1 | 防湿・防雨型 | 680lm | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 33 | 中央中学校 | 体育館 | 1F | 8 | 玄関 | H28体育館大規模改造工事図面参照 | - | - | E401 | 埋込ベースライト | 1 | LED | 0 | 150x1235 | LRS6-3100LM | FHF32x1相当 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 33 | 中央中学校 | 体育館 | 1F | 8 | 玄関 | H28体育館大規模改造工事図面参照 | - | - | G101 | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF20-C | 避難口 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 33 | 中央中学校 | 体育館 | 1F | 9 | ホール | H28体育館大規模改造工事図面参照 | - | - | E401 | 埋込ベースライト | 1 | LED | 0 | 150x1235 | LRS6-3100LM | FHF32x1相当 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 33 | 中央中学校 | 体育館 | 1F | 10 | 体育室 | H28体育館大規模改造工事図面参照 | - | - | G101G | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF20-Cｶﾞｰﾄﾞ付 | 避難口 | 0 | ガード付 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 33 | 中央中学校 | 体育館 | 1F | 11 | 控室 | H28体育館大規模改造工事図面参照 | - | - | C402 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-4000LM | FHF32X2相当 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 33 | 中央中学校 | 体育館 | 1F | 11 | 控室 | H28体育館大規模改造工事図面参照 | - | - | G101 | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF20-C | 避難口 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 33 | 中央中学校 | 体育館 | 2F | 1 | 控室 | H28体育館大規模改造工事図面参照 | - | - | B201 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | XL225PFVKLA9 | FHF16x1相当 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 33 | 中央中学校 | 体育館 | 2F | 1 | 控室 | H28体育館大規模改造工事図面参照 | - | - | C402 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-4000LM | FHF32X2相当 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 33 | 中央中学校 | 体育館 | 2F | 2 | 外部 | H28体育館大規模改造工事図面参照 | - | - | D200W | ブラケット灯 | 1 | LED | 0 | 0 | NNFW11510LE1 | 防湿・防雨型 | 680lm | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 33 | 中央中学校 | 体育館 | 2F | 3-1 | 体育室（吹抜け） | H28体育館大規模改造工事図面参照 | - | - | A2000 | 高天井照明 | 1 | LED | 0 | 0 | NNY20620KLX9 | 中角タイプ | 22500lm | 0 | 0 | - | 30 | 30 | - | -
| 33 | 中央中学校 | 体育館 | 2F | 3-2 | ステージ | S58新築図面参照 | 4 | 200 | Q-422 | 笠付トラフ形ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | SFR1-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 300.8 | 93248
| 33 | 中央中学校 | 体育館 | 2F | 4 | 階段・放送室 | H28体育館大規模改造工事図面参照 | - | - | B201 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | XL225PFVKLA9 | FHF16x1相当 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 33 | 中央中学校 | 体育館 | 2F | 4 | 階段・放送室 | H28体育館大規模改造工事図面参照 | - | - | C402 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS9-4000LM | FHF32X2相当 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 33 | 中央中学校 | 体育館 | 2F | 5 | 外部 | H28体育館大規模改造工事図面参照 | - | - | H100W | 防犯灯 | 1 | LED | 0 | 0 | NNY20466LE7 | 防湿・防雨型/水銀灯100W相当 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 33 | 中央中学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 33 | 中央中学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 33 | 中央中学校 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 36 | はくさん保育園 | 36_はくさん保育園
| 36 | はくさん保育園 | [7 empty] | 既存照明
| 36 | はくさん保育園 | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 36 | はくさん保育園 | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 36 | はくさん保育園 | はくさん保育園 | 1F | 1 | 屋外 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 12 | 293 | F100 | 街路灯 | 1 | HF100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陣笠タイプ | 0 | 120 | 2 | 2 | 843.84 | 261590.4
| 36 | はくさん保育園 | はくさん保育園 | 1F | 2 | 門柱 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 4 | 293 | D11 | ブラケット灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 直管形 | 0 | 13 | 1 | 1 | 15.236 | 4723.16
| 36 | はくさん保育園 | はくさん保育園 | 1F | 3 | 保育室1 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 12 | 293 | G42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 1322.016 | 409824.96
| 36 | はくさん保育園 | はくさん保育園 | 1F | 4 | 休憩所 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 3 | 293 | G42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 165.252 | 51228.12
| 36 | はくさん保育園 | はくさん保育園 | 1F | 5 | 倉庫 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 1 | 12 | A41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0.564 | 174.84
| 36 | はくさん保育園 | はくさん保育園 | 1F | 6 | 玄関 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 12 | 293 | a40' | 小形シーリングライト | 1 | IL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 丸形ガラスグローブ | 0 | 36 | 2 | 2 | 253.152 | 78477.12
| 36 | はくさん保育園 | はくさん保育園 | 1F | 7 | 調理室 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 10 | 293 | A42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 1101.68 | 341520.8
| 36 | はくさん保育園 | はくさん保育園 | 1F | 8 | 職員室 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 12 | 293 | A42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 661.008 | 204912.48
| 36 | はくさん保育園 | はくさん保育園 | 1F | 8 | 職員室 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 12 | 293 | A42B | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 2 | 4 | 661.008 | 204912.48
| 36 | はくさん保育園 | はくさん保育園 | 1F | 9 | 乳児室1 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 12 | 293 | A21 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 4 | 393.792 | 122075.52
| 36 | はくさん保育園 | はくさん保育園 | 1F | 10 | 乳児室2 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 12 | 293 | G42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 1322.016 | 409824.96
| 36 | はくさん保育園 | はくさん保育園 | 1F | 11 | テラス | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 4 | 293 | C21 | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 4 | 131.264 | 40691.84
| 36 | はくさん保育園 | はくさん保育園 | 1F | 12 | 調乳室 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 3 | 293 | G42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 82.626 | 25614.06
| 36 | はくさん保育園 | はくさん保育園 | 1F | 13 | 保健室 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 3 | 293 | G42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 82.626 | 25614.06
| 36 | はくさん保育園 | はくさん保育園 | 1F | 14 | 前室 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 12 | 293 | A21 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 98.448 | 30518.88
| 36 | はくさん保育園 | はくさん保育園 | 1F | 15 | 乳児室3 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 12 | 293 | G42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 1983.024 | 614737.44
| 36 | はくさん保育園 | はくさん保育園 | 1F | 16 | 保育室2 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 12 | 293 | G42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 1322.016 | 409824.96
| 36 | はくさん保育園 | はくさん保育園 | 1F | 17 | 保育室3 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 12 | 293 | G42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 1322.016 | 409824.96
| 36 | はくさん保育園 | はくさん保育園 | 1F | 18 | 遊戯室 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 9 | 293 | G42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 16 | 1983.024 | 614737.44
| 36 | はくさん保育園 | はくさん保育園 | 1F | 19 | 便所 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 7 | 293 | A41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 192.794 | 59766.14
| 36 | はくさん保育園 | はくさん保育園 | 1F | 20 | 保育室4 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 12 | 293 | G42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 1322.016 | 409824.96
| 36 | はくさん保育園 | はくさん保育園 | 1F | 21 | 保育室5 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 12 | 293 | G42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 1322.016 | 409824.96
| 36 | はくさん保育園 | はくさん保育園 | RF | 1 | 屋上 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 4 | 293 | C21 | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 65.632 | 20345.92
| 36 | はくさん保育園 | はくさん保育園 | RF | 2 | 屋上 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 4 | 293 | C21 | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 65.632 | 20345.92
| 36 | はくさん保育園 | はくさん保育園 | RF | 3 | 屋上 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 4 | 293 | C21 | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 65.632 | 20345.92
| 36 | はくさん保育園 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 36 | はくさん保育園 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 36 | はくさん保育園 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 38 | はちまん保育園 | 38_はちまん保育園
| 38 | はちまん保育園 | [7 empty] | 既存照明
| 38 | はちまん保育園 | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 38 | はちまん保育園 | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 38 | はちまん保育園 | 保育所 1-1 | 1F | 1 | 廊下 |  | 12 | 293 | G | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 28 | 6 | 12 | 1181.376 | 366226.56
| 38 | はちまん保育園 | 保育所 1-1 | 1F | 1 | 廊下 |  | 12 | 293 | F4 | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 8 | 787.584 | 244151.04
| 38 | はちまん保育園 | 保育所 1-1 | 1F | 2 | 更衣室 | 器具記号なしの為B1to想定 | 1 | 293 | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 8.204 | 2543.24
| 38 | はちまん保育園 | 保育所 1-1 | 1F | 3 | 機械室 |  | 1 | 12 | I | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 3 | 3 | 1.692 | 524.52
| 38 | はちまん保育園 | 保育所 1-1 | 1F | 4 | 食品庫 |  | 1 | 293 | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 8.204 | 2543.24
| 38 | はちまん保育園 | 保育所 1-1 | 1F | 5 | 厨房 |  | 10 | 293 | B4 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 1101.68 | 341520.8
| 38 | はちまん保育園 | 保育所 1-1 | 1F | 5 | 厨房 |  | 10 | 293 | L | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | カバー付 | 0 | 28 | 1 | 1 | 82.04 | 25432.4
| 38 | はちまん保育園 | 保育所 1-1 | 1F | 5 | 厨房 |  | 10 | 293 | ﾀ | ダウンライト | 1 | IL20 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 117.2 | 36332
| 38 | はちまん保育園 | 保育所 1-1 | 1F | 6 | 保育室Ｂ |  | 12 | 293 | F5 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 1322.016 | 409824.96
| 38 | はちまん保育園 | 保育所 1-1 | 1F | 7 | 保育室Ｃ |  | 12 | 293 | F5 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 1322.016 | 409824.96
| 38 | はちまん保育園 | 保育所 1-1 | 1F | 8 | 幼児便所Ａ |  | 7 | 293 | F3 | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 192.794 | 59766.14
| 38 | はちまん保育園 | 保育所 1-1 | 1F | 9 | 遊戯室 |  | 9 | 293 | F6 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 47 | 4 | 8 | 991.512 | 307368.72
| 38 | はちまん保育園 | 保育所 1-1 | 1F | 9 | 遊戯室 |  | 9 | 293 | F7-R | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 連結器具(右用) | 0 | ガード付 | 0 | 47 | 4 | 8 | 991.512 | 307368.72
| 38 | はちまん保育園 | 保育所 1-1 | 1F | 9 | 遊戯室 |  | 9 | 293 | F7-L | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 連結器具(左用) | 0 | ガード付 | 0 | 47 | 4 | 8 | 991.512 | 307368.72
| 38 | はちまん保育園 | 保育所 1-1 | 1F | 10 | 保育室Ａ |  | 9 | 293 | F5 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 991.512 | 307368.72
| 38 | はちまん保育園 | 保育所 1-1 | 1F | 11 | 外周 |  | 4 | 293 | N | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | カバー付 | 0 | 28 | 6 | 6 | 196.896 | 61037.76
| 38 | はちまん保育園 | 保育所 1-2 | 1F | 1 | 保育室Ｇ |  | 9 | 293 | F1 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | アクリルカバー付 | 0 | 47 | 7 | 14 | 1735.146 | 537895.26
| 38 | はちまん保育園 | 保育所 1-2 | 1F | 2 | 授乳室 |  | 3 | 293 | F3 | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 41.313 | 12807.03
| 38 | はちまん保育園 | 保育所 1-2 | 1F | 3 | 医務室 |  | 3 | 293 | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 4 | 98.448 | 30518.88
| 38 | はちまん保育園 | 保育所 1-2 | 1F | 4 | 職員便所 |  | 3 | 293 | F3 | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 41.313 | 12807.03
| 38 | はちまん保育園 | 保育所 1-2 | 1F | 4 | 職員便所 |  | 3 | 293 | ﾆ | コップ型ブラケット | 1 | IL40 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 乳白ガラスカバー付 | 0 | 36 | 1 | 1 | 31.644 | 9809.64
| 38 | はちまん保育園 | 保育所 1-2 | 1F | 4 | 職員便所 |  | 3 | 293 | L | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | カバー付 | 0 | 28 | 1 | 1 | 24.612 | 7629.72
| 38 | はちまん保育園 | 保育所 1-2 | 1F | 5 | 保育室Ｆ |  | 9 | 293 | F5 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 991.512 | 307368.72
| 38 | はちまん保育園 | 保育所 1-2 | 1F | 6 | 沐浴室 |  | 3 | 293 | F3 | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 41.313 | 12807.03
| 38 | はちまん保育園 | 保育所 1-2 | 1F | 7 | 幼児便所Ｃ |  | 7 | 293 | F3 | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 96.397 | 29883.07
| 38 | はちまん保育園 | 保育所 1-2 | 1F | 8 | 和室 |  | 3 | 293 | R1 | ペンダントライト | 1 | FCL30+32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 埋込引掛けローゼット | 和風 | 0 | 69 | 1 | 1 | 60.651 | 18801.81
| 38 | はちまん保育園 | 保育所 1-2 | 1F | 9 | 職員室 |  | 12 | 293 | F5 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 1322.016 | 409824.96
| 38 | はちまん保育園 | 保育所 1-2 | 1F | 9 | 職員室 |  | 12 | 293 | L | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | カバー付 | 0 | 28 | 1 | 1 | 98.448 | 30518.88
| 38 | はちまん保育園 | 保育所 1-2 | 1F | 10 | 玄関 |  | 12 | 293 | F2 | 埋込ベースライト | 1 | FL20 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | アクリルカバー付 | 0 | 28 | 2 | 2 | 196.896 | 61037.76
| 38 | はちまん保育園 | 保育所 1-2 | 1F | 10 | 玄関 |  | 12 | 293 | F4 | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 196.896 | 61037.76
| 38 | はちまん保育園 | 保育所 1-2 | 1F | 10 | 玄関 |  | 24 | 365 | U1 | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | W150想定 | 0 | 通路 | 壁埋込 | 片面 | 0 | 13 | 2 | 2 | 227.76 | 70605.6
| 38 | はちまん保育園 | 保育所 1-2 | 1F | 11 | 保育室Ｄ |  | 7 | 293 | F5 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 771.176 | 239064.56
| 38 | はちまん保育園 | 保育所 1-2 | 1F | 12 | 幼児便所Ｂ |  | 7 | 293 | F3 | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 96.397 | 29883.07
| 38 | はちまん保育園 | 保育所 1-2 | 1F | 13 | 保育室Ｅ |  | 7 | 293 | F5 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 771.176 | 239064.56
| 38 | はちまん保育園 | 保育所 1-2 | 1F | 14 | 廊下 |  | 12 | 293 | F4 | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 8 | 787.584 | 244151.04
| 38 | はちまん保育園 | 保育所 1-2 | 1F | 14 | 廊下 |  | 12 | 293 | G | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 28 | 6 | 12 | 1181.376 | 366226.56
| 38 | はちまん保育園 | 保育所 1-2 | 1F | 15 | 外周 |  | 4 | 293 | N | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | カバー付 | 0 | 28 | 4 | 4 | 131.264 | 40691.84
| 38 | はちまん保育園 | 保育所 1-2 | 屋外 | - | 屋外 | Googlemap参照 | 12 | 293 | P | 街路灯 | 1 | HID200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陣笠タイプ | 0 | 230 | 2 | 2 | 1617.36 | 501381.6
| 38 | はちまん保育園 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 38 | はちまん保育園 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 38 | はちまん保育園 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 39 | まえさわ保育園 | 39_まえさわ保育園
| 39 | まえさわ保育園 | [7 empty] | 既存照明
| 39 | まえさわ保育園 | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 39 | まえさわ保育園 | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 1F | 1 | 保育室（0才） |  | 12 | 293 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 1983.024 | 614737.44
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 1F | 1 | 保育室（0才） |  | 12 | 293 | D2 | ブラケット灯 | 1 | FL15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プラスチック乳白カバー付 | 0 | 18 | 1 | 1 | 63.288 | 19619.28
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 1F | 2 | 沐浴室 |  | 12 | 293 | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 330.504 | 102456.24
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 1F | 3 | 保育室（1才） |  | 12 | 293 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 1983.024 | 614737.44
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 1F | 3 | 保育室（1才） |  | 12 | 293 | D2 | ブラケット灯 | 1 | FL15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プラスチック乳白カバー付 | 0 | 18 | 1 | 1 | 63.288 | 19619.28
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 1F | 4 | 保育室（1､2才） |  | 12 | 293 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 1983.024 | 614737.44
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 1F | 4 | 保育室（1､2才） |  | 12 | 293 | D2 | ブラケット灯 | 1 | FL15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プラスチック乳白カバー付 | 0 | 18 | 1 | 1 | 63.288 | 19619.28
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 1F | 5 | 便所 |  | 7 | 293 | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 96.397 | 29883.07
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 1F | 5 | 便所 |  | 7 | 293 | B2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 57.428 | 17802.68
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 1F | 6 | 保育室（2才） |  | 12 | 293 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 1983.024 | 614737.44
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 1F | 6 | 保育室（2才） |  | 12 | 293 | D2 | ブラケット灯 | 1 | FL15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プラスチック乳白カバー付 | 0 | 18 | 1 | 1 | 63.288 | 19619.28
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 1F | 7 | 遊戯室 |  | 9 | 293 | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 26 | 26 | 3222.414 | 998948.34
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 1F | 8 | 廊下 |  | 12 | 293 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 28 | 3 | 6 | 590.688 | 183113.28
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 1F | 8 | 廊下 |  | 24 | 365 | H | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 避難口 | 直付 | 片面 | 0 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 1F | 8 | 廊下 |  | 24 | 365 | I | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | 0 | 避難口 | 直付 | 両面 | 0 | 13 | 1 | 1 | 113.88 | 35302.8
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 1F | 8 | 廊下 |  | 12 | 293 | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 6 | 991.512 | 307368.72
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 1F | 9 | 玄関 |  | 12 | 293 | C | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | カバー付 | 0 | 47 | 1 | 2 | 330.504 | 102456.24
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 1F | 9 | 玄関 |  | 12 | 293 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 330.504 | 102456.24
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 1F | 9 | 玄関 |  | 24 | 365 | H | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 避難口 | 直付 | 片面 | 0 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 1F | 10 | 階段室 |  | 12 | 293 | F | シーリングライト | 2 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アクリル乳白カバー付 | 0 | 28 | 2 | 4 | 393.792 | 122075.52
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 1F | 11 | 保健室 |  | 12 | 293 | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 165.252 | 51228.12
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 1F | 12 | 事務室 |  | 12 | 293 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 1322.016 | 409824.96
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 1F | 13 | 湯呑コーナー |  | 1 | 293 | B2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 8.204 | 2543.24
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 1F | 14 | 階段室 |  | 12 | 293 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 28 | 1 | 2 | 196.896 | 61037.76
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 1F | 14 | 階段室 |  | 12 | 293 | L | 防犯灯 | 1 | HF100 | 0 | 0 | 0 | 防雨型 | アーム | 本体オリーブグレイ | 0 | 120 | 1 | 1 | 421.92 | 130795.2
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 1F | 15 | 休憩室 |  | 3 | 293 | K | ペンダントライト | 2 | FCL30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 和風 | 0 | 34 | 1 | 2 | 59.772 | 18529.32
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 1F | 16 | 便所 |  | 7 | 293 | B2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 57.428 | 17802.68
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 1F | 17 | 食品庫 |  | 1 | 293 | B2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 16.408 | 5086.48
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 1F | 18 | 厨房 |  | 10 | 293 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 1101.68 | 341520.8
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 1F | 19 | ボイラー室 |  | 1 | 12 | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0.564 | 174.84
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 1F | 20 | 外周 |  | 4 | 293 | E | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | アクリル乳白カバー付 | 0 | 28 | 6 | 6 | 196.896 | 61037.76
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 2F | 1 | 保育室（3才） |  | 12 | 293 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 1322.016 | 409824.96
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 2F | 1 | 保育室（3才） |  | 12 | 293 | A3 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 330.504 | 102456.24
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 2F | 1 | 保育室（3才） |  | 12 | 293 | D1 | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アクリル乳白カバー付 | 0 | 28 | 2 | 2 | 196.896 | 61037.76
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 2F | 1 | 保育室（3才） |  | 12 | 293 | D2 | ブラケット灯 | 1 | FL15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プラスチック乳白カバー付 | 0 | 18 | 1 | 1 | 63.288 | 19619.28
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 2F | 2 | 保育室（4才） |  | 12 | 293 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 991.512 | 307368.72
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 2F | 2 | 保育室（4才） |  | 12 | 293 | A3 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 330.504 | 102456.24
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 2F | 2 | 保育室（4才） |  | 12 | 293 | D1 | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アクリル乳白カバー付 | 0 | 28 | 2 | 2 | 196.896 | 61037.76
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 2F | 2 | 保育室（4才） |  | 12 | 293 | D2 | ブラケット灯 | 1 | FL15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プラスチック乳白カバー付 | 0 | 18 | 1 | 1 | 63.288 | 19619.28
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 2F | 3 | 保育室（5才） |  | 12 | 293 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 1322.016 | 409824.96
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 2F | 3 | 保育室（5才） |  | 12 | 293 | A3 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 330.504 | 102456.24
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 2F | 3 | 保育室（5才） |  | 12 | 293 | D1 | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アクリル乳白カバー付 | 0 | 28 | 2 | 2 | 196.896 | 61037.76
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 2F | 3 | 保育室（5才） |  | 12 | 293 | D2 | ブラケット灯 | 1 | FL15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プラスチック乳白カバー付 | 0 | 18 | 1 | 1 | 63.288 | 19619.28
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 2F | 4 | 廊下 |  | 12 | 293 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 28 | 2 | 4 | 393.792 | 122075.52
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 2F | 4 | 廊下 |  | 24 | 365 | H | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 避難口 | 直付 | 片面 | 0 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 2F | 5 | 便所 |  | 7 | 293 | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 192.794 | 59766.14
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 2F | 6 | 階段室 |  | 12 | 293 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 28 | 1 | 2 | 196.896 | 61037.76
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 2F | 6 | 階段室 |  | 12 | 293 | G | 階段通路誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アクリルプリズムカバー付 | 0 | 28 | 1 | 1 | 98.448 | 30518.88
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 2F | 7 | 教材室 |  | 1 | 293 | B2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 8.204 | 2543.24
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 2F | 8 | 外周 |  | 4 | 293 | E | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | アクリル乳白カバー付 | 0 | 28 | 4 | 4 | 131.264 | 40691.84
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 屋外 | - | 屋外 | Googlemap参照/詳細要確認 | 12 | 293 | P | 街路灯 | 1 | HID250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アーム形 | 0 | 275 | 1 | 1 | 966.9 | 299739
| 39 | まえさわ保育園 | まえさわ保育園 | 屋外 | - | 屋外 | 図面不足の為その他屋外照明有無要確認 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 39 | まえさわ保育園 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 39 | まえさわ保育園 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 40 | ちゅうおう保育園 | 40_ちゅうおう保育園
| 40 | ちゅうおう保育園 | [7 empty] | 既存照明
| 40 | ちゅうおう保育園 | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 40 | ちゅうおう保育園 | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F | 1 | サブルーム |  | 9 | 293 | Ｏ | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 9 | 1115.451 | 345789.81
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F | 1 | サブルーム |  | 9 | 293 | E | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 73.836 | 22889.16
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F | 2 | 湯沸室 |  | 1 | 293 | B2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 8.204 | 2543.24
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F | 2 | 湯沸室 |  | 1 | 293 | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | FL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 27.542 | 8538.02
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F | 3 | 休養室 |  | 3 | 293 | K | シーリングライト | 2 | FCL30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 和風 | 0 | 34 | 2 | 4 | 119.544 | 37058.64
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F | 4 | 3歳児保育室 |  | 12 | 293 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 1983.024 | 614737.44
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F | 4 | 3歳児保育室 |  | 12 | 293 | D2 | 流し元灯 | 1 | FL15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 63.288 | 19619.28
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F | 5 | 便所 |  | 3 | 293 | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | FL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 41.313 | 12807.03
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F | 6 | 洗面室 | 部屋名は想定 | 3 | 293 | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | FL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 41.313 | 12807.03
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F | 6 | 洗面室 | 部屋名は想定 | 3 | 293 | D2 | 流し元灯 | 1 | FL15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 15.822 | 4904.82
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F | 7 | 2歳児保育室 |  | 12 | 293 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 1983.024 | 614737.44
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F | 7 | 2歳児保育室 |  | 12 | 293 | D2 | 流し元灯 | 1 | FL15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 63.288 | 19619.28
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F | 8 | 廊下 |  | 12 | 293 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 196.896 | 61037.76
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F | 8 | 廊下 |  | 24 | 365 | I | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | 0 | 通路 | パイプ吊 | 両面 | 0 | 13 | 1 | 1 | 113.88 | 35302.8
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F | 8 | 廊下 |  | 24 | 365 | 誘片埋 | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | 0 | 通路 | 壁埋込(足元) | 片面 | 0 | 13 | 1 | 1 | 113.88 | 35302.8
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F | 9 | 厨房 |  | 10 | 293 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 1101.68 | 341520.8
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F | 9 | 厨房 |  | 10 | 293 | Ｊ | ダウンライト | 1 | IL20 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 117.2 | 36332
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F | 10 | 食品庫 |  | 1 | 293 | B2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 8.204 | 2543.24
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F | 10 | 食品庫 |  | 1 | 293 | Ｊ | ダウンライト | 1 | IL20 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 5.86 | 1816.6
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F | 11 | 前室 |  | 1 | 293 | B2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 8.204 | 2543.24
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F | 12 | ボイラー室 |  | 1 | 12 | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | FL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0.564 | 174.84
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F | 12 | ボイラー室 |  | 1 | 12 | B2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0.336 | 104.16
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F | 12 | ボイラー室 | 増築図面参照 | 1 | 12 | 2-B | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0.564 | 174.84
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F | 13 | 機械室 |  | 1 | 12 | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | FL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0.564 | 174.84
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F | 13 | 機械室 |  | 1 | 12 | Ｊ | ダウンライト | 1 | IL20 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0.24 | 74.4
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F | 14 | 0歳児保育室 |  | 12 | 293 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 1983.024 | 614737.44
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F | 14 | 0歳児保育室 |  | 12 | 293 | D2 | 流し元灯 | 1 | FL15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 63.288 | 19619.28
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F | 15 | 沐浴室 |  | 12 | 293 | B2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 196.896 | 61037.76
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F | 16 | 1歳児保育室 |  | 12 | 293 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 1983.024 | 614737.44
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F | 16 | 1歳児保育室 |  | 12 | 293 | D2 | 流し元灯 | 1 | FL15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 63.288 | 19619.28
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F | 17 | 外周 |  | 4 | 293 | E | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 5 | 164.08 | 50864.8
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F | 18 | サンルーム | 増築図面参照 | 4 | 293 | 2-A | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 440.672 | 136608.32
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F | 19 | 物入れ | 増築図面参照 | 1 | 12 | 2-B1 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FSS4-201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0.336 | 104.16
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F | 20 | 倉庫 | 増築図面参照 | 1 | 12 | 2-B | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0.564 | 174.84
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F | 21 | 新設乳児室 | 増築図面参照 | 12 | 293 | 2-A | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 1983.024 | 614737.44
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F-2 | 1 | 遊戯室 |  | 9 | 293 | Ｏ | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 22 | 22 | 2726.658 | 845263.98
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F-2 | 2 | 便所 |  | 7 | 293 | B2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 57.428 | 17802.68
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F-2 | 3 | 廊下 |  | 12 | 293 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 196.896 | 61037.76
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F-2 | 3 | 廊下 |  | 24 | 365 | I | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | 0 | 通路 | パイプ吊 | 両面 | 0 | 13 | 1 | 1 | 113.88 | 35302.8
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F-2 | 3 | 廊下 |  | 12 | 293 | C | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 165.252 | 51228.12
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F-2 | 3 | 廊下 |  | 24 | 365 | H | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | 0 | 避難口 | パイプ吊 | 片面 | 0 | 13 | 1 | 1 | 113.88 | 35302.8
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F-2 | 4 | 事務室 |  | 12 | 293 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 1983.024 | 614737.44
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F-2 | 5 | 保健室 |  | 3 | 293 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 10 | 413.13 | 128070.3
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F-2 | 6 | 外周 |  | 4 | 293 | E | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 5 | 164.08 | 50864.8
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 1F-2 | 7 | 階段 |  | 12 | 293 | M | ダウンライト | 1 | IL60 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2 | 2 | 379.728 | 117715.68
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 2F | 1 | 便所 |  | 7 | 293 | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | FL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 192.794 | 59766.14
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 2F | 2 | 階段 |  | 12 | 293 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 196.896 | 61037.76
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 2F | 2 | 階段 |  | 12 | 293 | G | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 98.448 | 30518.88
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 2F | 3 | 機械室 |  | 1 | 12 | B2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0.336 | 104.16
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 2F | 4 | 3歳児保育室 |  | 12 | 293 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 1322.016 | 409824.96
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 2F | 4 | 3歳児保育室 |  | 12 | 293 | A3 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 330.504 | 102456.24
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 2F | 4 | 3歳児保育室 |  | 12 | 293 | D2 | 流し元灯 | 1 | FL15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 63.288 | 19619.28
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 2F | 5 | プレイデッキ |  | 9 | 293 | D1 | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 147.672 | 45778.32
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 2F | 6 | 4歳児保育室 |  | 12 | 293 | A3 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 4 | 8 | 1322.016 | 409824.96
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 2F | 6 | 4歳児保育室 |  | 12 | 293 | D2 | 流し元灯 | 1 | FL15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 63.288 | 19619.28
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 2F | 6 | 4歳児保育室 |  | 12 | 293 | D1 | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 98.448 | 30518.88
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 2F | 7 | プレイデッキ |  | 9 | 293 | D1 | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 147.672 | 45778.32
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 2F | 8 | 5歳児保育室 |  | 12 | 293 | A3 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 4 | 8 | 1322.016 | 409824.96
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 2F | 8 | 5歳児保育室 |  | 12 | 293 | D2 | 流し元灯 | 1 | FL15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 63.288 | 19619.28
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 2F | 8 | 5歳児保育室 |  | 12 | 293 | D1 | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 98.448 | 30518.88
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 2F | 9 | プレイデッキ |  | 9 | 293 | D1 | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 147.672 | 45778.32
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 2F | 10 | 外周 |  | 4 | 293 | E | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 6 | 196.896 | 61037.76
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 2F | 11 | 廊下 |  | 12 | 293 | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | FL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 165.252 | 51228.12
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 2F | 11 | 廊下 |  | 24 | 365 | H | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | 0 | 避難口 | パイプ吊 | 片面 | 0 | 13 | 2 | 2 | 227.76 | 70605.6
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 2F | 11 | 廊下 |  | 12 | 293 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 4 | 393.792 | 122075.52
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 屋外 | - | 屋外 | Googlemap参照 | 12 | 293 | GG | 街路灯 | 1 | HID200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陣笠タイプ | 0 | 230 | 1 | 1 | 808.68 | 250690.8
| 40 | ちゅうおう保育園 | ちゅうおう保育園 | 屋外 | - | 屋外 | 図面不足の為その他屋外照明有無要確認 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 40 | ちゅうおう保育園 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 40 | ちゅうおう保育園 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 40 | ちゅうおう保育園 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 41 | たきやま保育園 | 41_たきやま保育園
| 41 | たきやま保育園 | [7 empty] | 既存照明
| 41 | たきやま保育園 | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 41 | たきやま保育園 | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 1 | 玄関ホール1 |  | 12 | 293 | K | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 98.448 | 30518.88
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 1 | 玄関ホール1 |  | 12 | 293 | G | ダウンライト | 1 | IL60 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 8 | 8 | 1518.912 | 470862.72
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 1 | 玄関ホール1 | 図面記載記号はHだがシンボルより非常灯と想定 | 24 | 365 | H' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 2 | 倉庫1 |  | 1 | 12 | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0.336 | 104.16
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 2 | 倉庫1 |  | 1 | 12 | J | ダウンライト | 1 | IL40 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | アクリルカバー付 | 0 | 36 | 1 | 1 | 0.432 | 133.92
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 3 | 物入1 |  | 1 | 12 | H | トラフ形ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FSS1-201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0.336 | 104.16
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 4 | 納室 |  | 1 | 12 | L | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0.336 | 104.16
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 4 | 納室 |  | 1 | 12 | A1 | 埋込ベースライト | 1 | FL20 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0.336 | 104.16
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 4 | 納室 |  | 1 | 12 | K | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0.336 | 104.16
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 5 | 食品庫 |  | 1 | 293 | I | シーリングライト | 1 | IL60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ガラスカバー付 | 0 | 54 | 1 | 1 | 15.822 | 4904.82
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 6 | 厨房 |  | 10 | 293 | C | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 防水ソケット付 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 550.84 | 170760.4
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 6 | 厨房 |  | 10 | 293 | N | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 防水ソケット付 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 275.42 | 85380.2
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 6 | 厨房 |  | 10 | 293 | L | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 82.04 | 25432.4
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 6 | 厨房 |  | 10 | 293 | U1 | トラフ形ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 82.04 | 25432.4
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 6 | 厨房 |  | 10 | 293 | U2 | トラフ形ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 137.71 | 42690.1
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 7 | 休憩室 |  | 3 | 293 | V | ペンダントライト | 1 | FCL30+32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竹製/和風 | 0 | 69 | 1 | 1 | 60.651 | 18801.81
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 8 | 保育室 |  | 12 | 293 | A4 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 330.504 | 102456.24
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 9 | 湯沸室 |  | 1 | 293 | A1 | 埋込ベースライト | 1 | FL20 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 8.204 | 2543.24
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 9 | 湯沸室 |  | 1 | 293 | F | 流し元灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 8.204 | 2543.24
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 9 | 湯沸室 |  | 1 | 293 | M2 | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 28 | 1 | 2 | 16.408 | 5086.48
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 10 | 事務室 |  | 12 | 293 | A4 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 991.512 | 307368.72
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 10 | 事務室 |  | 12 | 293 | A2 | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 196.896 | 61037.76
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 10 | 事務室 |  | 12 | 293 | M3 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 330.504 | 102456.24
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 11 | 玄関 |  | 12 | 293 | D | 埋込スクエア | 1 | FCL40 | 0 | □450想定 | 0 | 0 | 0 | アクリルカバー付 | 0 | 49 | 1 | 1 | 172.284 | 53408.04
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 12 | ポーチ |  | 24 | 365 | O1 | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 避難口 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 12 | ポーチ |  | 4 | 293 | R | ブラケット灯 | 1 | IL60 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | アーム式 | 乳白ガラス丸形グローブ付 | 0 | 54 | 1 | 1 | 63.288 | 19619.28
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 12 | ポーチ |  | 4 | 293 | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 32.816 | 10172.96
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 13 | テラス |  | 4 | 293 | R | ブラケット灯 | 1 | IL60 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | アーム式 | 乳白ガラス丸形グローブ付 | 0 | 54 | 10 | 10 | 632.88 | 196192.8
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 14 | サブルーム |  | 9 | 293 | A4 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 743.634 | 230526.54
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 14 | サブルーム |  | 9 | 293 | M3 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 247.878 | 76842.18
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 15 | 廊下 |  | 12 | 293 | A1 | 埋込ベースライト | 1 | FL20 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 4 | 393.792 | 122075.52
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 15 | 廊下 |  | 12 | 293 | M1 | 埋込ベースライト | 1 | FL20 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 28 | 6 | 6 | 590.688 | 183113.28
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 15 | 廊下 |  | 24 | 365 | O2 | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 避難口 | 直付 | 両面 | 電池内蔵 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 15 | 廊下 |  | 24 | 365 | Q | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | 0 | 通路 | 壁埋込(足元) | 片面 | 電池内蔵 | 13 | 2 | 2 | 227.76 | 70605.6
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 16-1 | 3歳児保育室 |  | 12 | 293 | A4 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 991.512 | 307368.72
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 16-1 | 3歳児保育室 |  | 12 | 293 | A1 | 埋込ベースライト | 1 | FL20 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 98.448 | 30518.88
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 16-1 | 3歳児保育室 |  | 12 | 293 | M3 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 330.504 | 102456.24
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 16-1 | 3歳児保育室 |  | 12 | 293 | T | 流し元灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | EL-221-B | PS付 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 98.448 | 30518.88
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 16-2 | 2歳児保育室 |  | 12 | 293 | A4 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 991.512 | 307368.72
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 16-2 | 2歳児保育室 |  | 12 | 293 | A1 | 埋込ベースライト | 1 | FL20 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 98.448 | 30518.88
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 16-2 | 2歳児保育室 |  | 12 | 293 | M3 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 330.504 | 102456.24
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 16-2 | 2歳児保育室 |  | 12 | 293 | T | 流し元灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | EL-221-B | PS付 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 98.448 | 30518.88
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 17 | 1～2歳児保育室 |  | 12 | 293 | A4 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 991.512 | 307368.72
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 17 | 1～2歳児保育室 |  | 12 | 293 | A1 | 埋込ベースライト | 1 | FL20 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 98.448 | 30518.88
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 17 | 1～2歳児保育室 |  | 12 | 293 | M3 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 330.504 | 102456.24
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 17 | 1～2歳児保育室 |  | 12 | 293 | T | 流し元灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | EL-221-B | PS付 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 98.448 | 30518.88
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 18 | 1歳児保育室 |  | 12 | 293 | A4 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 991.512 | 307368.72
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 18 | 1歳児保育室 |  | 12 | 293 | A1 | 埋込ベースライト | 1 | FL20 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 98.448 | 30518.88
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 18 | 1歳児保育室 |  | 12 | 293 | M3 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 330.504 | 102456.24
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 18 | 1歳児保育室 |  | 12 | 293 | T | 流し元灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | EL-221-B | PS付 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 98.448 | 30518.88
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 19 | 0歳児保育室 |  | 12 | 293 | A4 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 991.512 | 307368.72
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 19 | 0歳児保育室 |  | 12 | 293 | A1 | 埋込ベースライト | 1 | FL20 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 98.448 | 30518.88
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 19 | 0歳児保育室 |  | 12 | 293 | M3 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 330.504 | 102456.24
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 20 | 便所1 |  | 7 | 293 | A3 | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 192.794 | 59766.14
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 21 | 便所2 |  | 7 | 293 | A3 | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 192.794 | 59766.14
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 22 | 調乳室 |  | 3 | 293 | A4 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 82.626 | 25614.06
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 23 | 職員便所 |  | 3 | 293 | A2 | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 49.224 | 15259.44
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 23 | 職員便所 |  | 3 | 293 | E | ミラー灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アクリルカバー付 | 0 | 28 | 1 | 1 | 24.612 | 7629.72
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 24 | ロッカー室 |  | 1 | 293 | B2 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 13.771 | 4269.01
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 25 | 沐浴室 |  | 12 | 293 | A4 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 330.504 | 102456.24
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 26 | ホール |  | 12 | 293 | S1 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | SUSガード付 | 0 | 47 | 5 | 10 | 1652.52 | 512281.2
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 26 | ホール |  | 12 | 293 | S2 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | SUSガード付 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 330.504 | 102456.24
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 27 | 4歳児保育室 |  | 12 | 293 | A4 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 991.512 | 307368.72
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 27 | 4歳児保育室 |  | 12 | 293 | A1 | 埋込ベースライト | 1 | FL20 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 98.448 | 30518.88
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 27 | 4歳児保育室 |  | 12 | 293 | M3 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 330.504 | 102456.24
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 27 | 4歳児保育室 |  | 12 | 293 | T | 流し元灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | EL-221-B | PS付 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 98.448 | 30518.88
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 28 | 5歳児保育室 |  | 12 | 293 | A4 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 991.512 | 307368.72
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 28 | 5歳児保育室 |  | 12 | 293 | A1 | 埋込ベースライト | 1 | FL20 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 98.448 | 30518.88
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 28 | 5歳児保育室 |  | 12 | 293 | M3 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 330.504 | 102456.24
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 28 | 5歳児保育室 |  | 12 | 293 | T | 流し元灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | EL-221-B | PS付 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 98.448 | 30518.88
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 29 | 開閉器室 |  | 1 | 12 | M | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0.564 | 174.84
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 29 | 開閉器室 |  | 1 | 12 | K | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0.336 | 104.16
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 30 | 東通信室 |  | 1 | 12 | M | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 1.128 | 349.68
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 31 | 受水槽・ポンプ室 | 図面記載記号はNだがシンボルより想定 | 1 | 12 | C | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 防水ソケット付 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 2.256 | 699.36
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 31 | 受水槽・ポンプ室 | 図面記載記号はOだがシンボルより想定 | 1 | 12 | C | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 防水ソケット付 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 1.128 | 349.68
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 31 | 受水槽・ポンプ室 | 図面記載記号はPだがシンボルより想定 | 1 | 12 | N | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 防水ソケット付 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 1.128 | 349.68
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 31 | 受水槽・ポンプ室 | 図面記載記号はQだがシンボルより想定 | 1 | 12 | U2 | トラフ形ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 1.128 | 349.68
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 31 | 受水槽・ポンプ室 |  | 1 | 12 | K | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0.336 | 104.16
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 32 | 便所3 |  | 7 | 293 | A3 | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 192.794 | 59766.14
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 33 | 玄関ホール2 |  | 12 | 293 | K | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 98.448 | 30518.88
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 33 | 玄関ホール2 |  | 12 | 293 | G | ダウンライト | 1 | IL60 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 8 | 8 | 1518.912 | 470862.72
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 33 | 玄関ホール2 | 図面記載記号はHだがシンボルより非常灯と想定 | 24 | 365 | H' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 34 | 倉庫2 |  | 1 | 12 | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0.336 | 104.16
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 34 | 倉庫2 |  | 1 | 12 | J | ダウンライト | 1 | IL40 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | アクリルカバー付 | 0 | 36 | 1 | 1 | 0.432 | 133.92
| 41 | たきやま保育園 | たきやま保育園 | 1F | 35 | 物入2 |  | 1 | 12 | H | トラフ形ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FSS1-201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 0.672 | 208.32
| 41 | たきやま保育園 | 屋外 | - | - | 出入口横 | 図面なしの為想定/対象か要確認 | 4 | 293 | BO1 | スポットライト | 1 | RF200 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | ポールトップ取付 | 0 | 0 | 180 | 1 | 1 | 210.96 | 65397.6
| 41 | たきやま保育園 | 屋外 | - | - | 駐車場 | 図面なしの為想定/対象か要確認 | 12 | 293 | PO1 | 街路灯 | 1 | HID400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 角形ポール | 角グローブ型 | 0 | 433 | 4 | 4 | 6089.712 | 1887810.72
| 41 | たきやま保育園 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 41 | たきやま保育園 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 41 | たきやま保育園 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 42 | ひばり保育園 | 42_ひばり保育園
| 42 | ひばり保育園 | [7 empty] | 既存照明
| 42 | ひばり保育園 | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 42 | ひばり保育園 | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 1 | ロッカー室① |  | 1 | 293 | F1 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | W220想定 | FRS15-321 PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 3 | 42.192 | 13079.52
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 1 | ロッカー室① |  | 1 | 293 | L | ダウンライト | 1 | FHT16 | 0 | Φ150想定 | FRS21-H161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 5.567 | 1725.77
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 2 | ロッカー室② |  | 1 | 293 | F1 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | W220想定 | FRS15-321 PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 14.064 | 4359.84
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 3 | 休憩室 |  | 3 | 293 | O | 埋込スクエア | 1 | FHD70 | 0 | □450想定 | 0 | 0 | 0 | アクリルカバー付 | 0 | 64 | 4 | 4 | 225.024 | 69757.44
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 4 | 休憩室前室 |  | 3 | 293 | C1 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | FRS21-H241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 23.733 | 7357.23
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 5 | 洗濯室 |  | 1 | 293 | F2 | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | W150想定 | FRS15-322 PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 28.128 | 8719.68
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 6 | 便所⑥ |  | 7 | 293 | L | ダウンライト | 1 | FHT16 | 0 | Φ150想定 | FRS21-H161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 38.969 | 12080.39
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 7 | 便所② |  | 7 | 293 | L | ダウンライト | 1 | FHT16 | 0 | Φ150想定 | FRS21-H161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 5 | 194.845 | 60401.95
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 7 | 便所② |  | 7 | 293 | M | コップ型ブラケット | 1 | EFD15 | 0 | 0 | 0 | 防雨型 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 24.612 | 7629.72
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 8 | 中庭テラス |  | 4 | 293 | P | ウォールライト | 1 | EFD15 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 角形/本体ｱﾙﾐ黒 | 0 | 12 | 1 | 1 | 14.064 | 4359.84
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 9 | 遊戯室 |  | 9 | 293 | C2 | ダウンライト | 1 | FHT42 | 0 | Φ150想定 | FRS21-H421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 3 | 379.728 | 117715.68
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 9 | 遊戯室 |  | 9 | 293 | T | 階段通路誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ガラスパネル付 | 電池内蔵 | 28 | 2 | 2 | 147.672 | 45778.32
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 10 | 2歳児保育室 |  | 12 | 293 | D | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | □470想定 | FRS15L5-322 PH | 0 | 0 | ルーバー付 | 0 | 48 | 12 | 24 | 4050.432 | 1255633.92
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 10 | 2歳児保育室 |  | 24 | 365 | U | C級 誘導灯 | 1 | CF130 | 0 | 200x105 | SH1-FRF20P-C | 避難口 | 天井埋込 | 片面 | 0 | 5 | 1 | 1 | 43.8 | 13578
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 11 | 1歳児保育室 |  | 12 | 293 | A | ダウンライト | 1 | 無電極ﾗﾝﾌﾟ150 | 0 | Φ400想定 | 0 | 0 | 0 | 下面強化ガラス | 0 | 170 | 9 | 9 | 5379.48 | 1667638.8
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 11 | 1歳児保育室 |  | 12 | 293 | B | ダウンライト | 1 | FHT42 | 0 | Φ220想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9 | 9 | 1518.912 | 470862.72
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 12 | 便所１・３ |  | 7 | 293 | L | ダウンライト | 1 | FHT16 | 0 | Φ150想定 | FRS21-H161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 14 | 545.566 | 169125.46
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 12 | 便所１・３ |  | 7 | 293 | M | コップ型ブラケット | 1 | EFD15 | 0 | 0 | 0 | 防雨型 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 24.612 | 7629.72
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 13 | 3歳児保育室 |  | 12 | 293 | D | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | □470想定 | FRS15L5-322 PH | 0 | 0 | ルーバー付 | 0 | 48 | 6 | 12 | 2025.216 | 627816.96
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 14 | 4歳児保育室 |  | 12 | 293 | D | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | □470想定 | FRS15L5-322 PH | 0 | 0 | ルーバー付 | 0 | 48 | 6 | 12 | 2025.216 | 627816.96
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 15 | 5歳児保育室 |  | 12 | 293 | D | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | □470想定 | FRS15L5-322 PH | 0 | 0 | ルーバー付 | 0 | 48 | 6 | 12 | 2025.216 | 627816.96
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 16 | 事務室 |  | 12 | 293 | D | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | □470想定 | FRS15L5-322 PH | 0 | 0 | ルーバー付 | 0 | 48 | 9 | 18 | 3037.824 | 941725.44
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 17 | コミュニティゾーン |  | 3 | 293 | E | 埋込スクエア | 3 | FHP32 | 0 | □470想定 | FRL12-P323 | 0 | 0 | バッフル付 | 0 | 36 | 6 | 18 | 569.592 | 176573.52
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 18 | 相談室 |  | 3 | 293 | D | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | □470想定 | FRS15L5-322 PH | 0 | 0 | ルーバー付 | 0 | 48 | 6 | 12 | 506.304 | 156954.24
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 19 | 授乳室 |  | 3 | 293 | K | 流し元灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | カバー付 | 0 | 13 | 1 | 1 | 11.427 | 3542.37
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 19 | 授乳室 |  | 3 | 293 | F1 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | W220想定 | FRS15-321 PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 42.192 | 13079.52
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 19 | 授乳室 |  | 3 | 293 | C1 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | FRS21-H241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 23.733 | 7357.23
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 20 | 0歳児保育室 |  | 12 | 293 | D | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | □470想定 | FRS15L5-322 PH | 0 | 0 | ルーバー付 | 0 | 48 | 10 | 20 | 3375.36 | 1046361.6
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 21 | 沐浴室 |  | 12 | 293 | F2 | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | W150想定 | FRS15-322 PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 337.536 | 104636.16
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 21 | 沐浴室 |  | 12 | 293 | L | ダウンライト | 1 | FHT16 | 0 | Φ150想定 | FRS21-H161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 66.804 | 20709.24
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 22 | 倉庫① |  | 1 | 12 | H1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 0.576 | 178.56
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 23 | だれでもトイレ |  | 7 | 293 | C1 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | FRS21-H241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 3 | 166.131 | 51500.61
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 24 | 一時保育室 |  | 12 | 293 | A | ダウンライト | 1 | 無電極ﾗﾝﾌﾟ150 | 0 | Φ400想定 | 0 | 0 | 0 | 下面強化ガラス | 0 | 170 | 8 | 8 | 4781.76 | 1482345.6
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 24 | 一時保育室 |  | 12 | 293 | B | ダウンライト | 1 | FHT42 | 0 | Φ220想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8 | 8 | 1350.144 | 418544.64
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 25 | 便所④ |  | 7 | 293 | F1 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | W220想定 | FRS15-321 PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 98.448 | 30518.88
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 26 | 玄関 |  | 12 | 293 | E | 埋込スクエア | 3 | FHP32 | 0 | □470想定 | FRL12-P323 | 0 | 0 | バッフル付 | 0 | 36 | 8 | 24 | 3037.824 | 941725.44
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 26 | 玄関 |  | 24 | 365 | S | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS4-J13 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 3 | 3 | 70.956 | 21996.36
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 26 | 玄関 |  | 24 | 365 | V | C級 誘導灯 | 1 | CF130 | 0 | 200x105 | ST1-FRF23P-C | 通路 | 天井埋込 | 片面 | 0 | 5 | 1 | 1 | 43.8 | 13578
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 26 | 玄関 |  | 24 | 365 | U | C級 誘導灯 | 1 | CF130 | 0 | 200x105 | SH1-FRF20P-C | 避難口 | 天井埋込 | 片面 | 0 | 5 | 1 | 1 | 43.8 | 13578
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 27 | ポーチ |  | 12 | 293 | P | ウォールライト | 1 | EFD15 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 角形/本体ｱﾙﾐ黒 | 0 | 12 | 3 | 3 | 126.576 | 39238.56
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 28 | 調理室 |  | 10 | 293 | H2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9MPA-322 PH | 防水型/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6 | 12 | 1687.68 | 523180.8
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 28 | 調理室 |  | 10 | 293 | J | ミラー灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | カバー付 | 0 | 36 | 1 | 1 | 105.48 | 32698.8
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 28 | 調理室 |  | 10 | 293 | C1 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | FRS21-H241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 79.11 | 24524.1
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 29 | 調理室前室 |  | 10 | 293 | G | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | W150想定 | FRS26-321 | 0 | 0 | カバー付 | 0 | 48 | 1 | 1 | 140.64 | 43598.4
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 30 | 食品庫 |  | 1 | 293 | F3 | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | W220想定 | FRS2-202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 16.408 | 5086.48
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 31 | 便所⑤ |  | 7 | 293 | L | ダウンライト | 1 | FHT16 | 0 | Φ150想定 | FRS21-H161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2 | 77.938 | 24160.78
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 32 | 物干しテラス |  | 4 | 293 | P | ウォールライト | 1 | EFD15 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 角形/本体ｱﾙﾐ黒 | 0 | 12 | 1 | 1 | 14.064 | 4359.84
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 33 | 倉庫② |  | 1 | 12 | H1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 1.152 | 357.12
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 34 | 駐輪場 |  | 4 | 293 | R | ブラケット灯 | 1 | EFD15 | 0 | 0 | 0 | 防雨型 | 0 | 本体オフブラック/長方形 | 0 | 12 | 3 | 3 | 42.192 | 13079.52
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 34 | 駐輪場 |  | 4 | 293 | W2 | ブラケット灯 | 1 | FML10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本体アルミ | 0 | 10 | 1 | 1 | 11.72 | 3633.2
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 35 | 外周 |  | 4 | 293 | X | フットライト | 1 | FPL9 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 壁埋込 | 本体ｱﾙﾐ黒 | 0 | 9 | 1 | 1 | - | -
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 35 | 外周 |  | 4 | 293 | P | ウォールライト | 1 | EFD15 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 角形/本体ｱﾙﾐ黒 | 0 | 12 | 2 | 2 | 28.128 | 8719.68
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 36 | テラス |  | 4 | 293 | Q | 小形シーリングライト | 1 | EFD13 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 本体ｱﾙﾐ黒 | 0 | 13 | 9 | 9 | 137.124 | 42508.44
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 1F | 37 | 遊戯室上部 |  | 9 | 293 | A | ダウンライト | 1 | 無電極ﾗﾝﾌﾟ150 | 0 | Φ400想定 | 0 | 0 | 0 | 下面強化ガラス | 0 | 170 | 12 | 12 | 5379.48 | 1667638.8
| 42 | ひばり保育園 | ひばり保育園 | 屋外 | - | 屋外 | Googlemap照明見当たらない為現地照明有無要確認 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 42 | ひばり保育園 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 42 | ひばり保育園 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 42 | ひばり保育園 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 43 | 上の原さくら保育園 | 43_上の原さくら保育園
| 43 | 上の原さくら保育園 | [7 empty] | 既存照明
| 43 | 上の原さくら保育園 | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 43 | 上の原さくら保育園 | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 1 | 食品庫 |  | 1 | 293 | FSS9-162PH | 逆富士ベースライト | 2 | FHF16(高出力) | 0 | 0 | FSS9-162PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 2 | 15.822 | 4904.82
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 2 | 調理室前室 |  | 10 | 293 | FSS9-162PH | 逆富士ベースライト | 2 | FHF16(高出力) | 0 | 0 | FSS9-162PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 2 | 158.22 | 49048.2
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 3 | 調理室 |  | 10 | 293 | FSS9MP-322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9MP-322 | 防水型/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 14 | 1476.72 | 457783.2
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 3 | 調理室 |  | 10 | 293 | SP-5 | ブラケット灯 | 1 | IL60 | 0 | 0 | NL50157 | レンジフード用 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2 | 2 | - | -
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 4 | 廊下 |  | 12 | 293 | FRS15-321PHH(G) | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 150x1235 | FRS15-321PHH(G) | 飛散防止型 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 4 | 4 | 675.072 | 209272.32
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 4 | 廊下 |  | 24 | 365 | K1-IRS4-JE13 | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ100想定 | K1-IRS4-JE13 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 2 | 2 | 47.304 | 14664.24
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 4 | 廊下 |  | - | - | SH1-FBF20-BH | 誘導灯 LED | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FBF20-BH | 20型BH | 露出型 | 0 | 電池内蔵 | - | 2 | 2 | - | -
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 4 | 廊下 |  | 12 | 293 | FRS21-H241 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | FRS21-H241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 4 | 379.728 | 117715.68
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 5 | 玄関ホール |  | 12 | 293 | FRF9-P323 | 埋込スクエア | 3 | FHP32 | 0 | □450 | FRF9-P323 | 0 | 0 | カバー付 | 0 | 36 | 6 | 18 | 2278.368 | 706294.08
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 5 | 玄関ホール |  | 24 | 365 | K1-IRS4-JE13 | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ100想定 | K1-IRS4-JE13 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 1 | 1 | 23.652 | 7332.12
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 5 | 玄関ホール |  | - | - | SH1-FBF20-BH | 誘導灯 LED | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FBF20-BH | 20型BH | 露出型 | 0 | 電池内蔵 | - | 1 | 1 | - | -
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 5 | 玄関ホール |  | - | - | ST1-FSF23-C | 誘導灯 LED | 1 | LED | 0 | 0 | ST1-FSF23-C | 10型Ｃ級 | 天井吊下げ | 0 | 電池内蔵 | - | 1 | 1 | - | -
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 6 | 男子便所 |  | 7 | 293 | FRS21-H241 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | FRS21-H241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 2 | 110.754 | 34333.74
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 6 | 男子便所 |  | 7 | 293 | SP-1 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150 | NFM41726 | ウォールウォッシャー/傾斜天井兼用型 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 55.377 | 17166.87
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 6 | 男子便所 |  | 7 | 293 | SP-2 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150 | NFM41602 | 熱線センサー付 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 55.377 | 17166.87
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 7 | 多目的便所 |  | 7 | 293 | FRS21A-H421 | ダウンライト | 1 | FHT42 | 0 | Φ150想定 | FRS21A-H421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 196.896 | 61037.76
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 8 | 女子便所 |  | 7 | 293 | FRS21-H241 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | FRS21-H241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 2 | 110.754 | 34333.74
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 8 | 女子便所 |  | 7 | 293 | SP-1 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150 | NFM41726 | ウォールウォッシャー/傾斜天井兼用型 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 2 | 110.754 | 34333.74
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 8 | 女子便所 |  | 7 | 293 | SP-2 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150 | NFM41602 | 熱線センサー付 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 3 | 166.131 | 51500.61
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 9 | 廊下 |  | 12 | 293 | FRS15-321PHH(G) | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 150x1235 | FRS15-321PHH(G) | 飛散防止型 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 3 | 3 | 506.304 | 156954.24
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 9 | 廊下 |  | 12 | 293 | SP-2 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150 | NFM41602 | 熱線センサー付 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 94.932 | 29428.92
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 9 | 廊下 |  | 24 | 365 | K1-IRS4-JE13 | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ100想定 | K1-IRS4-JE13 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 2 | 2 | 47.304 | 14664.24
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 10 | 1歳児b |  | 12 | 293 | FRS15-322PHH(G) | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 300x1235 | FRS15-322PHH(G) | 飛散防止型 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 6 | 12 | 2025.216 | 627816.96
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 11 | 事務室・保健室 |  | 12 | 293 | FRS15-322PHH(G) | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 300x1235 | FRS15-322PHH(G) | 飛散防止型 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 8 | 16 | 2700.288 | 837089.28
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 12 | 保健スペース | キャノピー付 | 12 | 293 | FRS15-322PHH(G) | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 300x1235 | FRS15-322PHH(G) | 飛散防止型 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 1 | 2 | 337.536 | 104636.16
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 13 | 相談室 |  | 3 | 293 | FRS15-322PHH(G) | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 300x1235 | FRS15-322PHH(G) | 飛散防止型 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 1 | 2 | 84.384 | 26159.04
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 14 | 便所 |  | 7 | 293 | FRS27MPA-321PHH | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | W190想定 | FRS27MPA-321PHH | 防水型/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 98.448 | 30518.88
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 15 | 一時保管室 |  | 3 | 293 | FRS15-322PHH(G) | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 300x1235 | FRS15-322PHH(G) | 飛散防止型 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 10 | 20 | 843.84 | 261590.4
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 16 | 職員休憩室 |  | 3 | 293 | FRS15-322 | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 300x1235 | FRS15-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 8 | 253.152 | 78477.12
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 17 | 調乳室 |  | 3 | 293 | FRS15-322 | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 300x1235 | FRS15-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 63.288 | 19619.28
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 18 | 便所・沐浴 |  | 12 | 293 | FRS27MPA-321PHH | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | W190想定 | FRS27MPA-321PHH | 防水型/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 4 | 675.072 | 209272.32
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 19 | 女子便所 |  | 7 | 293 | FRS21-H241 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | FRS21-H241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 3 | 166.131 | 51500.61
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 19 | 女子便所 |  | 7 | 293 | SP-1 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150 | NFM41726 | ウォールウォッシャー/傾斜天井兼用型 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 2 | 110.754 | 34333.74
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 19 | 女子便所 |  | 7 | 293 | SP-2 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150 | NFM41602 | 熱線センサー付 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 2 | 110.754 | 34333.74
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 20 | 男子便所 |  | 7 | 293 | FRS21-H241 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | FRS21-H241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 2 | 110.754 | 34333.74
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 20 | 男子便所 |  | 7 | 293 | SP-1 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150 | NFM41726 | ウォールウォッシャー/傾斜天井兼用型 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 55.377 | 17166.87
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 20 | 男子便所 |  | 7 | 293 | SP-2 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150 | NFM41602 | 熱線センサー付 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 55.377 | 17166.87
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 21 | 多目的便所 |  | 7 | 293 | FRS21A-H421 | ダウンライト | 1 | FHT42 | 0 | Φ150想定 | FRS21A-H421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 196.896 | 61037.76
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 22 | 玄関 |  | 12 | 293 | FRS21-H241 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | FRS21-H241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 6 | 569.592 | 176573.52
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 22 | 玄関 |  | 24 | 365 | K1-IRS4-JE13 | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ100想定 | K1-IRS4-JE13 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 2 | 2 | 47.304 | 14664.24
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 22 | 玄関 |  | - | - | SH1-FBF20-BH | 誘導灯 LED | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FBF20-BH | 20型BH | 露出型 | 0 | 電池内蔵 | - | 1 | 1 | - | -
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 23 | 事務室 |  | 12 | 293 | FRS15-322PHH(G) | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 300x1235 | FRS15-322PHH(G) | 飛散防止型 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 4 | 8 | 1350.144 | 418544.64
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 24 | 教材室 |  | 3 | 293 | FRS15-321PHH | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 150x1235 | FRS15-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 42.192 | 13079.52
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 25 | 相談室② |  | 3 | 293 | FRS15-322PHH(G) | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 300x1235 | FRS15-322PHH(G) | 飛散防止型 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 1 | 2 | 84.384 | 26159.04
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 26 | 相談室① |  | 3 | 293 | FRS15-322PHH(G) | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 300x1235 | FRS15-322PHH(G) | 飛散防止型 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 2 | 4 | 168.768 | 52318.08
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 27 | 授乳コーナー | キャノピー付 | 3 | 293 | FRS15-322PHH(G) | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 300x1235 | FRS15-322PHH(G) | 飛散防止型 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 1 | 2 | 84.384 | 26159.04
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 28 | 乳児室 |  | 12 | 293 | FRS15-322PHH(G) | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 300x1235 | FRS15-322PHH(G) | 飛散防止型 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 3 | 6 | 1012.608 | 313908.48
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 29 | 赤ちゃんコーナー |  | 12 | 293 | FRF9-P454 | 埋込スクエア | 4 | FHP45 | 0 | □600 | FRF9-P454 | 0 | 0 | カバー付 | 0 | 48 | 2 | 8 | 1350.144 | 418544.64
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 30 | 幼児室 |  | 12 | 293 | FRS15-322PHH(G) | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 300x1235 | FRS15-322PHH(G) | 飛散防止型 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 9 | 18 | 3037.824 | 941725.44
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 31 | 地域活動室 |  | 3 | 293 | FRS15-322PHH(G) | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 300x1235 | FRS15-322PHH(G) | 飛散防止型 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 2 | 4 | 168.768 | 52318.08
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 32 | 0歳児 |  | 12 | 293 | FRS15-322PHH(G) | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 300x1235 | FRS15-322PHH(G) | 飛散防止型 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 7 | 14 | 2362.752 | 732453.12
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 32 | 0歳児 |  | 24 | 365 | K1-IRS4-JE13 | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ100想定 | K1-IRS4-JE13 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 1 | 1 | 23.652 | 7332.12
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 33 | 1歳児a |  | 12 | 293 | FRS15-322PHH(G) | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 300x1235 | FRS15-322PHH(G) | 飛散防止型 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 6 | 12 | 2025.216 | 627816.96
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 33 | 1歳児a |  | 24 | 365 | K1-IRS4-JE13 | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ100想定 | K1-IRS4-JE13 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 1 | 1 | 23.652 | 7332.12
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 34 | 便所 |  | 7 | 293 | FRS27MPA-321PHH | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | W190想定 | FRS27MPA-321PHH | 防水型/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 196.896 | 61037.76
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 2F | 1 | 教材室 |  | 3 | 293 | FSS9-322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 8 | 253.152 | 78477.12
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 2F | 2 | 廊下 |  | 12 | 293 | FRS21-H241 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | FRS21-H241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 4 | 379.728 | 117715.68
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 2F | 2 | 廊下 |  | 24 | 365 | K1-IRS4-JE13 | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ100想定 | K1-IRS4-JE13 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 1 | 1 | 23.652 | 7332.12
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 2F | 2 | 廊下 |  | 12 | 293 | FRS15-321PHH（Ｇ) | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 150x1235 | FRS15-321PHH(G) | 飛散防止型 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 3 | 3 | 506.304 | 156954.24
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 2F | 2 | 廊下 |  | 12 | 293 | SP-4 | 建築化照明 | 1 | FHF32+FL20 | 0 | 0 | NF21038＋FSA41039 | 0 | 堀込天井型 | 0 | 0 | 64 | 2 | 2 | 450.048 | 139514.88
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 2F | 2 | 廊下 |  | - | - | SH1-FBF20-BH | 誘導灯 LED | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FBF20-BH | 20型BH | 露出型 | 0 | 電池内蔵 | - | 1 | 1 | - | -
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 2F | 2 | 廊下 |  | 12 | 293 | FRS21A-H421 | ダウンライト | 1 | FHT42 | 0 | Φ150想定 | FRS21A-H421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 337.536 | 104636.16
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 2F | 3 | 階段室 |  | 12 | 293 | FRS15-322 | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 300x1235 | FRS15-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 253.152 | 78477.12
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 2F | 3 | 階段室 |  | 12 | 293 | SK1-FST15-321 | 階段通路誘導灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | SK1-FST15-321 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 36 | 1 | 1 | 126.576 | 39238.56
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 2F | 3 | 階段室 |  | 24 | 365 | K1-IRS4-JE13 | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ100想定 | K1-IRS4-JE13 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 1 | 1 | 23.652 | 7332.12
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 2F | 3 | 階段室 |  | - | - | SH1-FSF23-C | 誘導灯 LED | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FSF23-C | 10型Ｃ級 | 露出型 | 0 | 電池内蔵 | - | 1 | 1 | - | -
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 2F | 4 | 女子便所 |  | 7 | 293 | FRS27MPA-322PHH | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | W190想定 | FRS27MPA-322PHH | 防水型/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 196.896 | 61037.76
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 2F | 4 | 女子便所 |  | 7 | 293 | FBF7RP-321 | ブラケット灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FBF7RP-321 | 防水型/枠SUS製 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 73.836 | 22889.16
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 2F | 5 | 男子便所 |  | 7 | 293 | FRS27MPA-322PHH | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | W190想定 | FRS27MPA-322PHH | 防水型/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 196.896 | 61037.76
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 2F | 5 | 男子便所 |  | 7 | 293 | FBF7RP-321 | ブラケット灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FBF7RP-321 | 防水型/枠SUS製 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 73.836 | 22889.16
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 2F | 6 | 多目的室② |  | 12 | 293 | FRS15-321PHH(G) | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 150x1235 | FRS15-321PHH(G) | 飛散防止型 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 6 | 6 | 1012.608 | 313908.48
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 2F | 6 | 多目的室② |  | 24 | 365 | K1-IRS4-JE13 | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ100想定 | K1-IRS4-JE13 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 1 | 1 | 23.652 | 7332.12
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 2F | 7 | 廊下 |  | 12 | 293 | FRS15-321PHH(G) | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 150x1235 | FRS15-321PHH(G) | 飛散防止型 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 3 | 3 | 506.304 | 156954.24
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 2F | 7 | 廊下 |  | 24 | 365 | K1-IRS4-JE13 | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ100想定 | K1-IRS4-JE13 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 3 | 3 | 70.956 | 21996.36
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 2F | 7 | 廊下 |  | 12 | 293 | SP-4 | 建築化照明 | 1 | FHF32+FL20 | 0 | 0 | NF21038＋FSA41039 | 0 | 堀込天井型 | 0 | 0 | 64 | 2 | 2 | 450.048 | 139514.88
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 2F | 7 | 廊下 |  | - | - | SH1-FBF20-BH | 誘導灯 LED | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FBF20-BH | 20型BH | 露出型 | 0 | 電池内蔵 | - | 1 | 1 | - | -
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 2F | 8 | 2歳児a |  | 12 | 293 | FRS15-322PHH(G) | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 300x1235 | FRS15-322PHH(G) | 飛散防止型 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 6 | 12 | 2025.216 | 627816.96
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 2F | 8 | 2歳児a |  | 24 | 365 | K1-IRS4-JE13 | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ100想定 | K1-IRS4-JE13 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 1 | 1 | 23.652 | 7332.12
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 2F | 9 | 便所 |  | 7 | 293 | FRS27MPA-321PHH | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | W190想定 | FRS27MPA-321PHH | 防水型/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 196.896 | 61037.76
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 2F | 10 | 2歳児b |  | 12 | 293 | FRS15-322PHH(G) | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 300x1235 | FRS15-322PHH(G) | 飛散防止型 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 6 | 12 | 2025.216 | 627816.96
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 2F | 10 | 2歳児b |  | 24 | 365 | K1-IRS4-JE13 | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ100想定 | K1-IRS4-JE13 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 1 | 1 | 23.652 | 7332.12
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 2F | 11 | 3歳児 |  | 12 | 293 | FRS15-322(G) | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 300x1235 | FRS15-322(G) | 飛散防止型 | 0 | ガード付 | 0 | 36 | 9 | 18 | 2278.368 | 706294.08
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 2F | 11 | 3歳児 |  | 24 | 365 | K1-IRS4-JE13 | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ100想定 | K1-IRS4-JE13 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 1 | 1 | 23.652 | 7332.12
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 2F | 12 | 4歳児 |  | 12 | 293 | FRS15-322(G) | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 300x1235 | FRS15-322(G) | 飛散防止型 | 0 | ガード付 | 0 | 36 | 9 | 18 | 2278.368 | 706294.08
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 2F | 12 | 4歳児 |  | 24 | 365 | K1-IRS4-JE13 | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ100想定 | K1-IRS4-JE13 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 1 | 1 | 23.652 | 7332.12
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 2F | 13 | 5歳児 |  | 12 | 293 | FRS15-322(G) | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 300x1235 | FRS15-322(G) | 飛散防止型 | 0 | ガード付 | 0 | 36 | 9 | 18 | 2278.368 | 706294.08
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 2F | 13 | 5歳児 |  | 24 | 365 | K1-IRS4-JE13 | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ100想定 | K1-IRS4-JE13 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 1 | 1 | 23.652 | 7332.12
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 2F | 14 | 多目的室① |  | 12 | 293 | FRS15-322PHH(G) | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 300x1235 | FRS15-322PHH(G) | 飛散防止型 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 6 | 12 | 2025.216 | 627816.96
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 2F | 14 | 多目的室① |  | 24 | 365 | K1-IRS4-JE13 | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ100想定 | K1-IRS4-JE13 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 1 | 1 | 23.652 | 7332.12
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 2F | 15 | 遊戯室 |  | 12 | 293 | FRS15-322PHH(G) | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 300x1235 | FRS15-322PHH(G) | 飛散防止型 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 9 | 18 | 3037.824 | 941725.44
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 2F | 15 | 遊戯室 |  | 24 | 365 | K1-IRS4-JE13 | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ100想定 | K1-IRS4-JE13 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 2 | 2 | 47.304 | 14664.24
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 2F | 16 | 廊下 |  | 12 | 293 | FRS21-H241 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | FRS21-H241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 3 | 284.796 | 88286.76
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 2F | 16 | 廊下 |  | 24 | 365 | K1-IRS4-JE13 | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ100想定 | K1-IRS4-JE13 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 3 | 3 | 70.956 | 21996.36
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 2F | 16 | 廊下 |  | - | - | SH1-FBF20-BH | 誘導灯 LED | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FBF20-BH | 20型BH | 露出型 | 0 | 電池内蔵 | - | 1 | 1 | - | -
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 1F | 1 | 外周 |  | 4 | 293 | SP-3 | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FW21887 | 防雨型/枠SUS製 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 6 | 196.896 | 61037.76
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 2F | 1 | 外周 |  | 4 | 293 | SP-3 | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FW21887 | 防雨型/枠SUS製 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 65.632 | 20345.92
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 2F | 1 | 外周 |  | 4 | 293 | HPJ1M-300(M） | 丸形投光器 | 1 | HF400 | 0 | 0 | HPJ1M-300(M） | 0 | 0 | ルーバー付 | 0 | 435 | 1 | 1 | 509.82 | 158044.2
| 43 | 上の原さくら保育園 | 上の原さくら保育園 | 屋外 | - | 屋外 | Googlemap照明見当たらない為現地照明有無要確認 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 43 | 上の原さくら保育園 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 43 | 上の原さくら保育園 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 43 | 上の原さくら保育園 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 45 | 新川第一・第二学童保育所 | 45_新川第一・第二学童保育所
| 45 | 新川第一・第二学童保育所 | [7 empty] | 既存照明
| 45 | 新川第一・第二学童保育所 | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 45 | 新川第一・第二学童保育所 | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 45 | 新川第一・第二学童保育所 | 新川第一・第二学童保育所 | 1F | 1 | だれでもトイレ | 防水型と想定 | 3 | 293 | B322WP | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSW42001-PH9 | 防湿・防雨型 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 84.384 | 26159.04
| 45 | 新川第一・第二学童保育所 | 新川第一・第二学童保育所 | 1F | 2 | 玄関ホール |  | 24 | 365 | I | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE9 | 0 | Φ100 | LB90630－Ｋ６ | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2 | 1 | 1 | 17.52 | 5431.2
| 45 | 新川第一・第二学童保育所 | 新川第一・第二学童保育所 | 1F | 2 | 玄関ホール |  | 10.75 | 293 | C321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSA41038F-PH9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 302.376 | 93736.56
| 45 | 新川第一・第二学童保育所 | 新川第一・第二学童保育所 | 1F | 3 | ポーチ |  | 24 | 365 | I | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE9 | 0 | Φ100 | LB90630－Ｋ６ | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2 | 1 | 1 | 17.52 | 5431.2
| 45 | 新川第一・第二学童保育所 | 新川第一・第二学童保育所 | 1F | 3 | ポーチ | 器具記号なしの為D201と想定 | 10.75 | 293 | D201 | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防湿・防雨型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 88.193 | 27339.83
| 45 | 新川第一・第二学童保育所 | 新川第一・第二学童保育所 | 1F | 4 | 男子トイレ |  | 7 | 293 | C321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSA41038F-PH9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 98.448 | 30518.88
| 45 | 新川第一・第二学童保育所 | 新川第一・第二学童保育所 | 1F | 5 | 女子トイレ |  | 7 | 293 | C321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSA41038F-PH9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 98.448 | 30518.88
| 45 | 新川第一・第二学童保育所 | 新川第一・第二学童保育所 | 1F | 6 | 台所兼事務室 |  | 10.75 | 293 | B322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSA42001F-VPH9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 6 | 907.128 | 281209.68
| 45 | 新川第一・第二学童保育所 | 新川第一・第二学童保育所 | 1F | 6 | 台所兼事務室 |  | 10.75 | 293 | H201 | 流し元灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | PS付 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 88.193 | 27339.83
| 45 | 新川第一・第二学童保育所 | 新川第一・第二学童保育所 | 1F | 7 | 和室 |  | 3 | 293 | F4032 | シーリングライト | 1 | FCL32+40 | 0 | 0 | HA8421-EP | 0 | 0 | 丸形 | 0 | 80 | 1 | 1 | 70.32 | 21799.2
| 45 | 新川第一・第二学童保育所 | 新川第一・第二学童保育所 | 1F | 8 | 育成室① |  | 9 | 293 | A322 | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 220X1235 | XF323GAA-PH9 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 12 | 24 | 3037.824 | 941725.44
| 45 | 新川第一・第二学童保育所 | 新川第一・第二学童保育所 | 1F | 8 | 育成室① |  | 24 | 365 | I | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE9 | 0 | Φ100 | LB90630－Ｋ６ | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2 | 2 | 2 | 35.04 | 10862.4
| 45 | 新川第一・第二学童保育所 | 新川第一・第二学童保育所 | 1F | 9 | テラス・外周 | 器具記号なしの為D201と想定 | 4 | 293 | D201 | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防湿・防雨型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 6 | 196.896 | 61037.76
| 45 | 新川第一・第二学童保育所 | 新川第一・第二学童保育所 | 1F | 10 | 物入 |  | 24 | 365 | I | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE9 | 0 | Φ100 | LB90630－Ｋ６ | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2 | 1 | 1 | 17.52 | 5431.2
| 45 | 新川第一・第二学童保育所 | 新川第一・第二学童保育所 | 1F | 10 | 物入・階段 |  | 10.75 | 293 | Ｊ | 階段通路誘導灯 | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS41818-K5 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 1 | 1 | 151.188 | 46868.28
| 45 | 新川第一・第二学童保育所 | 新川第一・第二学童保育所 | 2F | 1 | 階段 |  | 10.75 | 293 | Ｊ | 階段通路誘導灯 | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS41818-K5 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 1 | 1 | 151.188 | 46868.28
| 45 | 新川第一・第二学童保育所 | 新川第一・第二学童保育所 | 2F | 2 | 男子トイレ |  | 7 | 293 | C321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSA41038F-PH9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 98.448 | 30518.88
| 45 | 新川第一・第二学童保育所 | 新川第一・第二学童保育所 | 2F | 3 | 女子トイレ |  | 7 | 293 | C321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSA41038F-PH9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 98.448 | 30518.88
| 45 | 新川第一・第二学童保育所 | 新川第一・第二学童保育所 | 2F | 4 | 台所兼事務室 | 器具記号なしの為H201と想定 | 10.75 | 293 | H201 | 流し元灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | PS付 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 88.193 | 27339.83
| 45 | 新川第一・第二学童保育所 | 新川第一・第二学童保育所 | 2F | 4 | 台所兼事務室 |  | 10.75 | 293 | B322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSA42001F-VPH9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 6 | 907.128 | 281209.68
| 45 | 新川第一・第二学童保育所 | 新川第一・第二学童保育所 | 2F | 5 | 和室 |  | 3 | 293 | F4032 | シーリングライト | 1 | FCL32+40 | 0 | 0 | HA8421-EP | 0 | 0 | 丸形 | 0 | 80 | 1 | 1 | 70.32 | 21799.2
| 45 | 新川第一・第二学童保育所 | 新川第一・第二学童保育所 | 2F | 6 | バルコニー | 器具記号なしの為D201と想定 | 4 | 293 | D201 | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防湿・防雨型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 65.632 | 20345.92
| 45 | 新川第一・第二学童保育所 | 新川第一・第二学童保育所 | 2F | 7 | 育成室② |  | 9 | 293 | A322 | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 220X1235 | XF323GAA-PH9 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 13 | 26 | 3290.976 | 1020202.56
| 45 | 新川第一・第二学童保育所 | 新川第一・第二学童保育所 | 2F | 7 | 育成室② |  | 24 | 365 | I | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE9 | 0 | Φ100 | LB90630－Ｋ６ | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2 | 2 | 2 | 35.04 | 10862.4
| 45 | 新川第一・第二学童保育所 | 新川第一・第二学童保育所 | 屋外 | - | 屋外 | Googlemap照明見当たらない為現地照明有無要確認 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 45 | 新川第一・第二学童保育所 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 45 | 新川第一・第二学童保育所 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 45 | 新川第一・第二学童保育所 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 46 | 南沢第一・第二学童保育所 | 46_南沢第一・第二学童保育所
| 46 | 南沢第一・第二学童保育所 | [7 empty] | 既存照明
| 46 | 南沢第一・第二学童保育所 | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 46 | 南沢第一・第二学童保育所 | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 46 | 南沢第一・第二学童保育所 | 南沢学童保育所 | 1F | 1 | スロープ |  | 4 | 293 | F | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBC-201 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 65.632 | 20345.92
| 46 | 南沢第一・第二学童保育所 | 南沢学童保育所 | 1F | 2 | ポーチ |  | 10.75 | 293 | F | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBC-201 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 88.193 | 27339.83
| 46 | 南沢第一・第二学童保育所 | 南沢学童保育所 | 1F | 3 | 玄関 |  | 24 | 365 | G | B級BL形 誘導灯 | 1 | CF220 | 0 | 0 | SH1-FBF20-20B | 避難口 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 8.3 | 1 | 1 | 72.708 | 22539.48
| 46 | 南沢第一・第二学童保育所 | 南沢学童保育所 | 1F | 3 | 玄関 |  | 10.75 | 293 | A | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 4 | 604.752 | 187473.12
| 46 | 南沢第一・第二学童保育所 | 南沢学童保育所 | 1F | 4 | 更衣室 |  | 1 | 293 | A | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 28.128 | 8719.68
| 46 | 南沢第一・第二学童保育所 | 南沢学童保育所 | 1F | 5 | 物入れ |  | 1 | 12 | F | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBC-201 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0.336 | 104.16
| 46 | 南沢第一・第二学童保育所 | 南沢学童保育所 | 1F | 6 | 外周 |  | 4 | 293 | C | スポットライト | 1 | IL40 | 0 | 0 | LWC84086B | 防雨型/センサー付 | フランジ式 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 42.192 | 13079.52
| 46 | 南沢第一・第二学童保育所 | 南沢学童保育所 | 1F | 7 | 和室 |  | 3 | 293 | Ｅ | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 220x1235 | F323GAF | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 4 | 8 | 337.536 | 104636.16
| 46 | 南沢第一・第二学童保育所 | 南沢学童保育所 | 1F | 8 | 便所 |  | 7 | 293 | A | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 4 | 393.792 | 122075.52
| 46 | 南沢第一・第二学童保育所 | 南沢学童保育所 | 1F | 9 | 車椅子便所 |  | 3 | 293 | Ｂ | 逆富士ベースライト | 2 | FL20 | 0 | 0 | FSS9-202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 49.224 | 15259.44
| 46 | 南沢第一・第二学童保育所 | 南沢学童保育所 | 1F | 10 | 厨房 |  | 10 | 293 | A | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 8 | 1125.12 | 348787.2
| 46 | 南沢第一・第二学童保育所 | 南沢学童保育所 | 1F | 11 | ホール |  | 10.75 | 293 | Ｅ | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 220x1235 | F323GAF | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 10 | 20 | 3023.76 | 937365.6
| 46 | 南沢第一・第二学童保育所 | 南沢学童保育所 | 1F | 11 | ホール |  | 10.75 | 293 | Ｂ | 逆富士ベースライト | 2 | FL20 | 0 | 0 | FSS9-202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 10 | 881.93 | 273398.3
| 46 | 南沢第一・第二学童保育所 | 南沢学童保育所 | 屋外 | - | 屋外 | Googlemap照明見当たらない為現地照明有無要確認 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 46 | 南沢第一・第二学童保育所 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 46 | 南沢第一・第二学童保育所 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 46 | 南沢第一・第二学童保育所 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 48 | くぬぎ第一・第二学童保育所 | 48_くぬぎ第一・第二学童保育所
| 48 | くぬぎ第一・第二学童保育所 | [7 empty] | 既存照明
| 48 | くぬぎ第一・第二学童保育所 | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 48 | くぬぎ第一・第二学童保育所 | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 48 | くぬぎ第一・第二学童保育所 | くぬぎ第一 | 1F | 1 | 事務室 |  | 10.75 | 293 | A | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 4 | 604.752 | 187473.12
| 48 | くぬぎ第一・第二学童保育所 | くぬぎ第一 | 1F | 1 | 事務室 |  | 10.75 | 239 | F | スポットライト | 1 | RF100 | 0 | 0 | BK-207AF | 0 | フランジ式 | 0 | 0 | 90 | 1 | 1 | 231.2325 | 71682.075
| 48 | くぬぎ第一・第二学童保育所 | くぬぎ第一 | 1F | 2 | 便所 |  | 7 | 293 | A | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 4 | 393.792 | 122075.52
| 48 | くぬぎ第一・第二学童保育所 | くぬぎ第一 | 1F | 3 | シャワー室 |  | 1 | 293 | D | 小形シーリングライト | 1 | IL40 | 0 | 0 | ISC4MP-40 | 防水型 | 0 | モチ形グローブ付 | 0 | 36 | 1 | 1 | 10.548 | 3269.88
| 48 | くぬぎ第一・第二学童保育所 | くぬぎ第一 | 1F | 4 | 厨房 |  | 10 | 293 | A | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 4 | 562.56 | 174393.6
| 48 | くぬぎ第一・第二学童保育所 | くぬぎ第一 | 1F | 5 | 和室 |  | 3 | 293 | C | シーリングライト | 4 | FL20 | 0 | 0 | FSF3A-204 | 0 | 0 | 角形 | 0 | 28 | 1 | 4 | 98.448 | 30518.88
| 48 | くぬぎ第一・第二学童保育所 | くぬぎ第一 | 1F | 6 | 保育室 |  | 10.75 | 293 | AG | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 15 | 30 | 4535.64 | 1406048.4
| 48 | くぬぎ第一・第二学童保育所 | くぬぎ第一 | 1F | 6 | 保育室 |  | 10.75 | 293 | B | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FSS4-201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 88.193 | 27339.83
| 48 | くぬぎ第一・第二学童保育所 | くぬぎ第一 | 1F | 7 | 玄関 |  | 10.75 | 293 | A | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 302.376 | 93736.56
| 48 | くぬぎ第一・第二学童保育所 | くぬぎ第一 | 1F | 7 | 玄関 |  | 10.75 | 293 | a | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 302.376 | 93736.56
| 48 | くぬぎ第一・第二学童保育所 | くぬぎ第一 | 1F | 7 | 玄関 |  | 10.75 | 293 | E | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBC1-201 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 88.193 | 27339.83
| 48 | くぬぎ第一・第二学童保育所 | くぬぎ第二 | 1F | 1 | 玄関② |  | 10.75 | 293 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PH9 | 環境配慮型 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 6 | 907.128 | 281209.68
| 48 | くぬぎ第一・第二学童保育所 | くぬぎ第二 | 1F | 1 | 玄関② |  | 10.75 | 293 | C1 | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBC2RP-201 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 88.193 | 27339.83
| 48 | くぬぎ第一・第二学童保育所 | くぬぎ第二 | 1F | 1 | 玄関② |  | 24 | 365 | F1 | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ100 | K1-IRS4-JE13 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 1 | 1 | 23.652 | 7332.12
| 48 | くぬぎ第一・第二学童保育所 | くぬぎ第二 | 1F | 2 | 倉庫 |  | 1 | 12 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PH9 | 環境配慮型 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 1.152 | 357.12
| 48 | くぬぎ第一・第二学童保育所 | くぬぎ第二 | 1F | 3 | 外部倉庫 |  | 1 | 12 | H | 逆富士ベースライト | 1 | FHF16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0.228 | 70.68
| 48 | くぬぎ第一・第二学童保育所 | くぬぎ第二 | 屋外 | - | 屋外 | Googlemap照明見当たらない為現地照明有無要確認 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 48 | くぬぎ第一・第二学童保育所 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 48 | くぬぎ第一・第二学童保育所 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 48 | くぬぎ第一・第二学童保育所 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 49 | 柳窪第一・第二学童保育所 | 49_柳窪第一・第二学童保育所
| 49 | 柳窪第一・第二学童保育所 | [7 empty] | 既存照明
| 49 | 柳窪第一・第二学童保育所 | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 49 | 柳窪第一・第二学童保育所 | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 49 | 柳窪第一・第二学童保育所 | 柳窪第一学童 | 1F | 1 | 厨房 |  | 4 | 293 | A | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 220.336 | 68304.16
| 49 | 柳窪第一・第二学童保育所 | 柳窪第一学童 | 1F | 2 | 便所 |  | 3 | 293 | C | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 3 | 123.939 | 38421.09
| 49 | 柳窪第一・第二学童保育所 | 柳窪第一学童 | 1F | 2 | 便所 |  | 3 | 293 | G | 流し元灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | PS付 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 24.612 | 7629.72
| 49 | 柳窪第一・第二学童保育所 | 柳窪第一学童 | 1F | 3 | 和室 |  | 3 | 293 | E | シーリングライト | 5 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 角形/カバー付 | 0 | 28 | 2 | 10 | 246.12 | 76297.2
| 49 | 柳窪第一・第二学童保育所 | 柳窪第一学童 | 1F | 4 | 外周 |  | 4 | 293 | J | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 65.632 | 20345.92
| 49 | 柳窪第一・第二学童保育所 | 柳窪第一学童 | 1F | 5 | ホール |  | 10.75 | 293 | B | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 47 | 16 | 32 | 4737.224 | 1468539.44
| 49 | 柳窪第一・第二学童保育所 | 柳窪第一学童 | 1F | 6 | 玄関 |  | 10.75 | 293 | F | シーリングライト | 1 | FCL30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 角形/カバー付 | 0 | 34 | 2 | 2 | 214.183 | 66396.73
| 49 | 柳窪第一・第二学童保育所 | 柳窪第一学童 | 1F | 6 | 玄関 |  | 10.75 | 293 | H | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 枠付 | 0 | 28 | 1 | 1 | 88.193 | 27339.83
| 49 | 柳窪第一・第二学童保育所 | 柳窪第一学童 | 1F | 7 | 納戸 |  | 1 | 12 | D | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0.336 | 104.16
| 49 | 柳窪第一・第二学童保育所 | 柳窪第一学童 | 1F | 8 | 事務室 |  | 10.75 | 293 | A | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 296.0765 | 91783.715
| 49 | 柳窪第一・第二学童保育所 | 柳窪第二学童 | 1F | 1 | 体育倉庫 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 1 | 293 | 2-V41W | 逆富士ベースライト | 1 | FL40 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 4 | 55.084 | 17076.04
| 49 | 柳窪第一・第二学童保育所 | 柳窪第二学童 | 1F | 2 | ボール庫 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 1 | 293 | 2-V41W | 逆富士ベースライト | 1 | FL40 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 13.771 | 4269.01
| 49 | 柳窪第一・第二学童保育所 | 柳窪第二学童 | 1F | 3 | 玄関1 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 10.75 | 293 | 2-U42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 296.0765 | 91783.715
| 49 | 柳窪第一・第二学童保育所 | 柳窪第二学童 | 1F | 4 | 玄関2 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 10.75 | 293 | 2-U42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 296.0765 | 91783.715
| 49 | 柳窪第一・第二学童保育所 | 柳窪第二学童 | 1F | 5 | 自転車置き場 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 1 | 293 | 2-V41W | 逆富士ベースライト | 1 | FL40 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 27.542 | 8538.02
| 49 | 柳窪第一・第二学童保育所 | 柳窪第二学童 | 1F | 6 | 納戸 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 1 | 12 | 2-U42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 1.128 | 349.68
| 49 | 柳窪第一・第二学童保育所 | 柳窪第二学童 | 1F | 7 | 事務所 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 10.75 | 293 | 2-U42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 296.0765 | 91783.715
| 49 | 柳窪第一・第二学童保育所 | 柳窪第二学童 | 1F | 8 | 厨房 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 4 | 293 | 2-V41W | 逆富士ベースライト | 1 | FL40 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 110.168 | 34152.08
| 49 | 柳窪第一・第二学童保育所 | 柳窪第二学童 | 1F | 9 | シャワー室 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 1 | 293 | 2-B61W | ブラケット灯 | 1 | IL60 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 1 | 15.822 | 4904.82
| 49 | 柳窪第一・第二学童保育所 | 柳窪第二学童 | 1F | 10 | 便所 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 3 | 293 | 2-U42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 82.626 | 25614.06
| 49 | 柳窪第一・第二学童保育所 | 柳窪第二学童 | 1F | 11 | ホール | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 10.75 | 293 | 2-U42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10 | 20 | 2960.765 | 917837.15
| 49 | 柳窪第一・第二学童保育所 | 柳窪第二学童 | 1F | 12 | 流しシンク | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 1 | 293 | 2-U42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 27.542 | 8538.02
| 49 | 柳窪第一・第二学童保育所 | 柳窪第二学童 | 1F | 13 | 和室 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 3 | 293 | 2-U42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 165.252 | 51228.12
| 49 | 柳窪第一・第二学童保育所 | 柳窪第二学童 | 1F | 14 | ホール | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 10.75 | 293 | 2-U42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 1776.459 | 550702.29
| 49 | 柳窪第一・第二学童保育所 | 柳窪第二学童 | 1F | 15 | 倉庫 |  | 1 | 12 | 2-A1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PH9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 0.576 | 178.56
| 49 | 柳窪第一・第二学童保育所 | 柳窪第二学童 | 1F | 16 | 玄関3 |  | 10.75 | 293 | 2-A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PH9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 302.376 | 93736.56
| 49 | 柳窪第一・第二学童保育所 | 柳窪第二学童 | 1F | 16 | 玄関3 |  | 10.75 | 293 | 2-C | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBCC2RP-201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 88.193 | 27339.83
| 49 | 柳窪第一・第二学童保育所 | 屋外 | - | - | 屋外 | Googlemap照明見当たらない為現地照明有無要確認 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 49 | 柳窪第一・第二学童保育所 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 49 | 柳窪第一・第二学童保育所 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 49 | 柳窪第一・第二学童保育所 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 51 | 南町学童保育所 | 51_南町学童保育所
| 51 | 南町学童保育所 | [7 empty] | 既存照明
| 51 | 南町学童保育所 | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 51 | 南町学童保育所 | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 51 | 南町学童保育所 | 南町学童保育所 | 1F | 1 | 便所 |  | 3 | 293 | A1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PH9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 3 | 126.576 | 39238.56
| 51 | 南町学童保育所 | 南町学童保育所 | 1F | 2 | 車椅子対応便所 |  | 3 | 293 | A1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PH9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 42.192 | 13079.52
| 51 | 南町学童保育所 | 南町学童保育所 | 1F | 3 | スロープ |  | 4 | 293 | D | スポットライト | 1 | IL40 | 0 | 0 | 0 | 防雨型/センサー付 | フランジ式 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 84.384 | 26159.04
| 51 | 南町学童保育所 | 南町学童保育所 | 1F | 3 | スロープ |  | 4 | 293 | C | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBC2RP-201 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 32.816 | 10172.96
| 51 | 南町学童保育所 | 南町学童保育所 | 1F | 4 | 台所兼事務室 |  | 10.75 | 293 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PH9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5 | 10 | 1511.88 | 468682.8
| 51 | 南町学童保育所 | 南町学童保育所 | 1F | 5 | 更衣室 |  | 1 | 293 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PH9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 4 | 56.256 | 17439.36
| 51 | 南町学童保育所 | 南町学童保育所 | 1F | 6 | 玄関 |  | 10.75 | 293 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PH9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 4 | 604.752 | 187473.12
| 51 | 南町学童保育所 | 南町学童保育所 | 1F | 6 | 玄関 |  | 24 | 365 | E | B級BL形 誘導灯 | 1 | CF200 | 0 | 0 | SH1-FBF20BL | 避難口 | 直付 | 片面 | 0 | 5.9 | 1 | 1 | 51.684 | 16022.04
| 51 | 南町学童保育所 | 南町学童保育所 | 1F | 7 | ポーチ |  | 10.75 | 293 | C | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBC2RP-201 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 88.193 | 27339.83
| 51 | 南町学童保育所 | 南町学童保育所 | 1F | 8 | 和室コーナー |  | 3 | 293 | B | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | W220 | FRS15-322PH9 | 0 | 0 | 下面ガード付 | 0 | 48 | 4 | 8 | 337.536 | 104636.16
| 51 | 南町学童保育所 | 南町学童保育所 | 1F | 9 | 物入 |  | 1 | 12 | A1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PH9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 0.576 | 178.56
| 51 | 南町学童保育所 | 南町学童保育所 | 1F | 10 | 保育室 |  | 10.75 | 293 | B | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | W220 | FRS15-322PH9 | 0 | 0 | 下面ガード付 | 0 | 48 | 20 | 40 | 6047.52 | 1874731.2
| 51 | 南町学童保育所 | 南町学童保育所 | 1F | 10 | 保育室 |  | 24 | 365 | E | B級BL形 誘導灯 | 1 | CF200 | 0 | 0 | SH1-FBF20BL | 避難口 | 直付 | 片面 | 0 | 5.9 | 1 | 1 | 51.684 | 16022.04
| 51 | 南町学童保育所 |  |  |  |  | Googlemap照明見当たらない為現地照明有無要確認 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 51 | 南町学童保育所 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 51 | 南町学童保育所 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 51 | 南町学童保育所 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 52 | 神宝学童保育所 | 52_神宝学童保育所
| 52 | 神宝学童保育所 | [7 empty] | 既存照明
| 52 | 神宝学童保育所 | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 52 | 神宝学童保育所 | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 52 | 神宝学童保育所 | 神宝学童保育所 | 1F | 1 | ポーチ |  | 4 | 293 | G | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 65.632 | 20345.92
| 52 | 神宝学童保育所 | 神宝学童保育所 | 1F | 2 | 便所 |  | 3 | 293 | B | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 82.626 | 25614.06
| 52 | 神宝学童保育所 | 神宝学童保育所 | 1F | 3 | 和室 |  | 3 | 293 | D | シーリングライト | 4 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 長方形 | 0 | 28 | 1 | 4 | 98.448 | 30518.88
| 52 | 神宝学童保育所 | 神宝学童保育所 | 1F | 4 | ホール |  | 10.75 | 293 | A' | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 47 | 12 | 24 | 3552.918 | 1101404.58
| 52 | 神宝学童保育所 | 神宝学童保育所 | 1F | 5 | 台所 |  | 1 | 293 | B | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 13.771 | 4269.01
| 52 | 神宝学童保育所 | 神宝学童保育所 | 1F | 5 | 台所 |  | 1 | 293 | Ｆ | 流し元灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | PS付 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 8.204 | 2543.24
| 52 | 神宝学童保育所 | 神宝学童保育所 | 1F | 6 | 事務室 |  | 10.75 | 293 | A | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 296.0765 | 91783.715
| 52 | 神宝学童保育所 | 神宝学童保育所 | 1F | 7 | 玄関 |  | 10.75 | 293 | Ｅ | シーリングライト | 1 | FCL30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 角形 | 0 | 34 | 3 | 3 | 321.2745 | 99595.095
| 52 | 神宝学童保育所 |  |  |  |  | Googlemap照明見当たらない為現地照明有無要確認 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 52 | 神宝学童保育所 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 52 | 神宝学童保育所 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 52 | 神宝学童保育所 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 53 | 本村学童保育所 | 53_本村学童保育所
| 53 | 本村学童保育所 | [7 empty] | 既存照明
| 53 | 本村学童保育所 | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 53 | 本村学童保育所 | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 53 | 本村学童保育所 | 本村学童保育所 | 1F | 1 | 保育室 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 10.75 | 293 | U42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 16 | 32 | 4737.224 | 1468539.44
| 53 | 本村学童保育所 | 本村学童保育所 | 1F | 2 | 玄関 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 10.75 | 293 | BE21 | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 176.386 | 54679.66
| 53 | 本村学童保育所 | 本村学童保育所 | 1F | 3 | 玄関ホール | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 10.75 | 293 | U42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 296.0765 | 91783.715
| 53 | 本村学童保育所 | 本村学童保育所 | 1F | 4 | 便所 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 3 | 293 | U42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 82.626 | 25614.06
| 53 | 本村学童保育所 | 本村学童保育所 | 1F | 4 | 便所 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 3 | 293 | MR41 | ミラー灯 | 1 | FL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 41.313 | 12807.03
| 53 | 本村学童保育所 | 本村学童保育所 | 1F | 5 | 湯沸室 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 1 | 293 | U42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 27.542 | 8538.02
| 53 | 本村学童保育所 | 本村学童保育所 | 1F | 6 | 事務室 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 10.75 | 293 | U42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 888.2295 | 275351.145
| 53 | 本村学童保育所 | 本村学童保育所 | 1F | 7 | 和室6畳 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 3 | 293 | U42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 165.252 | 51228.12
| 53 | 本村学童保育所 | 本村学童保育所 | 1F | 8 | 保育室 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 10.75 | 293 | U42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 1184.306 | 367134.86
| 53 | 本村学童保育所 | 本村学童保育所 | 2F | 1 | 集会室1 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 3 | 293 | U42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 495.756 | 153684.36
| 53 | 本村学童保育所 | 本村学童保育所 | 2F | 2 | 玄関 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 10.75 | 293 | BE21 | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 176.386 | 54679.66
| 53 | 本村学童保育所 | 本村学童保育所 | 2F | 3 | 玄関ホール | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 10.75 | 293 | U42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 592.153 | 183567.43
| 53 | 本村学童保育所 | 本村学童保育所 | 2F | 4 | 集会室2 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 3 | 293 | U42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 495.756 | 153684.36
| 53 | 本村学童保育所 | 本村学童保育所 | 2F | 5 | 湯沸室 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 1 | 293 | U42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 27.542 | 8538.02
| 53 | 本村学童保育所 | 本村学童保育所 | 2F | 6 | 踏込 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 10.75 | 293 | U22 | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 176.386 | 54679.66
| 53 | 本村学童保育所 | 本村学童保育所 | 2F | 7 | 便所 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 3 | 293 | U42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 165.252 | 51228.12
| 53 | 本村学童保育所 | 本村学童保育所 | 2F | 7 | 便所 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 3 | 293 | MR41 | ミラー灯 | 1 | FL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 41.313 | 12807.03
| 53 | 本村学童保育所 | 本村学童保育所 | 2F | 8 | 納戸 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 1 | 12 | U22 | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 0.672 | 208.32
| 53 | 本村学童保育所 | 本村学童保育所 | 2F | 9 | 和室8畳 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 3 | 293 | U42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 247.878 | 76842.18
| 53 | 本村学童保育所 | 本村学童保育所 | 2F | 10 | バルコニー | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 4 | 293 | BE21 | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 65.632 | 20345.92
| 53 | 本村学童保育所 |  |  |  |  | Googlemap照明見当たらない為現地照明有無要確認 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 53 | 本村学童保育所 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 53 | 本村学童保育所 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 53 | 本村学童保育所 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 55_中央第一・第二学童保育所
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | [7 empty] | 既存照明
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 中央第一・第二学童保育所 | 1F | 1 | 水飲み場 |  | 4 | 293 | B | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 150×1235 | FSA41701A | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 42.192 | 13079.52
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 中央第一・第二学童保育所 | 1F | 2 | 和室 |  | 3 | 293 | C | 埋込スクエア | 3 | FHP23 | 0 | □275 | NHU23700A | 0 | 0 | ルーバー付 | 0 | 26 | 2 | 6 | 137.124 | 42508.44
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 中央第一・第二学童保育所 | 1F非 | 2 | 和室 |  | 24 | 365 | 非 | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ100 | LB91630 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 1 | 1 | 23.652 | 7332.12
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 中央第一・第二学童保育所 | 1F | 3 | トイレ |  | 3 | 293 | B | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 150×1235 | FSA41701A | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 63.288 | 19619.28
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 中央第一・第二学童保育所 | 1F | 3 | トイレ |  | 3 | 293 | H | ダウンライト | 1 | EFD13 | 0 | Φ100 | NF11749F | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 34.281 | 10627.11
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 中央第一・第二学童保育所 | 1F | 4 | だれでもトイレ |  | 3 | 293 | B | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 150×1235 | FSA41701A | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 31.644 | 9809.64
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 中央第一・第二学童保育所 | 1F | 4 | だれでもトイレ |  | 3 | 293 | D | シーリングライト | 2 | FL20 | 0 | 0 | NW225544 | 0 | 0 | 長方形 | 0 | 28 | 1 | 2 | 49.224 | 15259.44
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 中央第一・第二学童保育所 | 1F | 5 | 階段 |  | 10.75 | 293 | F | ブラケット灯 | 2 | ﾎﾞｰﾙ球60 | 0 | 280×75 | LB86880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2 | 4 | 680.346 | 210907.26
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 中央第一・第二学童保育所 | 1F | 6 | 育成室① |  | 10.75 | 293 | A | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 220×1235 | FSA42700A | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13 | 26 | 2948.166 | 913931.46
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 中央第一・第二学童保育所 | 1F非 | 6 | 育成室① |  | 24 | 365 | 非 | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ100 | LB91630 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 3 | 3 | 70.956 | 21996.36
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 中央第一・第二学童保育所 | 1F非 | 6 | 育成室① |  | - | - | 誘 | B級BL形 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | FA20312 | 避難口 | 直付 | 片面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 中央第一・第二学童保育所 | 1F | 7 | 台所兼事務室 |  | 10.75 | 293 | A | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 220×1235 | FSA42700A | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 680.346 | 210907.26
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 中央第一・第二学童保育所 | 1F | 7 | 台所兼事務室 |  | 10.75 | 293 | D | シーリングライト | 2 | FL20 | 0 | 0 | NW225544 | 0 | 0 | 長方形 | 0 | 28 | 1 | 2 | 176.386 | 54679.66
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 中央第一・第二学童保育所 | 1F非 | 7 | 台所兼事務室 |  | 24 | 365 | 非 | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ100 | LB91630 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 1 | 1 | 23.652 | 7332.12
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 中央第一・第二学童保育所 | 1F | 8 | 門柱 |  | 4 | 293 | Ｊ | 門灯 | 1 | FL15 | 0 | 0 | HW6811 | 防雨型 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 21.096 | 6539.76
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 中央第一・第二学童保育所 | 1F | 9 | 自転車置場 |  | 4 | 293 | Ｉ | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | JSF41270 | 防湿・防雨型/低虫型 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 84.384 | 26159.04
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 中央第一・第二学童保育所 | 1F | 10 | 玄関口 |  | 10.75 | 293 | E | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FW21835Z | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 88.193 | 27339.83
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 中央第一・第二学童保育所 | 1F | 10 | 玄関口 |  | 10.75 | 293 | K | ウォールライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSW41825Z | 防湿・防雨型 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 113.391 | 35151.21
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 中央第一・第二学童保育所 | 1F | 11 | 外階段 |  | 4 | 293 | E | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FW21835Z | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 65.632 | 20345.92
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 中央第一・第二学童保育所 | 1F | 12 | 階段下収納 |  | 1 | 12 | B | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 150×1235 | FSA41701A | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 0.432 | 133.92
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 中央第一・第二学童保育所 | 1F | 13 | 玄関 |  | 10.75 | 293 | C | 埋込スクエア | 3 | FHP23 | 0 | □275 | NHU23700A | 0 | 0 | ルーバー付 | 0 | 26 | 1 | 3 | 245.6805 | 76160.955
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 中央第一・第二学童保育所 | 1F | 13 | 玄関 |  | 10.75 | 293 | G | ダウンライト | 1 | EFD25 | 0 | Φ125 | NF21705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 113.391 | 35151.21
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 中央第一・第二学童保育所 | 1F非 | 13 | 玄関 |  | - | - | 誘 | B級BL形 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | FA20312 | 避難口 | 直付 | 片面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 中央第一・第二学童保育所 | 1F非 | 13 | 玄関 |  | 24 | 365 | 非 | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ100 | LB91630 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 1 | 1 | 23.652 | 7332.12
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 中央第一・第二学童保育所 | 1F | 14 | 靴脱ぎ場 |  | 10.75 | 293 | C | 埋込スクエア | 3 | FHP23 | 0 | □275 | NHU23700A | 0 | 0 | ルーバー付 | 0 | 26 | 2 | 6 | 491.361 | 152321.91
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 中央第一・第二学童保育所 | 1F非 | 14 | 靴脱ぎ場 |  | 24 | 365 | 非 | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ100 | LB91630 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 1 | 1 | 23.652 | 7332.12
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 中央第一・第二学童保育所 | 2F | 1 | 台所兼事務室 |  | 10.75 | 293 | A | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 220×1235 | FSA42700A | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 6 | 680.346 | 210907.26
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 中央第一・第二学童保育所 | 2F | 1 | 台所兼事務室 |  | 10.75 | 293 | D | シーリングライト | 2 | FL20 | 0 | 0 | NW225544 | 0 | 0 | 長方形 | 0 | 28 | 1 | 2 | 176.386 | 54679.66
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 中央第一・第二学童保育所 | 2F非 | 1 | 台所兼事務室 |  | 24 | 365 | 非 | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ100 | LB91630 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 1 | 1 | 23.652 | 7332.12
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 中央第一・第二学童保育所 | 2F | 2 | 和室 |  | 3 | 293 | C | 埋込スクエア | 3 | FHP23 | 0 | □275 | NHU23700A | 0 | 0 | ルーバー付 | 0 | 26 | 2 | 6 | 137.124 | 42508.44
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 中央第一・第二学童保育所 | 2F非 | 2 | 和室 |  | 24 | 365 | 非 | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ100 | LB91630 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 1 | 1 | 23.652 | 7332.12
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 中央第一・第二学童保育所 | 2F | 3 | 育成室② |  | 10.75 | 293 | A | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 220×1235 | FSA42700A | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16 | 32 | 3628.512 | 1124838.72
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 中央第一・第二学童保育所 | 2F非 | 3 | 育成室② |  | 24 | 365 | 非 | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ100 | LB91630 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 3 | 3 | 70.956 | 21996.36
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 中央第一・第二学童保育所 | 2F非 | 3 | 育成室② |  | - | - | 誘 | B級BL形 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | FA20312 | 避難口 | 直付 | 片面 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 中央第一・第二学童保育所 | 2F | 4 | 階段室 |  | 10.75 | 293 | C | 埋込スクエア | 3 | FHP23 | 0 | □275 | NHU23700A | 0 | 0 | ルーバー付 | 0 | 26 | 1 | 3 | 245.6805 | 76160.955
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 中央第一・第二学童保育所 | 2F | 4 | 階段室 |  | 10.75 | 293 | G | ダウンライト | 1 | EFD25 | 0 | Φ125 | NF21705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 113.391 | 35151.21
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 中央第一・第二学童保育所 | 2F非 | 4 | 階段室 |  | 24 | 365 | 非 | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ100 | LB91630 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 1 | 1 | 23.652 | 7332.12
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 中央第一・第二学童保育所 | 2F | 5 | 靴脱ぎ場 |  | 10.75 | 293 | G | ダウンライト | 1 | EFD25 | 0 | Φ125 | NF21705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 3 | 170.0865 | 52726.815
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 中央第一・第二学童保育所 | 2F非 | 5 | 靴脱ぎ場 |  | 24 | 365 | 非 | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ100 | LB91630 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 1 | 1 | 23.652 | 7332.12
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 中央第一・第二学童保育所 | 2F非 | 5 | 靴脱ぎ場 |  | - | - | 誘 | B級BL形 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | FA20312 | 避難口 | 直付 | 片面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | 屋外 | - | - | 屋外 | Googlemap照明見当たらない為現地照明有無要確認 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 55 | 中央第一・第二学童保育所 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 56_前沢第一・第二学童保育所
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | [7 empty] | 既存照明
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 1F | 1 | 保健室 |  | 3 | 293 | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 41.313 | 12807.03
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 1F | 2 | 事務室 |  | 10.75 | 293 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 1184.306 | 367134.86
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 1F | 3 | 湯沸コーナー |  | 1 | 293 | D2 | ウォールライト | 1 | FL15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 5.274 | 1634.94
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 1F | 4 | 保育室 |  | 10.75 | 293 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 1776.459 | 550702.29
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 1F | 4 | 保育室0.2歳 |  | 10.75 | 293 | D2 | ウォールライト | 1 | FL15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 56.6955 | 17575.605
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 1F | 5 | 便所 |  | 3 | 293 | D1 | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 24.612 | 7629.72
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 1F | 5 | 便所 |  | 3 | 293 | D2 | ウォールライト | 1 | FL15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 15.822 | 4904.82
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 1F | 6 | 保育室2歳 |  | 10.75 | 293 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 1776.459 | 550702.29
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 1F | 6 | 保育室2歳 |  | 10.75 | 293 | D2 | ウォールライト | 1 | FL15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 56.6955 | 17575.605
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 1F | 7 | 遊戯室 |  | 10.75 | 293 | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 26 | 26 | 3848.9945 | 1193188.295
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 1F | 8 | 休憩室 |  | 3 | 293 | K | シーリングライト | 2 | FCL30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 和風 | 0 | 34 | 1 | 2 | 59.772 | 18529.32
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 1F | 9 | ロッカー室 |  | 1 | 293 | B2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 8.204 | 2543.24
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 1F | 10 | 厨房 |  | 3 | 293 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 330.504 | 102456.24
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 1F | 11 | ボイラー室 |  | 1 | 12 | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0.564 | 174.84
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 1F | 12 | 保育室0歳 |  | 10.75 | 293 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 1776.459 | 550702.29
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 1F | 12 | 保育室0歳 |  | 10.75 | 293 | D2 | ウォールライト | 1 | FL15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 56.6955 | 17575.605
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 1F | 13 | 沐浴室 |  | 10.75 | 293 | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 296.0765 | 91783.715
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 1F | 14 | 保育室1歳 |  | 10.75 | 293 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 1776.459 | 550702.29
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 1F | 14 | 保育室1歳 |  | 10.75 | 293 | D2 | ウォールライト | 1 | FL15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 56.6955 | 17575.605
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 1F | 15 | 玄関 | 部屋名は想定 | 24 | 365 | H | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 避難口 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 1F | 15 | 玄関 | 部屋名は想定 | 24 | 365 | I | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | 0 | 通路 | 直付 | 両面 | 電池内蔵 | 13 | 1 | 1 | 113.88 | 35302.8
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 1F | 15 | 玄関 | 部屋名は想定 | 10.75 | 293 | C | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | カバー付 | 0 | 47 | 1 | 2 | 296.0765 | 91783.715
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 1F | 15 | 玄関 | 部屋名は想定 | 10.75 | 293 | F | シーリングライト | 2 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 長方形 | 0 | 28 | 1 | 2 | 176.386 | 54679.66
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 1F | 15 | 玄関 | 部屋名は想定 | 10.75 | 293 | E | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 88.193 | 27339.83
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 1F | 16 | 階段 |  | 10.75 | 293 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 28 | 2 | 4 | 352.772 | 109359.32
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 1F | 16 | 階段 |  | 10.75 | 293 | G | 階段通路誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 28 | 1 | 1 | 88.193 | 27339.83
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 1F | 17 | 廊下 | 部屋名は想定 | 24 | 365 | H | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 避難口 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 1F | 17 | 廊下 | 部屋名は想定 | 10.75 | 293 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 28 | 4 | 8 | 705.544 | 218718.64
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 1F | 17 | 外周 |  | 4 | 293 | E | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 3 | 98.448 | 30518.88
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 2F | 1 | 階段 |  | 10.75 | 293 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 28 | 1 | 2 | 176.386 | 54679.66
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 2F | 1 | 階段 |  | 10.75 | 293 | G | 階段通路誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 28 | 1 | 1 | 88.193 | 27339.83
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 2F | 2 | 保育室4歳 |  | 10.75 | 293 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 888.2295 | 275351.145
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 2F | 2 | 保育室4歳 |  | 10.75 | 293 | A3 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 296.0765 | 91783.715
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 2F | 2 | 保育室4歳 |  | 10.75 | 293 | D1 | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 176.386 | 54679.66
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 2F | 2 | 保育室4歳 |  | 10.75 | 293 | D2 | ウォールライト | 1 | FL15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 56.6955 | 17575.605
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 2F | 3 | 保育室5歳 |  | 10.75 | 293 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 1184.306 | 367134.86
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 2F | 3 | 保育室5歳 |  | 10.75 | 293 | A3 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 296.0765 | 91783.715
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 2F | 3 | 保育室5歳 |  | 10.75 | 293 | D1 | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 176.386 | 54679.66
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 2F | 3 | 保育室5歳 |  | 10.75 | 293 | D2 | ウォールライト | 1 | FL15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 56.6955 | 17575.605
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 2F | 4 | 便所 |  | 3 | 293 | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 82.626 | 25614.06
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 2F | 5 | 教材室 |  | 1 | 293 | B2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 8.204 | 2543.24
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 2F | 6 | 保育室3歳 |  | 10.75 | 293 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 1184.306 | 367134.86
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 2F | 6 | 保育室3歳 |  | 10.75 | 293 | A3 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 296.0765 | 91783.715
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 2F | 6 | 保育室3歳 |  | 10.75 | 293 | D1 | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 176.386 | 54679.66
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 2F | 6 | 保育室3歳 |  | 10.75 | 293 | D2 | ウォールライト | 1 | FL15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 56.6955 | 17575.605
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 2F | 7 | 廊下 |  | 10.75 | 293 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 28 | 2 | 4 | 352.772 | 109359.32
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 2F | 7 | 廊下 |  | 24 | 365 | H | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 避難口 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第一学童保育所 | 2F | 8 | 外周 |  | 4 | 293 | E | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 4 | 131.264 | 40691.84
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第二学童保育所 | 1F | 1 | ホール |  | 10.75 | 293 | A | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 1 | 2 | 302.376 | 93736.56
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第二学童保育所 | 1F | 1 | ホール |  | 24 | 365 | G1 | B級BL形 誘導灯 | 1 | CF210 | 0 | 0 | SH1-FBF20-20B | 避難口 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 5.3 | 1 | 1 | 46.428 | 14392.68
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第二学童保育所 | 1F | 1 | ホール |  | 24 | 365 | Ｄ | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE9 | 0 | Φ100想定 | K1-IRS4-JE9 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2 | 1 | 1 | 17.52 | 5431.2
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第二学童保育所 | 1F | 2 | だれでもトイレ |  | 3 | 293 | Ｂ | 逆富士ベースライト | 2 | FHF16(高出力) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 2 | 47.466 | 14714.46
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第二学童保育所 | 1F | 3 | 物入 |  | 1 | 12 | Ｂ | 逆富士ベースライト | 2 | FHF16(高出力) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 2 | 0.648 | 200.88
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第二学童保育所 | 1F | 4 | 育成室② |  | 10.75 | 293 | E1 | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 300x1257 | FRS15-322PH9 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 8 | 16 | 2419.008 | 749892.48
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第二学童保育所 | 1F | 5 | トイレ |  | 3 | 293 | C1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 84.384 | 26159.04
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 前沢第二学童保育所 | 1F | 6 | 屋外 |  | 4 | 293 | F１ | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBC1-201 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 3 | 98.448 | 30518.88
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 屋外 | - | - | 屋外 | Googlemap照明見当たらない為現地照明有無要確認 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 56 | 前沢第一・第二学童保育所 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 57 | 滝山第一・第二学童保育所 | 57_滝山第一・第二学童保育所
| 57 | 滝山第一・第二学童保育所 | [7 empty] | 既存照明
| 57 | 滝山第一・第二学童保育所 | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 57 | 滝山第一・第二学童保育所 | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 57 | 滝山第一・第二学童保育所 | 滝山第一 | 1F | 1 | 便所・シャワー室 |  | 3 | 293 | Ｃ | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401RH | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 82.626 | 25614.06
| 57 | 滝山第一・第二学童保育所 | 滝山第一 | 1F | 1 | 便所・シャワー室 |  | 3 | 293 | G2 | ミラー灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FBC2-401RH | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 41.313 | 12807.03
| 57 | 滝山第一・第二学童保育所 | 滝山第一 | 1F | 2 | 事務室 |  | 10.75 | 293 | B2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4^402RH | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 592.153 | 183567.43
| 57 | 滝山第一・第二学童保育所 | 滝山第一 | 1F | 3 | 台所 |  | 1 | 293 | B2 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4^402RH | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 55.084 | 17076.04
| 57 | 滝山第一・第二学童保育所 | 滝山第一 | 1F | 3 | 台所 |  | 1 | 293 | F | 流し元灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | ＦＢＦ6-201ＧＬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 8.204 | 2543.24
| 57 | 滝山第一・第二学童保育所 | 滝山第一 | 1F | 4 | 和室 |  | 3 | 293 | D | シーリングライト | 5 | FL20 | 0 | 0 | FSF4A-205 | 0 | 0 | 角形 | 0 | 28 | 1 | 5 | 123.06 | 38148.6
| 57 | 滝山第一・第二学童保育所 | 滝山第一 | 1F | 5 | ホール |  | 10.75 | 293 | B1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4^402RH | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 47 | 15 | 30 | 4441.1475 | 1376755.725
| 57 | 滝山第一・第二学童保育所 | 滝山第一 | 1F | 6 | 外部 |  | 4 | 293 | A | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBC2-RP-201GL | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 | 5 | 164.08 | 50864.8
| 57 | 滝山第一・第二学童保育所 | 滝山第一 | 1F | 7 | 玄関ホール |  | 10.75 | 293 | E | シーリングライト | 1 | FCL30 | 0 | 0 | FSF2-C301GL | 0 | 0 | 角形 | 0 | 34 | 3 | 3 | 321.2745 | 99595.095
| 57 | 滝山第一・第二学童保育所 | 滝山第一 | 1F | 7 | 玄関ホール |  | 10.75 | 293 | G1 | ミラー灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBC2-201GH | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 176.386 | 54679.66
| 57 | 滝山第一・第二学童保育所 | 滝山第二 | 1F | 1 | 自転車置場 |  | 4 | 293 | E１ | トラフ形ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS8RPA-321 | 防水型 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 1 | 1 | 56.256 | 17439.36
| 57 | 滝山第一・第二学童保育所 | 滝山第二 | 1F | 2 | スロープ |  | 4 | 293 | Ｃ1 | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBC2RP-201 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 65.632 | 20345.92
| 57 | 滝山第一・第二学童保育所 | 滝山第二 | 1F | 2 | スロープ |  | 4 | 293 | D1 | スポットライト | 1 | IL40 | 0 | 0 | 0 | 防雨型/センサー付 | フランジ式 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 42.192 | 13079.52
| 57 | 滝山第一・第二学童保育所 | 滝山第二 | 1F | 3 | 玄関 |  | 10.75 | 293 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PH9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 4 | 604.752 | 187473.12
| 57 | 滝山第一・第二学童保育所 | 滝山第二 | 1F | 3 | 玄関 |  | 24 | 365 | F1 | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ100 | K1-IRS4-JE13 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 1 | 1 | 23.652 | 7332.12
| 57 | 滝山第一・第二学童保育所 | 滝山第二 | 1F | 4 | 倉庫 |  | 1 | 12 | G | 逆富士ベースライト | 1 | FHF16 | 0 | 0 | FSS9-181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0.228 | 70.68
| 57 | 滝山第一・第二学童保育所 | 滝山第二 | 1F | 5 | 女子トイレ |  | 3 | 293 | A1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PH9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 42.192 | 13079.52
| 57 | 滝山第一・第二学童保育所 | 滝山第二 | 1F | 6 | 男子トイレ |  | 3 | 293 | A1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PH9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 84.384 | 26159.04
| 57 | 滝山第一・第二学童保育所 | 滝山第二 | 1F | 7 | 事務調理室 |  | 3 | 293 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PH9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 4 | 168.768 | 52318.08
| 57 | 滝山第一・第二学童保育所 | 滝山第二 | 1F | 7 | 事務調理室 |  | 24 | 365 | F1 | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ100 | K1-IRS4-JE13 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 1 | 1 | 23.652 | 7332.12
| 57 | 滝山第一・第二学童保育所 | 滝山第二 | 1F | 7 | 事務調理室 |  | 3 | 293 | H | ミラー灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 24.612 | 7629.72
| 57 | 滝山第一・第二学童保育所 | 滝山第二 | 1F | 8 | だれでもトイレ |  | 3 | 293 | A1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PH9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 42.192 | 13079.52
| 57 | 滝山第一・第二学童保育所 | 滝山第二 | 1F | 9 | 育成室 |  | 10.75 | 293 | B | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 300X1257 | FRS15-322PH9 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 16 | 32 | 4838.016 | 1499784.96
| 57 | 滝山第一・第二学童保育所 | 滝山第二 | 1F | 9 | 育成室 |  | 24 | 365 | F1 | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ100 | K1-IRS4-JE13 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 2 | 2 | 47.304 | 14664.24
| 57 | 滝山第一・第二学童保育所 | 滝山第二 | 1F | 10 | タタミコーナー |  | 10.75 | 293 | B | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 300X1257 | FRS15-322PH9 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 48 | 2 | 4 | 604.752 | 187473.12
| 57 | 滝山第一・第二学童保育所 | 屋外 | - | - | 屋外 | Googlemap照明見当たらない為現地照明有無要確認 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 57 | 滝山第一・第二学童保育所 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 57 | 滝山第一・第二学童保育所 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 57 | 滝山第一・第二学童保育所 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 60 | 子どもセンターひばり | 60_子どもセンターひばり
| 60 | 子どもセンターひばり | [7 empty] | 既存照明
| 60 | 子どもセンターひばり | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 60 | 子どもセンターひばり | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 1F | 1 | 遊戯室 |  | 9 | 347 | C | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150 | FRS21-H241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 6 | 505.926 | 156837.06
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 1F | 1 | 遊戯室 |  | - | - | R | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 避難口 | 直付 | 片面/ガード付 | 電池内蔵 | - | 1 | 1 | - | -
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 1F | 2 | 遊戯室倉庫 |  | 1 | 12 | K | トラフ形ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS8-321 | SUS製 | 0 | SUSガード付 | 0 | 48 | 1 | 1 | 0.576 | 178.56
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 1F | 3 | 屋外階段 |  | 4 | 347 | L | ブラケット灯 | 1 | EFD15 | 0 | □200 | 0 | 防雨型 | 0 | 角形 | 0 | 12 | 1 | 1 | 16.656 | 5163.36
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 1F | 4 | 機械室 |  | 1 | 12 | K | トラフ形ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS8-321 | SUS製 | 0 | SUSガード付 | 0 | 48 | 2 | 2 | 1.152 | 357.12
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 1F | 5 | 1階女子便所 |  | 3 | 347 | Ｉ | ダウンライト | 1 | FHT16 | 0 | Φ150 | FRS21-H161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 | 79.116 | 24525.96
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 1F | 5 | 1階女子便所 |  | 3 | 347 | J | ミラー灯 | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乳白カバー付 | 0 | 48 | 1 | 1 | 49.968 | 15490.08
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 1F | 6 | だれでもトイレ |  | 3 | 347 | C | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150 | FRS21-H241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 3 | 84.321 | 26139.51
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 1F | 7 | シャワー室 |  | 3 | 347 | C | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150 | FRS21-H241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 28.107 | 8713.17
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 1F | 7 | シャワー室 |  | 3 | 347 | Ｉ | ダウンライト | 1 | FHT16 | 0 | Φ150 | FRS21-H161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 19.779 | 6131.49
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 1F | 8 | 1階男子便所 |  | 3 | 347 | J | ミラー灯 | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乳白カバー付 | 0 | 48 | 1 | 1 | 49.968 | 15490.08
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 1F | 8 | 1階男子便所 |  | 3 | 347 | Ｉ | ダウンライト | 1 | FHT16 | 0 | Φ150 | FRS21-H161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 3 | 59.337 | 18394.47
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 1F | 9 | 工作室 |  | 3 | 347 | F2 | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 300x1257 | FRS15-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9 | 18 | 899.424 | 278821.44
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 1F | 10 | テラス |  | 4 | 347 | M | シーリングライト | 1 | EFD15 | 0 | 0 | 0 | 防雨型 | 0 | オフブラック艶けし | 0 | 12 | 6 | 6 | 99.936 | 30980.16
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 1F | 11 | 館庭 |  | 4 | 347 | U | 丸形投光器 | 1 | 無電極ﾗﾝﾌﾟ150 | 0 | 0 | 0 | 防雨型 | 0 | 前面強化ガラス光触媒付 | 0 | 170 | 8 | 8 | 1887.68 | 585180.8
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 1F | 12 | 通用門 |  | 4 | 347 | Ｐ | 庭園灯 | 1 | EFD15 | 0 | ポールΦ120,H＝958 | 0 | 防雨型 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 49.968 | 15490.08
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 1F | 12 | 通用門 |  | 4 | 347 | Ｏ | 地中埋込器具 | 1 | JDR40 | 0 | 0 | 0 | 防雨型 | 地中埋込 | 透明強化ガラスカバー付 | 0 | 40 | 3 | 3 | - | -
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 1F | 13 | 風除室 |  | 12 | 347 | H | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150 | 0 | 防雨型/SUS製 | 0 | 銀蒸着仕上 | 0 | 27 | 4 | 4 | 449.712 | 139410.72
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 1F | 13 | 風除室 |  | 24 | 365 | T | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS4-J13 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 1 | 1 | 23.652 | 7332.12
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 1F | 14 | 事務室 |  | 12 | 347 | D2 | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 300x1257 | 0 | 0 | 0 | プリズムパネル付 | 0 | 48 | 7 | 14 | 2798.208 | 867444.48
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 1F | 14 | 事務室 |  | 12 | 347 | D1 | 埋込ベースライト | 1 | FL18 | 0 | W300 | 0 | 0 | 0 | プリズムパネル付 | 0 | 18 | 1 | 1 | 74.952 | 23235.12
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 1F | 14 | 事務室 |  | 12 | 347 | Ｉ | ダウンライト | 1 | FHT16 | 0 | Φ150 | FRS21-H161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 4 | 316.464 | 98103.84
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 1F | 15 | ホール② |  | 12 | 347 | C | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150 | FRS21-H241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 112.428 | 34852.68
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 1F | 15 | ホール② |  | 12 | 347 | Ｇ | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ125 | 0 | 0 | 0 | 銀蒸着仕上 | 0 | 27 | 4 | 4 | 449.712 | 139410.72
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 1F | 15 | ホール② |  | 24 | 365 | T | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS4-J13 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 1 | 1 | 23.652 | 7332.12
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 1F | 16 | ホール① |  | 12 | 347 | B | ダウンライト | 2 | FHT42 | 0 | Φ200 | FRS21-H422 | 0 | 0 | 枠オフホワイトつや消し | 0 | 48 | 10 | 20 | 3997.44 | 1239206.4
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 1F | 16 | ホール① |  | 12 | 347 | C | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150 | FRS21-H241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 2 | 224.856 | 69705.36
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 1F | 16 | ホール① |  | - | - | S | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | ST1-FRF23P-C | 通路 | 天井埋込 | 両面 | 電池内蔵 | - | 1 | 1 | - | -
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 1F | 16 | ホール① |  | 24 | 365 | T | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS4-J13 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 2 | 2 | 47.304 | 14664.24
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 1F | 16 | ホール① |  | - | - | Q | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 105x200 | SH1-FRF20P-C | 避難口 | 天井埋込 | 片面 | 電池内蔵 | - | 1 | 1 | - | -
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 2F | 1 | 倉庫上部 |  | 4 | 347 | K | トラフ形ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS8-321 | SUS製 | 0 | SUSガード付 | 0 | 48 | 1 | 1 | 66.624 | 20653.44
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 2F | 2 | 屋外階段 |  | 4 | 347 | L | ブラケット灯 | 1 | EFD15 | 0 | □200 | 0 | 防雨型 | 0 | 角形 | 0 | 12 | 1 | 1 | 16.656 | 5163.36
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 2F | 3 | 2階女子便所 |  | 3 | 347 | Ｉ | ダウンライト | 1 | FHT16 | 0 | Φ150 | FRS21-H161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 5 | 98.895 | 30657.45
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 2F | 3 | 2階女子便所 |  | 3 | 347 | J | ミラー灯 | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乳白カバー付 | 0 | 48 | 1 | 1 | 49.968 | 15490.08
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 2F | 4 | ロビー |  | 12 | 347 | B | ダウンライト | 2 | FHT42 | 0 | Φ200 | FRS21-H422 | 0 | 0 | 枠オフホワイトつや消し | 0 | 48 | 11 | 22 | 4397.184 | 1363127.04
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 2F | 4 | ロビー |  | 24 | 365 | T | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS4-J13 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 2 | 2 | 47.304 | 14664.24
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 2F | 4 | ロビー |  | - | - | Q | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 105x200 | SH1-FRF20P-C | 避難口 | 天井埋込 | 片面 | 電池内蔵 | - | 2 | 2 | - | -
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 2F | 4 | ロビー |  | 12 | 347 | C | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150 | FRS21-H241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 3 | 337.284 | 104558.04
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 2F | 5 | 2階男子便所 |  | 3 | 347 | Ｉ | ダウンライト | 1 | FHT16 | 0 | Φ150 | FRS21-H161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 3 | 59.337 | 18394.47
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 2F | 5 | 2階男子便所 |  | 3 | 347 | J | ミラー灯 | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乳白カバー付 | 0 | 48 | 1 | 1 | 49.968 | 15490.08
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 2F | 6 | 集会室 |  | 3 | 347 | D2 | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 300x1257 | 0 | 0 | 0 | プリズムパネル付 | 0 | 48 | 8 | 16 | 799.488 | 247841.28
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 2F | 7 | 給湯室 |  | 1 | 347 | F1 | 埋込ベースライト | 2 | FL18 | 0 | 300x639 | FRS2-202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 12.492 | 3872.52
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 2F | 8 | 保育室・図書室 |  | 9 | 347 | E | 埋込スクエア | 3 | FHP32(高出力) | 0 | □450 | FRL12-P323 | 0 | 0 | バッフル付 | 0 | 32 | 9 | 27 | 2698.272 | 836464.32
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 2F | 9 | 授乳コーナー |  | 1 | 347 | F1 | 埋込ベースライト | 2 | FL18 | 0 | 300x639 | FRS2-202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 12.492 | 3872.52
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 2F | 10 | 吹抜 |  | 9 | 347 | A | ダウンライト | 1 | 無電極ﾗﾝﾌﾟ150 | 0 | Φ400 | 0 | 0 | 0 | 反射板増反射膜処理後光触媒 | 0 | 170 | 4 | 4 | 2123.64 | 658328.4
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 2F | 11 | 遊戯室上部 |  | 9 | 347 | A | ダウンライト | 1 | 無電極ﾗﾝﾌﾟ150 | 0 | Φ400 | 0 | 0 | 0 | 反射板増反射膜処理後光触媒 | 0 | 170 | 16 | 16 | 8494.56 | 2633313.6
| 60 | 子どもセンターひばり | こどもセンターひばり | 屋外 | - | 屋外 | Googlemap照明見当たらない為現地照明有無要確認 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 60 | 子どもセンターひばり | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 60 | 子どもセンターひばり | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 60 | 子どもセンターひばり | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 62 | 浅間町地区センター | 62_浅間町地区センター
| 62 | 浅間町地区センター | [7 empty] | 既存照明
| 62 | 浅間町地区センター | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 62 | 浅間町地区センター | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 1F | 1 | 相談室・事務室 |  | 8 | 279 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 419.616 | 130080.96
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 1F | 1 | 相談室・事務室 |  | 8 | 279 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 419.616 | 130080.96
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 1F | 2 | 機械室 | 器具記号なしの為A1と想定 | 1 | 12 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 2.256 | 699.36
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 1F | 3 | 玄関 |  | 8 | 279 | K1 | ブラケット灯 | 1 | FL9 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | フランジ/アーム式 | モチ形乳白ガラスグローブ | 0 | 9 | 2 | 2 | 40.176 | 12454.56
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 1F | 3 | 玄関 |  | 24 | 365 | F2 | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 避難口 | 天井直付 | 片面 | 0 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 1F | 3 | 玄関 |  | 8 | 279 | B2 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | K1-FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 1 | 104.904 | 32520.24
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 1F | 4 | 廊下 |  | 8 | 279 | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 209.808 | 65040.48
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 1F | 4 | 廊下 |  | 8 | 279 | B2 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | K1-FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 3 | 3 | 314.712 | 97560.72
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 1F | 4 | 廊下 |  | 24 | 365 | F1 | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | 0 | 避難口 | 天井直付 | 片面 | 0 | 13 | 1 | 1 | 113.88 | 35302.8
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 1F | 4 | 廊下 |  | 24 | 365 | G1 | C級 誘導灯 | 1 | FL6 | 0 | W300想定 | 0 | 通路 | 壁埋込(足元) | 片面 | 0 | 9 | 1 | 1 | 78.84 | 24440.4
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 1F | 5 | 外周 |  | 4 | 279 | D1 | ブラケット灯 | 1 | MF100 | 0 | 0 | 0 | 0 | フランジ/アーム式 | 球形アクリルグローブ | 0 | 120 | 1 | 1 | 133.92 | 41515.2
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 1F | 5 | 外周 |  | 4 | 279 | K1 | ブラケット灯 | 1 | FL9 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | フランジ/アーム式 | モチ形乳白ガラスグローブ | 0 | 9 | 1 | 1 | 10.044 | 3113.64
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 1F | 6 | 倉庫 |  | 1 | 12 | H1 | コップ型ブラケット | 1 | IL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乳白ガラスカバー付 | 0 | 36 | 1 | 1 | 0.432 | 133.92
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 1F | 7 | 図書室 |  | 8 | 279 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12 | 24 | 2517.696 | 780485.76
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 1F | 8 | 便所 | 一部配灯図なしの為想定 | 3 | 279 | L1 | トラフ形ベースライト | 1 | FL10 | 0 | 0 | FSS1-101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 21.762 | 6746.22
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 1F | 9 | 身障者便所 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 3 | 279 | L1 | トラフ形ベースライト | 1 | FL10 | 0 | 0 | FSS1-101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 10.881 | 3373.11
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 1F | 10 | 前室 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 3 | 279 | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 39.339 | 12195.09
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 1F | 10 | 前室 |  | 24 | 365 | P1 | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | □100想定 | 0 | 反射板オイルスキン仕上げ | 0 | 角形 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 1F | 11 | 和室 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 3 | 279 | I | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 下面木製ルーバー付 | 0 | 47 | 4 | 8 | 314.712 | 97560.72
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 1F | 12 | 浴室 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 1 | 279 | H1 | コップ型ブラケット | 1 | IL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 乳白ガラスカバー付 | 0 | 36 | 2 | 2 | 20.088 | 6227.28
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 1F | 13 | 脱衣室 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 1 | 279 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FL20 | 0 | 0 | FSS4-202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 4 | 31.248 | 9686.88
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 1F | 14 | 教養娯楽室 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 3 | 279 | I | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 下面木製ルーバー付 | 0 | 47 | 2 | 4 | 157.356 | 48780.36
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 1F | 15 | 老人集会室 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 3 | 279 | I | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 下面木製ルーバー付 | 0 | 47 | 2 | 4 | 157.356 | 48780.36
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 2F | 1 | 便所 |  | 3 | 279 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FL20 | 0 | 0 | FSS4-202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 4 | 93.744 | 29060.64
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 2F | 1 | 便所 |  | 3 | 279 | J1 | ミラー灯 | 1 | FL15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 30.132 | 9340.92
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 2F | 1 | 便所 |  | 3 | 279 | J1 | ミラー灯 | 1 | FL15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 15.066 | 4670.46
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 2F | 2 | 階段 |  | 8 | 279 | N | 階段通路誘導灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 階数表示付 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 1 | 104.904 | 32520.24
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 2F | 3 | 集会室 |  | 3 | 279 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 708.102 | 219511.62
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 2F | 3 | 集会室 |  | 3 | 279 | A3 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | K1-FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 3 | 6 | 236.034 | 73170.54
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 2F | 3 | 集会室 |  | 3 | 279 | B2 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | K1-FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 1 | 39.339 | 12195.09
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 2F | 3 | 集会室 |  | 24 | 365 | F1 | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | 0 | 避難口 | 天井直付 | 片面 | 0 | 13 | 1 | 1 | 113.88 | 35302.8
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 2F | 3 | 集会室 |  | 3 | 279 | B1 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 39.339 | 12195.09
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 2F | 3 | 集会室 |  | 3 | 279 | B2 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | K1-FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 1 | 39.339 | 12195.09
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 2F | 3 | 集会室 |  | 24 | 365 | E1 | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | 0 | 通路 | 天井直付 | 片面 | 0 | 13 | 1 | 1 | 113.88 | 35302.8
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 2F | 4 | 階段② |  | 24 | 365 | F1 | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | 0 | 避難口 | 天井直付 | 片面 | 0 | 13 | 1 | 1 | 113.88 | 35302.8
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 2F | 4 | 階段② |  | 8 | 279 | K1 | ブラケット灯 | 1 | FL9 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | フランジ/アーム式 | モチ形乳白ガラスグローブ | 0 | 9 | 1 | 1 | 20.088 | 6227.28
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 2F | 5 | 湯沸・配膳室 |  | 1 | 279 | A1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 26.226 | 8130.06
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 2F | 5 | 湯沸・配膳室 |  | 1 | 279 | A3 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | K1-FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 26.226 | 8130.06
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 2F | 6 | 和室 |  | 3 | 279 | I | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 下面木製ルーバー付 | 0 | 47 | 4 | 8 | 314.712 | 97560.72
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 2F | 6 | 和室 |  | 3 | 279 | L1 | トラフ形ベースライト | 1 | FL10 | 0 | 0 | FSS1-101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 10.881 | 3373.11
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 2F | 6 | 和室 |  | 3 | 279 | M1 | ダウンライト | 1 | IL80 | 0 | □150想定 | 0 | 0 | 0 | 角形 | 0 | 9.3 | 2 | 2 | 15.5682 | 4826.142
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 2F | 6 | 和室 |  | 24 | 365 | Ｏ1 | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | □100想定 | 0 | 0 | 0 | 角形 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 62 | 浅間町地区センター | 浅間町地区センター | 2F | 6 | 和室 |  | 24 | 365 | P1 | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | □100想定 | 0 | 反射板オイルスキン仕上げ | 0 | 角形 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 62 | 浅間町地区センター | 屋外 | - | - | 屋外 | Googlemap照明見当たらない為現地照明有無要確認 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 62 | 浅間町地区センター | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 62 | 浅間町地区センター | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 62 | 浅間町地区センター | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 63 | 南町地区センター | 63_南町地区センター
| 63 | 南町地区センター | [7 empty] | 既存照明
| 63 | 南町地区センター | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 63 | 南町地区センター | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 1F | 1 | 倉庫1 |  | 1 | 12 | Q | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401RH | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0.564 | 174.84
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 1F | 2 | 階段 |  | 8 | 281 | N | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FSS4-201GH | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 62.944 | 19512.64
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 1F | 3 | 玄関ホール |  | 8 | 281 | A1 | 埋込丸形器具 | 1 | FCL30+40 | 0 | Φ600想定 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 8 | 8 | 1348.8 | 418128
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 1F | 3 | 玄関ホール |  | 24 | 365 | G1 | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 避難口 | パイプ吊 | 片面 | 0 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 1F | 3 | 玄関ホール |  | 24 | 365 | H1 | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | 0 | 避難口 | パイプ吊 | 両面 | 0 | 13 | 1 | 1 | 113.88 | 35302.8
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 1F | 3 | 玄関ホール |  | 24 | 365 | I1 | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用40 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 1F | 4 | 脱衣所 |  | 1 | 281 | B1 | シーリングライト | 1 | FCL30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 丸形 | 0 | 34 | 2 | 2 | 19.108 | 5923.48
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 1F | 5 | 便所 |  | 3 | 281 | D1 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 47 | 2 | 2 | 79.242 | 24565.02
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 1F | 5 | 便所 |  | 3 | 281 | E1 | 逆富士ベースライト | 2 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 47.208 | 14634.48
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 1F | 6 | 廊下 |  | 8 | 281 | D1 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 47 | 3 | 3 | 316.968 | 98260.08
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 1F | 6 | 廊下 |  | 8 | 281 | F1 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 125.888 | 39025.28
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 1F | 6 | 廊下 |  | 8 | 281 | J1 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 3 | 3 | 316.968 | 98260.08
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 1F | 7 | 事務室 | 部屋名は想定 | 8 | 281 | C1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 18 | 36 | 3803.616 | 1179120.96
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 1F | 8 | 事務室2 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 8 | 281 | C1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 422.624 | 131013.44
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 1F | 9 | 相談室 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 3 | 281 | C1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 158.484 | 49130.04
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 1F | 10 | 湯沸室 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 1 | 281 | C1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 26.414 | 8188.34
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 1F | 11 | 倉庫2 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 1 | 12 | Q | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401RH | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 4 | 2.256 | 699.36
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 1F | 12 | 倉庫3 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 1 | 12 | Q | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401RH | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0.564 | 174.84
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 1F | 13 | 機械室 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 1 | 12 | Q | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401RH | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 1.128 | 349.68
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 1F | 14 | 和室 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 3 | 281 | R | 埋込スクエア | 5 | FL20 | 0 | □900想定 | 0 | 0 | 0 | 白木枠ルーバー付 | 0 | 28 | 2 | 10 | 236.04 | 73172.4
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 1F | 15 | 集会室・舞台 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 3 | 281 | R | 埋込スクエア | 5 | FL20 | 0 | □900想定 | 0 | 0 | 0 | 白木枠ルーバー付 | 0 | 28 | 4 | 20 | 472.08 | 146344.8
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 1F | 15 | 集会室・舞台 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 3 | 281 | O | 片反射笠付トラフ形ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBS3-201GH | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 3 | 70.812 | 21951.72
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 2F | 1 | エントランス | 部屋名は想定 | 8 | 281 | E | 埋込丸形器具 | 2 | FCL30+40 | 0 | Φ600想定 | 0 | 枠指定色 | 0 | アクリルカバー付 | 0 | 75 | 6 | 12 | 2023.2 | 627192
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 2F | 1 | エントランス | 部屋名は想定 | 24 | 365 | C | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS2-20 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 2F | 1 | エントランス | 部屋名は想定 | 24 | 365 | B | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | SH1-FSF10-101 | 通路 | 天井直付 | 片面 | 0 | 13 | 1 | 1 | 113.88 | 35302.8
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 2F | 2 | 事務室 | 部屋名は想定 | 8 | 281 | G | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | FRL1-402RH | 0 | 0 | ルーバー付 | 0 | 47 | 6 | 12 | 1267.872 | 393040.32
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 2F | 2 | 事務室 | 部屋名は想定 | 24 | 365 | C | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS2-20 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 2F | 2 | 事務室 | 部屋名は想定 | 8 | 281 | M | ミラー灯 | 1 | FL15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 40.464 | 12543.84
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 2F | 3 | 洗面室 | 部屋名は想定 | 1 | 281 | L | 流し元灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBS2-201GL | PS付 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 15.736 | 4878.16
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 2F | 3 | 洗面室 | 部屋名は想定 | 1 | 281 | K | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 26.414 | 8188.34
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 2F | 4 | トイレ① | 部屋名は想定 | 3 | 281 | Q | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401RH | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 39.621 | 12282.51
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 2F | 4 | トイレ① | 部屋名は想定 | 3 | 281 | M | ミラー灯 | 1 | FL15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 15.174 | 4703.94
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 2F | 5 | トイレ② | 部屋名は想定 | 3 | 281 | Q | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401RH | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 39.621 | 12282.51
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 2F | 5 | トイレ② | 部屋名は想定 | 3 | 281 | M | ミラー灯 | 1 | FL15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 15.174 | 4703.94
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 2F | 6 | 倉庫 | 部屋名は想定 | 1 | 12 | N | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FSS4-201GH | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0.336 | 104.16
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 2F | 7 | 廊下 | 部屋名は想定 | 8 | 281 | F | 埋込丸形器具 | 1 | FCL40 | 0 | Φ450想定 | 0 | 枠指定色 | 0 | アクリルカバー付 | 0 | 49 | 5 | 5 | 550.76 | 170735.6
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 2F | 7 | 廊下 | 部屋名は想定 | 24 | 365 | C | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS2-20 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 2 | 2 | 52.56 | 16293.6
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 2F | 8 | 外階段 | 部屋名は想定 | 4 | 281 | H | ウォールライト | 2 | FL20 | 0 | 0 | FB4RP-202GH | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 62.944 | 19512.64
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 2F | 9 | ホール① | 部屋名は想定 | 8 | 281 | G | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | FRL1-402RH | 0 | 0 | ルーバー付 | 0 | 47 | 13 | 26 | 2747.056 | 851587.36
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 2F | 9 | ホール① | 部屋名は想定 | 8 | 281 | J | スポットライト | 1 | IL60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 配線ダクト取付 | 0 | 0 | 54 | 14 | 14 | 1699.488 | 526841.28
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 2F | 9 | ホール① | 部屋名は想定 | 24 | 365 | C | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS2-20 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 2 | 2 | 52.56 | 16293.6
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 2F | 9 | ホール① | 部屋名は想定 | 24 | 365 | A | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | SH1-FSF10-201 | 避難口 | 天井直付 | 片面 | 0 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 2F | 10 | ホール② | 部屋名は想定 | 8 | 281 | G | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | FRL1-402RH | 0 | 0 | ルーバー付 | 0 | 47 | 12 | 24 | 2535.744 | 786080.64
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 2F | 10 | ホール② | 部屋名は想定 | 8 | 281 | J | スポットライト | 1 | IL60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 配線ダクト取付 | 0 | 0 | 54 | 13 | 13 | 1578.096 | 489209.76
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 2F | 10 | ホール② | 部屋名は想定 | 24 | 365 | C | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS2-20 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 2 | 2 | 52.56 | 16293.6
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 2F | 11 | 和室① | 部屋名は想定 | 3 | 281 | R | 埋込スクエア | 5 | FL20 | 0 | □900想定 | 0 | 0 | 0 | 白木枠ルーバー付 | 0 | 28 | 2 | 10 | 236.04 | 73172.4
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 2F | 11 | 和室① | 部屋名は想定 | 24 | 365 | C | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS2-20 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 2F | 11 | 和室① | 部屋名は想定 | 3 | 281 | O | 片反射笠付トラフ形ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBS3-201GH | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 23.604 | 7317.24
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 2F | 12 | 和室② | 部屋名は想定 | 3 | 281 | R | 埋込スクエア | 5 | FL20 | 0 | □900想定 | 0 | 0 | 0 | 白木枠ルーバー付 | 0 | 28 | 4 | 20 | 472.08 | 146344.8
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 2F | 12 | 和室② | 部屋名は想定 | 24 | 365 | C | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS2-20 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 2 | 2 | 52.56 | 16293.6
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 2F | 12 | 和室② | 部屋名は想定 | 3 | 281 | O | 片反射笠付トラフ形ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBS3-201GH | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 23.604 | 7317.24
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 2F | 13 | 和室③ | 部屋名は想定 | 3 | 281 | P | シーリングライト | 1 | FCL30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 角形/和風 | 0 | 34 | 2 | 2 | 57.324 | 17770.44
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 2F | 13 | 和室③ | 部屋名は想定 | 24 | 365 | C | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS2-20 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 2F | 13 | 和室③ | 部屋名は想定 | 3 | 281 | N | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FSS4-201GH | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 23.604 | 7317.24
| 63 | 南町地区センター | 南町地区センター | 2F | 14 | 階段 | 部屋名は想定 | 8 | 281 | S | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 吊L=800 | SK10FSS4-401RH | 0 | パイプ吊 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 2 | 2 | 211.312 | 65506.72
| 63 | 南町地区センター | 屋外 | - | - | 屋外 | Googlemap参照 | 12 | 281 | GG | 街路灯 | 1 | HID200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陣笠タイプ | 0 | 230 | 1 | 1 | 775.56 | 240423.6
| 63 | 南町地区センター | 屋外 | - | - | 屋外 | 図面不足の為その他屋外照明有無要確認 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 63 | 南町地区センター | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 63 | 南町地区センター | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 63 | 南町地区センター | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 65 | 八幡町地区センター | 65_八幡町地区センター
| 65 | 八幡町地区センター | [7 empty] | 既存照明
| 65 | 八幡町地区センター | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 65 | 八幡町地区センター | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 1F | 1 | ボイラー機械室 |  | 1 | 12 | G2 | 片反射笠付トラフ形ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 0.672 | 208.32
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 1F | 1 | ボイラー機械室 |  | 1 | 12 | I2 | 流し元灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0.156 | 48.36
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 1F | 1 | ボイラー機械室 |  | 1 | 12 | F4 | 逆富士ベースライト | 2 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 0.672 | 208.32
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 1F | 2 | 浴室 |  | 1 | 281 | P1 | シーリングライト | 1 | FCL30 | 0 | 0 | 0 | 防湿型 | 0 | 丸形 | 0 | 34 | 2 | 2 | 19.108 | 5923.48
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 1F | 2 | 浴室 |  | 1 | 281 | R1 | ブラケット灯 | 1 | IL60 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | アーム式 | 乳白ガラスグローブ付 | 0 | 54 | 4 | 4 | 60.696 | 18815.76
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 1F | 3 | 外周 |  | 4 | 281 | H1 | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 62.944 | 19512.64
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 1F | 4 | 老人集会室 |  | 5 | 281 | L2 | 埋込ベースライト | 4 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 特注品 | 0 | 木枠ルーバー付 | 0 | 47 | 4 | 16 | 1056.56 | 327533.6
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 1F | 5 | 実習室 |  | 5 | 281 | F1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 792.42 | 245650.2
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 1F | 5 | 実習室 |  | 5 | 281 | J2 | ミラー灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 39.34 | 12195.4
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 1F | 6 | 事務室 |  | 8 | 281 | F1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 16 | 1690.496 | 524053.76
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 1F | 7 | 廊下 |  | 8 | 281 | Q1 | 埋込丸形器具 | 1 | FCL20 | 0 | Φ300想定 | 0 | 0 | 0 | バッフル付き/乳白パネル付 | 0 | 22 | 4 | 4 | 197.824 | 61325.44
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 1F | 7 | 廊下 |  | 24 | 365 | B1 | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用40 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 3 | 3 | 78.84 | 24440.4
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 1F | 7 | 廊下 |  | 24 | 365 | E1 | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 避難口 | パイプ吊 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 1F | 7 | 廊下 |  | 8 | 281 | F3 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 3 | 316.968 | 98260.08
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 1F | 7 | 廊下 |  | 8 | 281 | F5 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 62.944 | 19512.64
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 1F | 7 | 廊下 |  | 8 | 281 | O1 | ブラケット灯 | 1 | HF400 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | アーム式 | 乳白ガラスグローブ付 | 0 | 435 | 1 | 1 | 977.88 | 303142.8
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 1F | 8 | 階段 |  | 8 | 281 | Q1 | 埋込丸形器具 | 1 | FCL20 | 0 | Φ300想定 | 0 | 0 | 0 | バッフル付き/乳白パネル付 | 0 | 22 | 2 | 2 | 98.912 | 30662.72
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 1F | 8 | 階段 |  | 24 | 365 | B1 | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用40 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 1F | 9 | 倉庫 |  | 1 | 12 | G1 | 片反射笠付トラフ形ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0.564 | 174.84
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 1F | 10 | 男子便所 |  | 3 | 281 | S1 | 埋込ベースライト | 1 | FL20 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | アルミルーバー付 | 0 | 28 | 1 | 1 | 23.604 | 7317.24
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 1F | 10 | 男子便所 |  | 3 | 281 | F3 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 39.621 | 12282.51
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 1F | 10 | 男子便所 |  | 3 | 281 | F4 | 逆富士ベースライト | 2 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 47.208 | 14634.48
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 1F | 11 | 女子便所 |  | 3 | 281 | S1 | 埋込ベースライト | 1 | FL20 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | アルミルーバー付 | 0 | 28 | 1 | 1 | 23.604 | 7317.24
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 1F | 11 | 女子便所 |  | 3 | 281 | F3 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 39.621 | 12282.51
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 2F | 1 | 階段 |  | 8 | 281 | F2 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 1 | 105.656 | 32753.36
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 2F | 1 | 階段 |  | 8 | 281 | A1 | 階段通路誘導灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 1 | 105.656 | 32753.36
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 2F | 2 | 男女便所 |  | 3 | 281 | F3 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 79.242 | 24565.02
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 2F | 2 | 男女便所 |  | 3 | 281 | S1 | 埋込ベースライト | 1 | FL20 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | アルミルーバー付 | 0 | 28 | 2 | 2 | 47.208 | 14634.48
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 2F | 3 | 湯沸室 |  | 1 | 281 | F5 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 15.736 | 4878.16
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 2F | 3 | 湯沸室 |  | 1 | 281 | I1 | 流し元灯 | 1 | FL15 | 0 | 0 | 0 | PS付 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 5.058 | 1567.98
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 2F | 4 | 講習会室 |  | 3 | 281 | F1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 475.452 | 147390.12
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 2F | 4 | 講習会室 |  | 3 | 281 | K1 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 79.242 | 24565.02
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 2F | 4 | 講習会室 |  | 3 | 281 | J2 | ミラー灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 23.604 | 7317.24
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 2F | 4 | 講習会室 |  | 24 | 365 | E1 | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 避難口 | パイプ吊 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 2F | 5 | 第二会議室 |  | 3 | 281 | F1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7 | 14 | 554.694 | 171955.14
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 2F | 5 | 第二会議室 |  | 3 | 281 | F6 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 79.242 | 24565.02
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 2F | 6 | 第一会議室 |  | 3 | 281 | F1 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 713.178 | 221085.18
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 2F | 6 | 第一会議室 |  | 3 | 281 | F6 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 79.242 | 24565.02
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 2F | 7 | 教養室 |  | 3 | 281 | L1 | 埋込ベースライト | 3 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 特注品 | 0 | 木枠ルーバー付 | 0 | 47 | 4 | 12 | 475.452 | 147390.12
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 2F | 7 | 教養室 |  | 3 | 281 | M1 | 小形シーリングライト | 1 | IL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 木枠/角形 | 0 | 36 | 2 | 2 | 60.696 | 18815.76
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 2F | 7 | 教養室 |  | 24 | 365 | B1 | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用40 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 2F | 8 | 廊下 |  | 8 | 281 | F2 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 2 | 2 | 211.312 | 65506.72
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 2F | 8 | 廊下 |  | 8 | 281 | L1 | 埋込ベースライト | 3 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 特注品 | 0 | 木枠ルーバー付 | 0 | 47 | 2 | 6 | 633.936 | 196520.16
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 2F | 8 | 廊下 |  | 24 | 365 | E1 | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 避難口 | パイプ吊 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 2F | 8 | 廊下 |  | 24 | 365 | D1 | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 通路 | パイプ吊 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 屋外 | - | 屋外 | Googlemap参照 | 12 | 281 | Z | 街路灯 | 1 | HID200 | 0 | 0 | 0 | 片寄タイプ | アーム | 0 | 0 | 230 | 1 | 1 | 775.56 | 240423.6
| 65 | 八幡町地区センター | 八幡町地区センター | 屋外 | - | 屋外 | 図面不足の為その他屋外照明有無要確認 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 65 | 八幡町地区センター | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 65 | 八幡町地区センター | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 65 | 八幡町地区センター | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 66 | 野火止地区センター | 66_野火止地区センター
| 66 | 野火止地区センター | [7 empty] | 既存照明
| 66 | 野火止地区センター | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 66 | 野火止地区センター | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 1F | 1 | 玄関ホール |  | 8 | 281 | A22 | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 6 | 377.664 | 117075.84
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 1F | 2 | 玄関ホール |  | 8 | 281 | E21 | トラフ形ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 62.944 | 19512.64
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 1F | 3 | 閲覧コーナー | 器具記号なしの為A42と想定 | 8 | 281 | A42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 845.248 | 262026.88
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 1F | 4 | 図書室 | 器具記号なしの為A42と想定 | 8 | 281 | A42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 16 | 1690.496 | 524053.76
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 1F | 5 | 倉庫 |  | 1 | 12 | D41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0.564 | 174.84
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 1F | 6 | 廊下1 | 器具記号なしの為A22と想定 | 8 | 281 | A22 | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 4 | 251.776 | 78050.56
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 1F | 6 | 廊下1 | 器具記号なしの為A22bと想定 | 8 | 281 | A22b | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 28 | 2 | 4 | 251.776 | 78050.56
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 1F | 7 | 玄関 | 器具記号なしの為A22と想定 | 8 | 281 | A22 | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 125.888 | 39025.28
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 1F | 7 | 玄関 | 器具記号なしの為A22bと想定 | 8 | 281 | A22b | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 28 | 1 | 2 | 125.888 | 39025.28
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 1F | 7 | 玄関 | 器具記号なしの為I21-1と想定 | 24 | 365 | I21-1 | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 避難口 | 直付 | 片面 | 0 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 1F | 8 | 女子浴室 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 1 | 281 | B60W | ブラケット灯 | 1 | IL60 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 1 | 15.174 | 4703.94
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 1F | 9 | 女子脱衣所 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 1 | 281 | B60W | ブラケット灯 | 1 | IL60 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 1 | 15.174 | 4703.94
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 1F | 10 | 男子浴室 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 1 | 281 | B60W | ブラケット灯 | 1 | IL60 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 1 | 15.174 | 4703.94
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 1F | 11 | 男子脱衣所 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 1 | 281 | B60W | ブラケット灯 | 1 | IL60 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 1 | 15.174 | 4703.94
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 1F | 12 | 湯沸室 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 1 | 281 | A42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 26.414 | 8188.34
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 1F | 13 | 身障者用便所 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 3 | 281 | A42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 79.242 | 24565.02
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 1F | 14 | 男子便所 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 3 | 281 | B41 | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 39.621 | 12282.51
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 1F | 14 | 男子便所 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 3 | 281 | F15 | ミラー灯 | 1 | FL15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 15.174 | 4703.94
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 1F | 15 | 女子便所 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 3 | 281 | B41 | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 39.621 | 12282.51
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 1F | 15 | 女子便所 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 3 | 281 | F15 | ミラー灯 | 1 | FL15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 15.174 | 4703.94
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 1F | 16 | 事務室 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 8 | 281 | A42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 422.624 | 131013.44
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 1F | 17 | 廊下2 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 8 | 281 | A22 | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 4 | 251.776 | 78050.56
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 1F | 17 | 廊下2 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 8 | 281 | A22b | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 28 | 1 | 2 | 125.888 | 39025.28
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 1F | 18 | 廊下3 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 8 | 281 | A22 | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 4 | 251.776 | 78050.56
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 1F | 18 | 廊下3 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 8 | 281 | A22b | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 28 | 2 | 4 | 251.776 | 78050.56
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 1F | 18 | 廊下3 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 24 | 365 | I21-1 | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 避難口 | 直付 | 片面 | 0 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 1F | 19 | 和室 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 3 | 281 | A42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 316.968 | 98260.08
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 1F | 20 | 和室2 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 3 | 281 | A42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 16 | 633.936 | 196520.16
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 1F | 21 | 相談室 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 3 | 281 | A42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 316.968 | 98260.08
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 1F | 22 | 機械室 | 配灯図なしの為器具種類・数量すべて想定 | 1 | 12 | D41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0.564 | 174.84
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 2F | 1 | 階段 |  | 8 | 281 | A22b | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 28 | 1 | 2 | 125.888 | 39025.28
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 2F | 1 | 階段 |  | 8 | 281 | C22b | 階段通路誘導灯 | 2 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 階数表示付 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 125.888 | 39025.28
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 2F | 2 | 廊下 |  | 8 | 281 | A22 | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 4 | 251.776 | 78050.56
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 2F | 2 | 廊下 |  | 8 | 281 | A22b | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 28 | 1 | 2 | 125.888 | 39025.28
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 2F | 2 | 廊下 |  | 24 | 365 | I21-2 | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 通路 | 直付 | 両面 | 0 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 2F | 3 | 女子便所 |  | 3 | 281 | B41 | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 39.621 | 12282.51
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 2F | 3 | 女子便所 |  | 3 | 281 | F15 | ミラー灯 | 1 | FL15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 30.348 | 9407.88
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 2F | 4 | 男子便所 |  | 3 | 281 | B41 | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 39.621 | 12282.51
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 2F | 4 | 男子便所 |  | 3 | 281 | F15 | ミラー灯 | 1 | FL15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 15.174 | 4703.94
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 2F | 5 | 会議室(1)、（2) |  | 3 | 281 | D42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 18 | 36 | 1426.356 | 442170.36
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 2F | 5 | 会議室(1)、（2) |  | 24 | 365 | I21-1 | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 避難口 | 直付 | 片面 | 0 | 28 | 2 | 2 | 490.56 | 152073.6
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 2F | 6 | 和室1 |  | 3 | 281 | E42 | トラフ形ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 316.968 | 98260.08
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 2F | 6 | 和室1 |  | 24 | 365 | ｋ20b | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | □150想定 | 0 | 0 | 0 | 角形 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 2F | 7 | 和室2 |  | 3 | 281 | E42 | トラフ形ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 316.968 | 98260.08
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 2F | 7 | 和室2 |  | 24 | 365 | ｋ20b | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | □150想定 | 0 | 0 | 0 | 角形 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 2F | 8 | 踏込 |  | 8 | 281 | H13 | ダウンライト | 1 | HU13W | 0 | □150想定 | 0 | 0 | 0 | 角形/木枠付 | 0 | 13 | 2 | 2 | 58.448 | 18118.88
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 2F | 8 | 踏込 |  | 24 | 365 | ｋ20b | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | □150想定 | 0 | 0 | 0 | 角形 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 2F | 9 | 会議室(3) |  | 3 | 281 | A42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 237.726 | 73695.06
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 2F | 9 | 会議室(3) |  | 3 | 281 | A42b | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 79.242 | 24565.02
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 2F | 10 | 湯沸室 |  | 1 | 281 | B41 | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W190想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 26.414 | 8188.34
| 66 | 野火止地区センター | 野火止地区センター | 2F | 10 | 湯沸室 |  | 1 | 281 | G15 | 流し元灯 | 1 | FL15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 10.116 | 3135.96
| 66 | 野火止地区センター | 屋外 | - | - | 屋外 | Googlemap照明見当たらない為現地照明有無要確認 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 66 | 野火止地区センター | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 66 | 野火止地区センター | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 66 | 野火止地区センター | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 68 | 中央町地区センター | 68_中央町地区センター
| 68 | 中央町地区センター | [7 empty] | 既存照明
| 68 | 中央町地区センター | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 68 | 中央町地区センター | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 1F | 1 | 管理人室 |  | 8 | 281 | B2H | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 220x1235 | FRS15-322PNH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 6 | 647.424 | 200701.44
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 1F | 1 | 管理人室 |  | 8 | 281 | SP-14 | 流し元灯 | 2 | FL20 | 0 | 0 | 0 | PS付 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 125.888 | 39025.28
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 1F | 1 | 管理人室 |  | 8 | 281 | SP-4 | ミラー灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アクリルグローブ付 | 0 | 28 | 1 | 1 | 62.944 | 19512.64
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 1F | 2 | 風除室 |  | 8 | 281 | SP-8 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150 | 0 | 防雨型/SUS製 | 0 | パネルアクリル低誘虫仕様 | 0 | 27 | 2 | 2 | 121.392 | 37631.52
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 1F | 3 | ポーチ |  | 8 | 281 | SP-9 | ダウンライト | 1 | IL60 | 0 | Φ150 | 0 | 熱線センサー付 | 0 | パネルガラス透明 | 0 | 54 | 1 | 1 | 121.392 | 37631.52
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 1F | 4 | 外部階段下 |  | 4 | 281 | SP-10 | スポットライト | 1 | ﾋﾞｰﾑﾗﾝﾌﾟ100 | 0 | 0 | 0 | 防雨型/明るさセンサー付 | 0 | 点灯保持5段階 | 0 | 100 | 1 | 1 | 112.4 | 34844
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 1F | 5 | 便所（男） |  | 3 | 281 | SP-5a | ダウンライト | 1 | FHT16 | 0 | Φ125 | 0 | 反射板ｱﾙﾐ鏡面 | 0 | 枠アルミダイキャスト | 0 | 19 | 2 | 2 | 32.034 | 9930.54
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 1F | 5 | 便所（男） |  | 3 | 281 | SP-5b | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ125 | 0 | 反射板ｱﾙﾐ鏡面 | 0 | 枠アルミダイキャスト | 0 | 27 | 5 | 5 | 113.805 | 35279.55
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 1F | 6 | 倉庫 |  | 1 | 12 | A1N | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PNH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 0.576 | 178.56
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 1F | 7 | 会議室 |  | 3 | 281 | B2H | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 220x1235 | FRS15-322PNH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 6 | 242.784 | 75263.04
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 1F | 8 | 便所（女） |  | 3 | 281 | SP-5a | ダウンライト | 1 | FHT16 | 0 | Φ125 | 0 | 反射板ｱﾙﾐ鏡面 | 0 | 枠アルミダイキャスト | 0 | 19 | 2 | 2 | 32.034 | 9930.54
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 1F | 8 | 便所（女） |  | 3 | 281 | SP-5b | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ125 | 0 | 反射板ｱﾙﾐ鏡面 | 0 | 枠アルミダイキャスト | 0 | 27 | 4 | 4 | 91.044 | 28223.64
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 1F | 9 | だれでも便所 |  | 3 | 281 | A1N | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PNH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 40.464 | 12543.84
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 1F | 9 | だれでも便所 |  | 3 | 281 | SP-4 | ミラー灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アクリルグローブ付 | 0 | 28 | 1 | 1 | 23.604 | 7317.24
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 1F | 10 | SK |  | 1 | 12 | SP-7 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150 | 0 | 熱線センサー付 | 0 | 反射板プラスチック | 0 | 27 | 1 | 1 | 0.324 | 100.44
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 1F | 11 | 便所前廊下 |  | 8 | 281 | SP-6 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150 | 0 | 熱線センサー付 | 0 | 反射板プラスチック | 0 | 27 | 4 | 4 | 242.784 | 75263.04
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 1F | 12 | ロビー |  | 8 | 281 | SP-3 | 埋込スクエア | 2 | FHP32 | 0 | □350 | 0 | 0 | 0 | ルーバー付 | 0 | 36 | 15 | 30 | 2427.84 | 752630.4
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 1F | 12 | ロビー |  | - | - | C | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 200X105 | SH1-FRF20P-C | 避難口 | 天井埋込 | 片面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 1F | 12 | ロビー |  | 24 | 365 | E | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE9 | 0 | Φ100 | K1-IRS4-JE9 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2 | 4 | 4 | 70.08 | 21724.8
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 1F | 13 | 教養娯楽室 |  | 5 | 281 | SP-2 | 埋込スクエア | 4 | FHP32 | 0 | □450 | 0 | 0 | 0 | アクリルパネル付 | 0 | 36 | 6 | 24 | 1213.92 | 376315.2
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 1F | 14 | 倉庫① |  | 1 | 12 | A2N | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PNH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 1.152 | 357.12
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 1F | 15 | 湯沸室 |  | 1 | 281 | B1N | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 150x1235 | FRS15-321PNH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 13.488 | 4181.28
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 1F | 15 | 湯沸室 |  | 1 | 281 | SP-14 | 流し元灯 | 2 | FL20 | 0 | 0 | 0 | PS付 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 15.736 | 4878.16
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 1F | 16 | 踏込 |  | 5 | 281 | SP-7 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150 | 0 | 熱線センサー付 | 0 | 反射板プラスチック | 0 | 27 | 1 | 1 | 37.935 | 11759.85
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 1F | 17 | 老人集会室 |  | 5 | 281 | B2H | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 220x1235 | FRS15-322PNH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8 | 16 | 1079.04 | 334502.4
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 1F | 17 | 老人集会室 |  | 5 | 281 | SP-5b | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ125 | 0 | 反射板ｱﾙﾐ鏡面 | 0 | 枠アルミダイキャスト | 0 | 27 | 5 | 5 | 189.675 | 58799.25
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 2F | 1 | 外部階段 |  | 4 | 281 | SP-10 | スポットライト | 1 | ﾋﾞｰﾑﾗﾝﾌﾟ100 | 0 | 0 | 0 | 防雨型/明るさセンサー付 | 0 | 点灯保持5段階 | 0 | 100 | 2 | 2 | 224.8 | 69688
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 2F | 2 | 相談室 |  | 5 | 281 | B2H | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 220x1235 | FRS15-322PNH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 4 | 269.76 | 83625.6
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 2F | 2 | 相談室 |  | 5 | 281 | SP-5b | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ125 | 0 | 反射板ｱﾙﾐ鏡面 | 0 | 枠アルミダイキャスト | 0 | 27 | 1 | 1 | 37.935 | 11759.85
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 2F | 3 | 倉庫③ |  | 1 | 12 | A1N | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PNH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 0.576 | 178.56
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 2F | 4 | 便所（男） |  | 3 | 281 | SP-5a | ダウンライト | 1 | FHT16 | 0 | Φ125 | 0 | 反射板ｱﾙﾐ鏡面 | 0 | 枠アルミダイキャスト | 0 | 19 | 2 | 2 | 32.034 | 9930.54
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 2F | 4 | 便所（男） |  | 3 | 281 | SP-5b | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ125 | 0 | 反射板ｱﾙﾐ鏡面 | 0 | 枠アルミダイキャスト | 0 | 27 | 6 | 6 | 136.566 | 42335.46
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 2F | 5 | 踏込 |  | 3 | 281 | SP-7 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150 | 0 | 熱線センサー付 | 0 | 反射板プラスチック | 0 | 27 | 1 | 1 | 22.761 | 7055.91
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 2F | 6 | 和室 |  | 3 | 281 | SP-15 | 埋込スクエア | 4 | FHP45 | 0 | □600 | 0 | 0 | 0 | 白木枠/下面アクリル強化和紙 | 0 | 48 | 4 | 16 | 647.424 | 200701.44
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 2F | 7 | 便所（女） |  | 3 | 281 | SP-5a | ダウンライト | 1 | FHT16 | 0 | Φ125 | 0 | 反射板ｱﾙﾐ鏡面 | 0 | 枠アルミダイキャスト | 0 | 19 | 2 | 2 | 32.034 | 9930.54
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 2F | 7 | 便所（女） |  | 3 | 281 | SP-5b | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ125 | 0 | 反射板ｱﾙﾐ鏡面 | 0 | 枠アルミダイキャスト | 0 | 27 | 5 | 5 | 113.805 | 35279.55
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 2F | 8 | 廊下・ホール |  | 8 | 281 | SP-3 | 埋込スクエア | 2 | FHP32 | 0 | □350 | 0 | 0 | 0 | ルーバー付 | 0 | 36 | 2 | 4 | 323.712 | 100350.72
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 2F | 8 | 廊下・ホール |  | 8 | 281 | SP-5b | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ125 | 0 | 反射板ｱﾙﾐ鏡面 | 0 | 枠アルミダイキャスト | 0 | 27 | 8 | 8 | 485.568 | 150526.08
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 2F | 8 | 廊下・ホール |  | - | - | C | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 200X105 | SH1-FRF20P-C | 避難口 | 天井埋込 | 片面 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 2F | 8 | 廊下・ホール |  | - | - | D | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 200X105 | ST1-FRF23P-C | 通路 | 天井埋込 | 片面 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 2F | 8 | 廊下・ホール |  | 24 | 365 | E | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE9 | 0 | Φ100 | K1-IRS4-JE9 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2 | 3 | 3 | 52.56 | 16293.6
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 2F | 9 | 階段 |  | 8 | 281 | SP-13 | 階段通路誘導灯 | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | 0 | 段調光 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 1 | 1 | 107.904 | 33450.24
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 2F | 10 | 湯沸室 |  | 1 | 281 | B1N | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 150x1235 | FRS15-321PNH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 13.488 | 4181.28
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 2F | 10 | 湯沸室 |  | 1 | 281 | SP-14 | 流し元灯 | 2 | FL20 | 0 | 0 | 0 | PS付 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 15.736 | 4878.16
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 2F | 11 | 会議室 |  | 3 | 281 | B2H | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 220x1235 | FRS15-322PNH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 18 | 36 | 1456.704 | 451578.24
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 2F | 11 | 会議室 |  | 24 | 365 | E | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE9 | 0 | Φ100 | K1-IRS4-JE9 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2 | 8 | 8 | 140.16 | 43449.6
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 屋外 | 1 | 外周 |  | 12 | 281 | SP-17 | 街路灯 | 1 | FHT57 | 0 | ポール3.5m | 0 | 0 | 0 | 丸グローブ上部アルミ下面ポリカ | 0 | 66 | 3 | 3 | 667.656 | 206973.36
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 屋外 | 1 | 外周 |  | 4 | 281 | SP-16 | 庭園灯 | 1 | FDL27 | 0 | ポールΦ196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 2 | 76.432 | 23693.92
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 屋外 | 2 | 看板用照明 |  | 4 | 281 | SP-18 | スポットライト | 1 | IL150 | 0 | Φ170 | 0 | 防雨型 | スパイク式 | 0 | 0 | 150 | 1 | 1 | 168.6 | 52266
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 屋外 | 3 | 広場 |  | 12 | 281 | SP-17 | 街路灯 | 1 | FHT57 | 0 | ポール3.5m | 0 | 0 | 0 | 丸グローブ上部アルミ下面ポリカ | 0 | 66 | 4 | 4 | 890.208 | 275964.48
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 屋外 | 3 | 広場 |  | 4 | 281 | SP-12 | 庭園灯 | 1 | EFD13 | 0 | Φ160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 4 | 58.448 | 18118.88
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 屋外 | 3 | 広場 |  | 12 | 281 | SP-17 | 街路灯 | 1 | FHT57 | 0 | ポール3.5m | 0 | 0 | 0 | 丸グローブ上部アルミ下面ポリカ | 0 | 66 | 1 | 1 | 222.552 | 68991.12
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 屋外 | 4 | 庭 |  | 4 | 281 | SP-16 | 庭園灯 | 1 | FDL27 | 0 | ポールΦ196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 3 | 114.648 | 35540.88
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 屋外 | - | 屋外 | Googlemap参照 | - | - | Z | 街路灯 | 1 | LED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 丸グローブ形/上部ミラー加工 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 68 | 中央町地区センター | 中央町地区センター | 屋外 | - | 屋外 | 図面不足の為その他屋外照明有無要確認 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 68 | 中央町地区センター | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 68 | 中央町地区センター | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 68 | 中央町地区センター | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 69_幸町デイサービスセンター
| 69 | 幸町デイサービスセンター | [7 empty] | 既存照明
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 69 | 幸町デイサービスセンター | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 1F | 1 | 厨房 |  | 24 | 365 | B301 | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE30 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS４-J30 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3.8 | 1 | 1 | 33.288 | 10319.28
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 1F | 1 | 厨房 |  | 7 | 259 | E201 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FSS4MPA-201GL | 防水型/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 50.764 | 15736.84
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 1F | 1 | 厨房 |  | 7 | 259 | G321 | ダウンライト | 1 | FHT32 | 0 | Φ150 | FRS23-H321PHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 3 | 190.365 | 59013.15
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 1F | 1 | 厨房 |  | 7 | 259 | O322a | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSW42021Z | 防水型/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 8 | 522.144 | 161864.64
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 1F | 2 | 通用口、廊下 |  | 24 | 365 | B301 | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE30 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS４-J30 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3.8 | 1 | 1 | 33.288 | 10319.28
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 1F | 2 | 通用口、廊下 |  | 10 | 259 | G321 | ダウンライト | 1 | FHT32 | 0 | Φ150 | FRS23-H321PHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 | 4 | 362.6 | 112406
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 1F | 2 | 通用口、廊下 |  | 10 | 259 | I241 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150 | HLW6261K | 軒下用 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 69.93 | 21678.3
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 1F | 3 | 女子ロッカー室 |  | 1 | 259 | G321 | ダウンライト | 1 | FHT32 | 0 | Φ150 | FRS23-H321PHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 2 | 18.13 | 5620.3
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 1F | 4 | 男子ロッカー室 |  | 1 | 259 | G321 | ダウンライト | 1 | FHT32 | 0 | Φ150 | FRS23-H321PHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 1 | 9.065 | 2810.15
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 1F | 5 | 職員便所 |  | 3 | 259 | G321 | ダウンライト | 1 | FHT32 | 0 | Φ150 | FRS23-H321PHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 1 | 27.195 | 8430.45
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 1F | 5 | 職員便所 |  | 3 | 259 | H131 | ダウンライト | 1 | FDL13 | 0 | Φ150 | FRS13-D131EL | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 13.986 | 4335.66
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 1F | 5 | 職員便所 |  | 3 | 259 | M201 | シーリングライト | 1 | FCL20 | 0 | 0 | HW7950EL | 防湿型/浴室灯 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 17.094 | 5299.14
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 1F | 6 | ポーチ |  | 10 | 259 | L131 | ブラケット灯 | 1 | FDL13 | 0 | 0 | NF11852EL | 防雨型 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 93.24 | 28904.4
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 1F | 6 | ポーチ |  | 10 | 259 | I241 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150 | HLW6261K | 軒下用 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 2 | 139.86 | 43356.6
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 1F | 7 | エントランス |  | 10 | 259 | G321 | ダウンライト | 1 | FHT32 | 0 | Φ150 | FRS23-H321PHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 | 4 | 362.6 | 112406
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 1F | 8 | デイルーム、食堂 |  | 24 | 365 | A201 | B級BH形 誘導灯 | 1 | CF200 | 0 | 0 | SH1-FBF20-BH | 避難口 | 直付 | 片面 | 0 | 5.9 | 1 | 1 | 51.684 | 16022.04
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 1F | 8 | デイルーム、食堂 |  | 24 | 365 | B301 | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE30 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS４-J30 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3.8 | 1 | 1 | 33.288 | 10319.28
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 1F | 8 | デイルーム、食堂 |  | 10 | 259 | C324 | 埋込スクエア | 4 | FHP32 | 0 | □470 | NHU34752FMS9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 19 | 76 | 7086.24 | 2196734.4
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 1F | 8 | デイルーム、食堂 |  | 10 | 259 | G321 | ダウンライト | 1 | FHT32 | 0 | Φ150 | FRS23-H321PHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 6 | 543.9 | 168609
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 1F | 9 | 居宅支援ルーム |  | 10 | 259 | D322 | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 300x1257 | FRS18-322PNH | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 8 | 745.92 | 231235.2
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 1F | 9 | 居宅支援ルーム |  | 24 | 365 | B301 | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE30 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS４-J30 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3.8 | 1 | 1 | 33.288 | 10319.28
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 1F | 10 | DSスタッフルーム |  | 10 | 259 | D322 | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 300x1257 | FRS18-322PNH | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 8 | 745.92 | 231235.2
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 1F | 10 | DSスタッフルーム |  | 24 | 365 | B301 | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE30 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS４-J30 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3.8 | 1 | 1 | 33.288 | 10319.28
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 1F | 11 | テラス |  | 4 | 259 | L131 | ブラケット灯 | 1 | FDL13 | 0 | 0 | NF11852EL | 防雨型 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 37.296 | 11561.76
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 1F | 12 | 男子トイレ |  | 3 | 259 | G321 | ダウンライト | 1 | FHT32 | 0 | Φ150 | FRS23-H321PHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 1 | 27.195 | 8430.45
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 1F | 12 | 男子トイレ |  | 3 | 259 | H131 | ダウンライト | 1 | FDL13 | 0 | Φ150 | FRS13-D131EL | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 13.986 | 4335.66
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 1F | 12 | 男子トイレ |  | 3 | 259 | M201 | シーリングライト | 1 | FCL20 | 0 | 0 | HW7950EL | 防湿型/浴室灯 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 17.094 | 5299.14
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 1F | 13 | 浴室前廊下 |  | 10 | 259 | G321 | ダウンライト | 1 | FHT32 | 0 | Φ150 | FRS23-H321PHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 6 | 543.9 | 168609
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 1F | 13 | 浴室前廊下 |  | 24 | 365 | B301 | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE30 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS４-J30 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3.8 | 1 | 1 | 33.288 | 10319.28
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 1F | 14 | 特別浴室 |  | 3 | 259 | O322 | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 300x1257 | FRS20MPA-322-PNH | 防水型/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 111.888 | 34685.28
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 1F | 15 | 車椅子トイレ |  | 3 | 259 | G321 | ダウンライト | 1 | FHT32 | 0 | Φ150 | FRS23-H321PHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 1 | 27.195 | 8430.45
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 1F | 15 | 車椅子トイレ |  | 3 | 259 | M201 | シーリングライト | 1 | FCL20 | 0 | 0 | HW7950EL | 防湿型/浴室灯 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 17.094 | 5299.14
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 1F | 16 | 倉庫 |  | 1 | 12 | F321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321-PHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 0.432 | 133.92
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 1F | 17 | 着脱室 |  | 1 | 259 | G321 | ダウンライト | 1 | FHT32 | 0 | Φ150 | FRS23-H321PHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 1 | 9.065 | 2810.15
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 1F | 17 | 着脱室 |  | 1 | 259 | H131 | ダウンライト | 1 | FDL13 | 0 | Φ150 | FRS13-D131EL | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 9.324 | 2890.44
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 1F | 17 | 着脱室 |  | 1 | 259 | O322 | 埋込ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 300x1257 | FRS20MPA-322-PNH | 防水型/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 37.296 | 11561.76
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 1F | 18 | 女子トイレ |  | 3 | 259 | G321 | ダウンライト | 1 | FHT32 | 0 | Φ150 | FRS23-H321PHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 2 | 54.39 | 16860.9
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 1F | 18 | 女子トイレ |  | 3 | 259 | H131 | ダウンライト | 1 | FDL13 | 0 | Φ150 | FRS13-D131EL | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 3 | 41.958 | 13006.98
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 1F | 18 | 女子トイレ |  | 3 | 259 | M201 | シーリングライト | 1 | FCL20 | 0 | 0 | HW7950EL | 防湿型/浴室灯 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 17.094 | 5299.14
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 1F | 19 | 手洗いコーナー |  | 3 | 259 | M201 | シーリングライト | 1 | FCL20 | 0 | 0 | HW7950EL | 防湿型/浴室灯 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 2 | 34.188 | 10598.28
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 1F | 20 | 備浴室 |  | 3 | 259 | J322 | ブラケット灯 | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSW42501Z | 防湿型 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 4 | 111.888 | 34685.28
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 外周 | 21 | 自転車置場 |  | 4 | 259 | Ｐ | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防水型/SUS製 | 0 | SUSパンチングカバー付 | 0 | 28 | 2 | 2 | 58.016 | 17984.96
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 屋外 | - | 屋外 | Googlemap参照 | 12 | 259 | G | 街路灯 | 1 | FHT32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陣笠タイプ/吊下げ形 | 0 | 35 | 2 | 2 | 217.56 | 67443.6
| 69 | 幸町デイサービスセンター | 幸町デイサービス | 屋外 | - | 屋外 | 図面不足の為その他屋外照明有無要確認 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 69 | 幸町デイサービスセンター | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 69 | 幸町デイサービスセンター | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 70 | さいわい福祉センター | 70_さいわい福祉センター
| 70 | さいわい福祉センター | [7 empty] | 既存照明
| 70 | さいわい福祉センター | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 70 | さいわい福祉センター | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | BF | 1 | ドライエリア |  | 1 | 355 | S271WP | ウォールライト | 1 | FL27 | 0 | 0 | FBC1RP-201 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 9.585 | 2971.35
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | BF | 2 | ドライエリア② |  | 1 | 355 | S271WP | ウォールライト | 1 | FL27 | 0 | 0 | FBC1RP-201 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 2 | 19.17 | 5942.7
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | BF | 3 | 機械室 |  | 1 | 12 | C42 | 笠付トラフ形ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSR1-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 10 | 5.64 | 1748.4
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | BF | 4 | ポンプ室 |  | 1 | 12 | C42P | 笠付トラフ形ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FPR1-402 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 2.256 | 699.36
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | BF | 5 | 廊下 |  | 13 | 355 | D22 | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | W300想定 | FRS2-202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 4 | 516.88 | 160232.8
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | BF | 5 | 廊下 |  | 13 | 355 | D22B | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | W300想定 | K1-FRS2-202 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 28 | 1 | 2 | 258.44 | 80116.4
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | BF | 6 | 倉庫 |  | 1 | 12 | C42P | 笠付トラフ形ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FPR1-402 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 2.256 | 699.36
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | BF | 7 | 階段 |  | 13 | 355 | R21B | 階段通路誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | SK1-FST10-201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 129.22 | 40058.2
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | BF | 8 | EV機械室 |  | 1 | 12 | C42P | 笠付トラフ形ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FPR1-402 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 1.128 | 349.68
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | BF | 8 | EV機械室 |  | 1 | 12 | C42BP | 笠付トラフ形ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | K1-FPR1-402 | 0 | パイプ吊 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 1.128 | 349.68
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | BF | 9 | 倉庫 |  | 1 | 12 | B41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 1.128 | 349.68
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | BF | 9 | 倉庫 |  | 1 | 12 | A41G | トラフ形ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS1-401 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0.564 | 174.84
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 1 | 浴室 |  | 3 | 355 | B42MP | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4MPA-402 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 200.22 | 62068.2
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 2 | 通路 |  | 13 | 355 | I271 | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ150想定 | FRS11-D271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 4 | 627.64 | 194568.4
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 2 | 通路 |  | 24 | 365 | a20B | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS2-20 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 2 | 通路 |  | 13 | 355 | G21 | 流し元灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBS2-201 | PS付 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 129.22 | 40058.2
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 3 | 廊下 |  | 13 | 355 | I271 | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ150想定 | FRS11-D271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10 | 10 | 1569.1 | 486421
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 3 | 廊下 |  | 24 | 365 | a20B | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS2-20 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 2 | 2 | 52.56 | 16293.6
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 4 | 喫茶・談話・図書コーナー |  | 10 | 355 | J271 | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ150想定 | FRS12-D271 | 0 | 0 | バッフル付 | 0 | 34 | 20 | 20 | 2414 | 748340
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 4 | 喫茶・談話・図書コーナー |  | 10 | 355 | g85 | ユニバーサルダウンライト | 1 | JD85 | 0 | Φ150想定 | 0 | 照射自在型 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4 | 4 | 1207 | 374170
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 4 | 喫茶・談話・図書コーナー |  | 24 | 365 | a20B | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS2-20 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 5 | 倉庫 |  | 1 | 12 | B41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 1.128 | 349.68
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 6 | 倉庫② |  | 1 | 12 | B22 | 逆富士ベースライト | 2 | FL20 | 0 | 0 | FSS4-202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 0.672 | 208.32
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 7 | 音楽室 |  | 3 | 355 | D42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 300.33 | 93102.3
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 7 | 音楽室 |  | 3 | 355 | D42B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | k1-FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 100.11 | 31034.1
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 7 | 音楽室 |  | 24 | 365 | e | 点滅装置 | 1 | キセノンランプ | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 1.8 | 1 | 1 | - | -
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 8 | 前室 |  | 3 | 355 | D22B | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | W300想定 | K1-FRS2-202 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 28 | 1 | 2 | 59.64 | 18488.4
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 9 | 録音室 |  | 3 | 355 | D42B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | k1-FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 100.11 | 31034.1
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 9 | 録音室 |  | 24 | 365 | e | 点滅装置 | 1 | キセノンランプ | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 1.8 | 1 | 1 | - | -
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 10 | 訓練室（多目的ホール） |  | 8 | 355 | b250 | 高天井ダウンライト | 1 | JD250 | 0 | Φ450想定 | 0 | 0 | 0 | バッフルつや消し黒 | 0 | 250 | 36 | 36 | 25560 | 7923600
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 10 | 訓練室（多目的ホール） |  | 8 | 355 | f150 | スポットライト | 1 | ﾋﾞｰﾑﾗﾝﾌﾟ150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 配線ダクト取付 | 0 | 0 | 150 | 32 | 32 | 13632 | 4225920
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 10 | 訓練室（多目的ホール） |  | 24 | 365 | a10B | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用10 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 4 | 4 | 105.12 | 32587.2
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 10 | 訓練室（多目的ホール） |  | 24 | 365 | a20B | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS2-20 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 8 | 8 | 210.24 | 65174.4
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 10 | 訓練室（多目的ホール） |  | 24 | 365 | Y22BS | B級BL形 誘導灯 | 1 | CF110 | 0 | 0 | 0 | 避難口 | 天井埋込 | 0 | 0 | 4.5 | 1 | 1 | 39.42 | 12220.2
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 10 | 訓練室（多目的ホール） |  | 24 | 365 | O21BSP | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 避難口/点滅形 | パイプ吊 | 片面 | 0 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 11 | エントランスホール |  | 13 | 355 | A41 | トラフ形ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS1-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10 | 10 | 2169.05 | 672405.5
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 11 | エントランスホール |  | 13 | 355 | I271 | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ150想定 | FRS11-D271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 18 | 18 | 2824.38 | 875557.8
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 11 | エントランスホール |  | 24 | 365 | a20B | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS2-20 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 3 | 3 | 78.84 | 24440.4
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 11 | エントランスホール |  | 13 | 355 | W41 | 建築化照明 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | ショーケース用 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 4 | 867.62 | 268962.2
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 12 | 風除室 |  | 13 | 355 | I271 | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ150想定 | FRS11-D271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | 8 | 1255.28 | 389136.8
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 12 | 風除室 |  | 24 | 365 | a20B | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS2-20 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 13 | 階段 |  | 13 | 355 | Q271B | 小形シーリングライト | 1 | FDL27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 丸形 | 電源別置 | 34 | 4 | 4 | 627.64 | 194568.4
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 13 | 階段 |  | 24 | 365 | M21BS | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | SH1-FSF10-201 | 避難口 | 直付 | 片面 | 0 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 14 | 便所 |  | 3 | 355 | D22 | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | W300想定 | FRS2-202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 59.64 | 18488.4
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 14 | 便所 |  | 3 | 355 | H21 | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBC2-201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 29.82 | 9244.2
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 15 | 和室4畳半 |  | 3 | 355 | L42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 乳白パネル付/木枠付 | 0 | 47 | 1 | 2 | 100.11 | 31034.1
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 15 | 和室4畳半 |  | 24 | 365 | a10B | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用10 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 16 | 廊下 |  | 13 | 355 | I271 | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ150想定 | FRS11-D271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10 | 10 | 1569.1 | 486421
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 16 | 廊下 |  | 24 | 365 | a20B | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS2-20 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 2 | 2 | 52.56 | 16293.6
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 16 | 廊下 |  | 13 | 355 | B21 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FSS4-201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 258.44 | 80116.4
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 16 | 廊下 |  | 24 | 365 | N21BS | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 避難口/点滅形 | 壁埋込 | 片面 | 0 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 17 | 倉庫 |  | 1 | 12 | B42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 1.128 | 349.68
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 18 | 身障者便所 |  | 3 | 355 | D42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 100.11 | 31034.1
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 19 | 男子便所 |  | 3 | 355 | I271 | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ150想定 | FRS11-D271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 2 | 72.42 | 22450.2
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 19 | 男子便所 |  | 3 | 355 | A41 | トラフ形ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS1-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 5 | 250.275 | 77585.25
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 20 | 便所 |  | 3 | 355 | T21MP | シーリングライト | 1 | FCL20 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | アクリルカバー付 | 0 | 22 | 2 | 2 | 46.86 | 14526.6
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 20 | 便所 |  | 3 | 355 | B22 | 逆富士ベースライト | 2 | FL20 | 0 | 0 | FSS4-202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 59.64 | 18488.4
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 21 | 女子便所 |  | 3 | 355 | I271 | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ150想定 | FRS11-D271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 2 | 72.42 | 22450.2
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 21 | 女子便所 |  | 3 | 355 | A41 | トラフ形ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS1-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 5 | 250.275 | 77585.25
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 22 | 男子更衣室 |  | 1 | 355 | D41 | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | FRS2-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 16.685 | 5172.35
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 22 | 男子更衣室 |  | 1 | 355 | H21 | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBC2-201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 9.94 | 3081.4
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 23 | 女子更衣室 |  | 1 | 355 | D41 | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | FRS2-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 16.685 | 5172.35
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 23 | 女子更衣室 |  | 1 | 355 | H21 | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBC2-201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 9.94 | 3081.4
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 24 | 事務室 |  | 13 | 355 | D41 | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | FRS2-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 3 | 650.715 | 201721.65
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 24 | 事務室 |  | 13 | 355 | D42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 18 | 3904.29 | 1210329.9
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 24 | 事務室 |  | 13 | 355 | D42B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | k1-FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 4 | 8 | 1735.24 | 537924.4
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 24 | 事務室 |  | 24 | 365 | O21BSP | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 避難口/点滅形 | パイプ吊 | 片面 | 0 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 25 | 湯沸室 |  | 1 | 355 | B41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 16.685 | 5172.35
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 25 | 湯沸室 |  | 1 | 355 | G21 | 流し元灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBS2-201 | PS付 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 9.94 | 3081.4
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 26 | 相談室 |  | 3 | 355 | E42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | FRF3-402 | 0 | 0 | パネル付 | 0 | 47 | 4 | 8 | 400.44 | 124136.4
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 26 | 相談室 |  | 24 | 365 | a10B | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用10 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 2 | 2 | 52.56 | 16293.6
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 27 | 保健室 |  | 3 | 355 | D43 | 埋込ベースライト | 3 | FLR40 | 0 | W300想定 | FRS2-403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 9 | 450.495 | 139653.45
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 27 | 保健室 |  | 24 | 365 | a20B | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS2-20 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 28 | 更衣室 |  | 1 | 355 | D22 | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | W300想定 | FRS2-202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 8 | 79.52 | 24651.2
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 29 | 外周① |  | 4 | 355 | K181WP | ダウンライト | 1 | FDL18 | 0 | Φ150想定 | 0 | 防水型 | 0 | 黒色バッフル付 | 0 | 26 | 5 | 5 | 184.6 | 57226
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 30 | 外周② |  | 4 | 355 | K181WP | ダウンライト | 1 | FDL18 | 0 | Φ150想定 | 0 | 防水型 | 0 | 黒色バッフル付 | 0 | 26 | 10 | 10 | 369.2 | 114452
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 1F | 31 | 外周③ |  | 4 | 355 | K181WP | ダウンライト | 1 | FDL18 | 0 | Φ150想定 | 0 | 防水型 | 0 | 黒色バッフル付 | 0 | 26 | 4 | 4 | 147.68 | 45780.8
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 1 | 会議室・集会室 |  | 3 | 355 | d40 | ダウンライト | 1 | IL40 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 4 | 153.36 | 47541.6
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 1 | 会議室・集会室 |  | 3 | 355 | F42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 乳白パネル付 | 0 | 47 | 10 | 20 | 1001.1 | 310341
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 1 | 会議室・集会室 |  | 3 | 355 | F33 | 埋込ベースライト | 3 | FCL30 | 0 | 0 | 0 | Ｌ字型 | 0 | 乳白パネル付 | 0 | 34 | 4 | 12 | 434.52 | 134701.2
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 1 | 会議室・集会室 |  | 24 | 365 | a40B | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用40 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS2-40 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 1 | 会議室・集会室 |  | 24 | 365 | e | 点滅装置 | 1 | キセノンランプ | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 1.8 | 1 | 1 | - | -
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 2 | 会議室・集会室② |  | 3 | 355 | d40 | ダウンライト | 1 | IL40 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 76.68 | 23770.8
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 2 | 会議室・集会室② |  | 3 | 355 | F42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 乳白パネル付 | 0 | 47 | 6 | 12 | 600.66 | 186204.6
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 2 | 会議室・集会室② |  | 3 | 355 | F33 | 埋込ベースライト | 3 | FCL30 | 0 | 0 | 0 | Ｌ字型 | 0 | 乳白パネル付 | 0 | 34 | 4 | 12 | 434.52 | 134701.2
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 2 | 会議室・集会室② |  | 24 | 365 | a40B | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用40 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS2-40 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 2 | 会議室・集会室② |  | 24 | 365 | e | 点滅装置 | 1 | キセノンランプ | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 1.8 | 1 | 1 | - | -
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 3 | 洗濯室 |  | 1 | 355 | D41B | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | K1-FRS2-401 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 1 | 16.685 | 5172.35
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 3 | 洗濯室 |  | 1 | 355 | G21 | 流し元灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBS2-201 | PS付 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 9.94 | 3081.4
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 4 | 運転手控室 |  | 1 | 355 | D42B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | k1-FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 33.37 | 10344.7
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 5 | 階段 |  | 13 | 355 | Q271B | 小形シーリングライト | 1 | FDL27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 丸形 | 電源別置 | 34 | 3 | 3 | 470.73 | 145926.3
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 5 | 階段 |  | 13 | 355 | A41 | トラフ形ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS1-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 4 | 867.62 | 268962.2
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 6 | 休憩・待合室 |  | 5 | 355 | D42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 500.55 | 155170.5
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 6 | 休憩・待合室 |  | 5 | 355 | D42B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | k1-FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 166.85 | 51723.5
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 6 | 休憩・待合室 |  | 5 | 355 | H21 | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBC2-201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 49.7 | 15407
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 6 | 休憩・待合室 |  | 5 | 355 | I271 | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ150想定 | FRS11-D271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 1 | 60.35 | 18708.5
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 6 | 休憩・待合室 |  | 24 | 365 | a10B | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用10 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 6 | 休憩・待合室 |  | 24 | 365 | e | 点滅装置 | 1 | キセノンランプ | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 1.8 | 1 | 1 | - | -
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 7 | 廊下 |  | 13 | 355 | I271 | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ150想定 | FRS11-D271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10 | 10 | 1569.1 | 486421
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 7 | 廊下 |  | 24 | 365 | a20B | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS2-20 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 2 | 2 | 52.56 | 16293.6
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 8 | 社会適応訓練室 |  | 3 | 355 | D41 | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | FRS2-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 22 | 22 | 1101.21 | 341375.1
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 8 | 社会適応訓練室 |  | 3 | 355 | D41B | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | K1-FRS2-401 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 2 | 2 | 100.11 | 31034.1
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 8 | 社会適応訓練室 |  | 24 | 365 | e | 点滅装置 | 1 | キセノンランプ | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 1.8 | 1 | 1 | - | -
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 9 | 作業訓練室 |  | 3 | 355 | D41 | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | FRS2-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 22 | 22 | 1101.21 | 341375.1
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 9 | 作業訓練室 |  | 3 | 355 | D41B | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | K1-FRS2-401 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 2 | 2 | 100.11 | 31034.1
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 9 | 作業訓練室 |  | 24 | 365 | e | 点滅装置 | 1 | キセノンランプ | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 1.8 | 1 | 1 | - | -
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 10 | 機能回復訓練室 |  | 3 | 355 | D41 | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | FRS2-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 28 | 28 | 1401.54 | 434477.4
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 10 | 機能回復訓練室 |  | 3 | 355 | D41B | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | K1-FRS2-401 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 2 | 2 | 100.11 | 31034.1
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 10 | 機能回復訓練室 |  | 3 | 355 | X11B | 表示灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | 0 | 避難器具 | 0 | 片面 | 0 | 13 | 1 | 1 | 13.845 | 4291.95
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 10 | 機能回復訓練室 |  | 24 | 365 | e | 点滅装置 | 1 | キセノンランプ | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 1.8 | 1 | 1 | - | -
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 11 | 廊下 |  | 13 | 355 | X11B | 表示灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | 0 | 避難器具 | 0 | 片面 | 0 | 13 | 1 | 1 | 59.995 | 18598.45
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 11 | 廊下 |  | 13 | 355 | I271 | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ150想定 | FRS11-D271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 29 | 29 | 4550.39 | 1410620.9
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 11 | 廊下 |  | 24 | 365 | a40B | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用40 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS2-40 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 3 | 3 | 78.84 | 24440.4
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 11 | 廊下 |  | 24 | 365 | O21BSP | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 避難口/点滅形 | パイプ吊 | 片面 | 0 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 12 | 休憩コーナー |  | 3 | 355 | I271 | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ150想定 | FRS11-D271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 2 | 72.42 | 22450.2
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 13 | 更衣室 |  | 1 | 355 | B42MP | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4MPA-402 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 66.74 | 20689.4
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 13 | 更衣室 |  | 1 | 355 | B41MP | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4MPA-401 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 16.685 | 5172.35
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 13 | 更衣室 |  | 24 | 365 | e | 点滅装置 | 1 | キセノンランプ | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 1.8 | 1 | 1 | - | -
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 14 | 浴室 |  | 1 | 355 | B41MP | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4MPA-401 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 8 | 133.48 | 41378.8
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 14 | 浴室 |  | 24 | 365 | e | 点滅装置 | 1 | キセノンランプ | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 1.8 | 1 | 1 | - | -
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 14 | 浴室 |  | 24 | 365 | M21BSPMP | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 避難口/防水型 | パイプ吊 | 片面 | 0 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 15 | 廊下 |  | 13 | 355 | B21 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FSS4-201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 258.44 | 80116.4
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 15 | 廊下 |  | 24 | 365 | P11B | C級 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | ST1-FBC10-101 | 通路 | 壁埋込(足元) | 片面 | 0 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 16 | 身障者便所 |  | 3 | 355 | D42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 100.11 | 31034.1
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 16 | 身障者便所 |  | 24 | 365 | e | 点滅装置 | 1 | キセノンランプ | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 1.8 | 1 | 1 | - | -
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 17 | 倉庫 |  | 1 | 12 | B42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 1.128 | 349.68
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 18 | 男子便所 |  | 3 | 355 | I271 | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ150想定 | FRS11-D271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 2 | 72.42 | 22450.2
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 18 | 男子便所 |  | 3 | 355 | A41 | トラフ形ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS1-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 5 | 250.275 | 77585.25
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 18 | 男子便所 |  | 24 | 365 | e | 点滅装置 | 1 | キセノンランプ | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 1.8 | 1 | 1 | - | -
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 19 | 女子便所 |  | 3 | 355 | I271 | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ150想定 | FRS11-D271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 2 | 72.42 | 22450.2
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 19 | 女子便所 |  | 3 | 355 | A41 | トラフ形ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS1-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 6 | 300.33 | 93102.3
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 19 | 女子便所 |  | 24 | 365 | e | 点滅装置 | 1 | キセノンランプ | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 1.8 | 1 | 1 | - | -
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 20 | 廊下 |  | 24 | 365 | O21BSP | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 避難口/点滅形 | パイプ吊 | 片面 | 0 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 20 | 廊下 |  | 24 | 365 | P11B | C級 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | ST1-FBC10-101 | 通路 | 壁埋込(足元) | 片面 | 0 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 21 | 調理室 |  | 10 | 355 | D42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 2002.2 | 620682
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 21 | 調理室 |  | 10 | 355 | D42B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | k1-FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 2 | 4 | 667.4 | 206894
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 21 | 調理室 |  | 10 | 355 | D22 | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | W300想定 | FRS2-202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 198.8 | 61628
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 21 | 調理室 |  | 10 | 355 | I271 | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ150想定 | FRS11-D271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 2 | 241.4 | 74834
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 21 | 調理室 |  | 24 | 365 | a10B | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用10 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 21 | 調理室 |  | 24 | 365 | e | 点滅装置 | 1 | キセノンランプ | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 1.8 | 1 | 1 | - | -
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 22 | 外周 |  | 4 | 355 | K181WP | ダウンライト | 1 | FDL18 | 0 | Φ150想定 | 0 | 防水型 | 0 | 黒色バッフル付 | 0 | 26 | 11 | 11 | 406.12 | 125897.2
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 22 | 外周 |  | 4 | 355 | U181WP | 庭園灯 | 1 | FML(FWL)18 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | デザイン型 | 0 | 22 | 4 | 4 | 124.96 | 38737.6
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 23 | 和室6畳 |  | 3 | 355 | L42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 乳白パネル付/木枠付 | 0 | 47 | 2 | 4 | 200.22 | 62068.2
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 23 | 和室6畳 |  | 24 | 365 | a20B | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS2-20 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 23 | 和室6畳 |  | 3 | 355 | A41 | トラフ形ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS1-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 3 | 150.165 | 46551.15
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 23 | 和室6畳 |  | 24 | 365 | e | 点滅装置 | 1 | キセノンランプ | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 1.8 | 1 | 1 | - | -
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 24 | 日常生活訓練室 |  | 3 | 355 | D41 | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | FRS2-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 100.11 | 31034.1
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 24 | 日常生活訓練室 |  | 3 | 355 | D41B | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | K1-FRS2-401 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 2 | 2 | 100.11 | 31034.1
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 2F | 24 | 日常生活訓練室 |  | 24 | 365 | e | 点滅装置 | 1 | キセノンランプ | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 1.8 | 1 | 1 | - | -
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 屋外 | - | 屋外 | Googlemap参照 | 12 | 355 | P | 街路灯 | 1 | H200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アーム形 | 0 | 228 | 3 | 3 | 2913.84 | 903290.4
| 70 | さいわい福祉センター | さいわい福祉センター | 屋外 | - | 屋外 | 図面不足の為その他屋外照明有無要確認 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 70 | さいわい福祉センター | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 70 | さいわい福祉センター | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | 71_児童発達支援センターわかくさ学園
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | [7 empty] | 既存照明
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 1F | 1 | 風除室 |  | 8.75 | 243 | C651 | 埋込ベースライト | 1 | FHF65 | 0 | 70x1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 | 1 | 133.9538 | 41525.6625
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 1F | 1 | 風除室 |  | 24 | 365 | d | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS4-J13 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 1 | 1 | 23.652 | 7332.12
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 1F | 2 | 多目的トイレ |  | 3 | 243 | A651 | 埋込ベースライト | 1 | FHF65 | 0 | 70X1210 | 0 | 遮光角横30、縦15度 | 0 | ルーバー付 | 0 | 63 | 1 | 1 | 45.927 | 14237.37
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 1F | 3 | サブルーム |  | 5 | 243 | C651 | 埋込ベースライト | 1 | FHF65 | 0 | 70x1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1 | 1 | 76.545 | 23728.95
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 1F | 4 | 廊下 |  | 8.75 | 243 | A651 | 埋込ベースライト | 1 | FHF65 | 0 | 70X1210 | 0 | 遮光角横30、縦15度 | 0 | ルーバー付 | 0 | 63 | 8 | 8 | 1071.63 | 332205.3
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 1F | 4 | 廊下 |  | 24 | 365 | d | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS4-J13 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 4 | 4 | 94.608 | 29328.48
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 1F | 4 | 廊下 |  | 24 | 365 | a | C級 誘導灯 | 1 | CF110 | 0 | 0 | 0 | 避難口 | 天井埋込 | 0 | 電池内蔵 | 4.5 | 2 | 2 | 78.84 | 24440.4
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 1F | 4 | 廊下 |  | 24 | 365 | b1 | C級 誘導灯 | 1 | CF110 | 0 | 0 | 0 | 通路 | 天井埋込 | 0 | 電池内蔵 | 4.5 | 2 | 2 | 78.84 | 24440.4
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 1F | 5 | 職員室 |  | 8.75 | 243 | C651 | 埋込ベースライト | 1 | FHF65 | 0 | 70x1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 8 | 8 | 1071.63 | 332205.3
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 1F | 5 | 職員室 |  | 8.75 | 243 | N322 | ダウンライト | 1 | FHT32 | 0 | Φ200 | 0 | 0 | 0 | 反射板プラスチック銀色鏡面 | 0 | 35 | 6 | 6 | 446.5125 | 138418.875
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 1F | 6 | 保健室 |  | 3 | 243 | C651 | 埋込ベースライト | 1 | FHF65 | 0 | 70x1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2 | 2 | 91.854 | 28474.74
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 1F | 7 | 湯沸室 |  | 1 | 243 | I321 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 8.748 | 2711.88
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 1F | 7 | 湯沸室 |  | 1 | 243 | D201 | 流し元灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | PS付 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 6.804 | 2109.24
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 1F | 8 | 職員用トイレ（女） |  | 3 | 243 | C651 | 埋込ベースライト | 1 | FHF65 | 0 | 70x1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2 | 2 | 91.854 | 28474.74
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 1F | 8 | 職員用トイレ（女） |  | 3 | 243 | K321 | ブラケット灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | カバー付 | 0 | 36 | 1 | 1 | 26.244 | 8135.64
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 1F | 9 | 訓練室 |  | 3 | 243 | A651 | 埋込ベースライト | 1 | FHF65 | 0 | 70X1210 | 0 | 遮光角横30、縦15度 | 0 | ルーバー付 | 0 | 63 | 6 | 6 | 275.562 | 85424.22
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 1F | 10 | 倉庫 |  | 1 | 12 | L321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | ツイスラッチ | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 0.432 | 133.92
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 1F | 11 | 調理室 |  | 7 | 243 | H322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 防雨型/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 8 | 489.888 | 151865.28
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 1F | 11 | 調理室 |  | 7 | 243 | M201 | ミラー灯 | 1 | FL15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 30.618 | 9491.58
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 1F | 12 | 配膳コーナー |  | 1 | 243 | O161 | ダウンライト | 1 | FHT16 | 0 | Φ100 | 0 | 0 | 0 | 反射板プラスチック高反射白 | 0 | 19 | 2 | 2 | 9.234 | 2862.54
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 1F | 13 | 受入 |  | 1 | 243 | J201 | 埋込ベースライト | 1 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 6.804 | 2109.24
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 1F | 14 | 外壁 |  | 4 | 243 | G201 | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防雨型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 3 | 81.648 | 25310.88
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 1F | 15 | 職員用玄関 |  | 3 | 243 | J201 | 埋込ベースライト | 1 | FL20 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 20.412 | 6327.72
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 1F | 15 | 職員用玄関 |  | 24 | 365 | d | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS4-J13 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 1 | 1 | 23.652 | 7332.12
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 1F | 16 | 廊下手洗い |  | 3 | 243 | K321 | ブラケット灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | カバー付 | 0 | 36 | 2 | 2 | 52.488 | 16271.28
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 1F | 17 | 多目的ホール |  | 8.75 | 243 | A651 | 埋込ベースライト | 1 | FHF65 | 0 | 70X1210 | 0 | 遮光角横30、縦15度 | 0 | ルーバー付 | 0 | 63 | 26 | 26 | 3482.7975 | 1079667.225
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 1F | 18 | 児童用トイレ |  | 3 | 243 | A651 | 埋込ベースライト | 1 | FHF65 | 0 | 70X1210 | 0 | 遮光角横30、縦15度 | 0 | ルーバー付 | 0 | 63 | 2 | 2 | 91.854 | 28474.74
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 1F | 19 | 保育室1 |  | 7 | 243 | A651 | 埋込ベースライト | 1 | FHF65 | 0 | 70X1210 | 0 | 遮光角横30、縦15度 | 0 | ルーバー付 | 0 | 63 | 6 | 6 | 642.978 | 199323.18
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 1F | 20 | 倉庫② |  | 1 | 12 | L321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | ツイスラッチ | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 0.432 | 133.92
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 1F | 21 | 保育室２ |  | 7 | 243 | A651 | 埋込ベースライト | 1 | FHF65 | 0 | 70X1210 | 0 | 遮光角横30、縦15度 | 0 | ルーバー付 | 0 | 63 | 7 | 7 | 750.141 | 232543.71
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 1F | 22 | 児童用トイレ② |  | 3 | 243 | A651 | 埋込ベースライト | 1 | FHF65 | 0 | 70X1210 | 0 | 遮光角横30、縦15度 | 0 | ルーバー付 | 0 | 63 | 2 | 2 | 91.854 | 28474.74
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 1F | 23 | 保育室３ |  | 7 | 243 | A651 | 埋込ベースライト | 1 | FHF65 | 0 | 70X1210 | 0 | 遮光角横30、縦15度 | 0 | ルーバー付 | 0 | 63 | 7 | 7 | 750.141 | 232543.71
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 2F | 1 | 機械置場 |  | 1 | 12 | G201 | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防雨型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0.336 | 104.16
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 2F | 2 | 職員用トイレ |  | 3 | 243 | E161 | ダウンライト | 1 | FHT16 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2 | 27.702 | 8587.62
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 2F | 3 | 外壁 |  | 4 | 243 | G201 | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防雨型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 6 | 163.296 | 50621.76
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 2F | 4 | ﾌﾟｰﾙ更衣室 |  | 1 | 243 | A651 | 埋込ベースライト | 1 | FHF65 | 0 | 70X1210 | 0 | 遮光角横30、縦15度 | 0 | ルーバー付 | 0 | 63 | 2 | 2 | 30.618 | 9491.58
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 2F | 4 | ﾌﾟｰﾙ更衣室 |  | 24 | 365 | d | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS4-J13 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 1 | 1 | 23.652 | 7332.12
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 2F | 5 | 児童用トイレ |  | 3 | 243 | A651 | 埋込ベースライト | 1 | FHF65 | 0 | 70X1210 | 0 | 遮光角横30、縦15度 | 0 | ルーバー付 | 0 | 63 | 1 | 1 | 45.927 | 14237.37
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 2F | 5 | 児童用トイレ |  | 3 | 243 | E161 | ダウンライト | 1 | FHT16 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2 | 27.702 | 8587.62
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 2F | 6 | 会議室 |  | 3 | 243 | C651 | 埋込ベースライト | 1 | FHF65 | 0 | 70x1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 8 | 8 | 367.416 | 113898.96
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 2F | 6 | 会議室 |  | 24 | 365 | d | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS4-J13 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 2 | 2 | 47.304 | 14664.24
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 2F | 7 | 階段 |  | 8.75 | 243 | c | 階段通路誘導灯 | 1 | FHF32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 36 | 1 | 1 | 76.545 | 23728.95
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 2F | 8 | 廊下 |  | 8.75 | 243 | A651 | 埋込ベースライト | 1 | FHF65 | 0 | 70X1210 | 0 | 遮光角横30、縦15度 | 0 | ルーバー付 | 0 | 63 | 3 | 3 | 401.8613 | 124576.9875
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 2F | 8 | 廊下 |  | 24 | 365 | b1 | C級 誘導灯 | 1 | CF110 | 0 | 0 | 0 | 通路 | 天井埋込 | 0 | 電池内蔵 | 4.5 | 2 | 2 | 78.84 | 24440.4
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 2F | 8 | 廊下 |  | 24 | 365 | d | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS4-J13 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 2 | 2 | 47.304 | 14664.24
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 2F | 9 | 休憩室（女子） |  | 3 | 243 | I321 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 52.488 | 16271.28
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 2F | 9 | 休憩室（女子） |  | 24 | 365 | d | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS4-J13 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 1 | 1 | 23.652 | 7332.12
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 2F | 10 | 湯沸室 |  | 1 | 243 | O161 | ダウンライト | 1 | FHT16 | 0 | Φ100 | 0 | 0 | 0 | 反射板プラスチック高反射白 | 0 | 19 | 1 | 1 | 4.617 | 1431.27
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 2F | 10 | 湯沸室 |  | 1 | 243 | D201 | 流し元灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | PS付 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 6.804 | 2109.24
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 2F | 11 | 休憩室（男子） |  | 3 | 243 | I321 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 26.244 | 8135.64
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 2F | 11 | 休憩室（男子） |  | 24 | 365 | d | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS4-J13 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 1 | 1 | 23.652 | 7332.12
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 1F | 1 | 園庭 |  | 12 | 243 | B571 | 街路灯 | 1 | FHT57 | 0 | 0 | 0 | 本体コーヒーブラウン | 0 | 丸型グローブ形/透明,半分シルバーメタリック | 0 | 66 | 3 | 3 | 577.368 | 178984.08
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 屋外 | - | 屋外 | Googlemap参照 | 12 | 243 | P | 街路灯 | 1 | HF200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 丸グローブ形 | 228 | 1 | 1 | 664.848 | 206102.88
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | わかくさ学園 | 屋外 | - | 屋外 | 図面不足の為その他屋外照明有無要確認 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 72 | わくわく健康プラザ | 72_わくわく健康プラザ
| 72 | わくわく健康プラザ | [7 empty] | 既存照明
| 72 | わくわく健康プラザ | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 72 | わくわく健康プラザ | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 1 | 倉庫 |  | 1 | 12 | A1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 0.576 | 178.56
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 2 | 階段 |  | 13 | 365 | G1 | 階段通路誘導灯 | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | SK1-FST15-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 227.76 | 70605.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 3 | ロッカー室 |  | 1 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 35.04 | 10862.4
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 4 | 歯科診断室 |  | 3 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 6 | 315.36 | 97761.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 4 | 歯科診断室 |  | 3 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 2 | 4 | 210.24 | 65174.4
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 5 | 歯科相談室 |  | 3 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 6 | 315.36 | 97761.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 5 | 歯科相談室 |  | 3 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 2 | 4 | 210.24 | 65174.4
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 6 | 会議室 |  | 3 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 8 | 420.48 | 130348.8
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 6 | 会議室 |  | 3 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 2 | 4 | 210.24 | 65174.4
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 7 | 倉庫 |  | 1 | 12 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5 | 10 | 5.76 | 1785.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 8 | WC-W |  | 3 | 365 | A1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 105.12 | 32587.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 8 | WC-W |  | 3 | 365 | H1 | ブラケット灯 | 1 | IL60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 角形/つや消しガラスカバー付 | 0 | 54 | 2 | 2 | 118.26 | 36660.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 9 | HC-W |  | 3 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 105.12 | 32587.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 10 | WC-M |  | 3 | 365 | A1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 105.12 | 32587.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 10 | WC-M |  | 3 | 365 | H1 | ブラケット灯 | 1 | IL60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 角形/つや消しガラスカバー付 | 0 | 54 | 2 | 2 | 118.26 | 36660.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 11 | 心理相談室 |  | 3 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8 | 16 | 840.96 | 260697.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 11 | 心理相談室 |  | 3 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 4 | 8 | 420.48 | 130348.8
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 12 | 検診室① |  | 3 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8 | 16 | 840.96 | 260697.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 12 | 検診室① |  | 3 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 4 | 8 | 420.48 | 130348.8
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 13 | 検診室② |  | 3 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8 | 16 | 840.96 | 260697.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 13 | 検診室② |  | 3 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 4 | 8 | 420.48 | 130348.8
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 14 | 検診室③ |  | 3 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8 | 16 | 840.96 | 260697.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 14 | 検診室③ |  | 3 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 4 | 8 | 420.48 | 130348.8
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 15 | 多目的ホール |  | 13 | 365 | B3 | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | W300想定 | FRS15-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 56 | 112 | 25509.12 | 7907827.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 15 | 多目的ホール |  | 13 | 365 | D1 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | FRS21-H241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 4 | 512.46 | 158862.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 15 | 多目的ホール |  | 24 | 365 | I1 | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS4-JE13 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 6 | 6 | 141.912 | 43992.72
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 16 | WC-W |  | 3 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 105.12 | 32587.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 16 | WC-W |  | 3 | 365 | H1 | ブラケット灯 | 1 | IL60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 角形/つや消しガラスカバー付 | 0 | 54 | 2 | 2 | 118.26 | 36660.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 16 | HC-W |  | 3 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 105.12 | 32587.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 17 | WC-M |  | 3 | 365 | A1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 105.12 | 32587.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 17 | WC-M |  | 3 | 365 | H1 | ブラケット灯 | 1 | IL60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 角形/つや消しガラスカバー付 | 0 | 54 | 2 | 2 | 118.26 | 36660.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 18 | 事務室② |  | 13 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8 | 16 | 3644.16 | 1129689.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 18 | 事務室② |  | 13 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 4 | 8 | 1822.08 | 564844.8
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 19 | 事務室③ |  | 13 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8 | 16 | 3644.16 | 1129689.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 19 | 事務室③ |  | 13 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 4 | 8 | 1822.08 | 564844.8
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 20 | 相談室① |  | 3 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 8 | 420.48 | 130348.8
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 20 | 相談室① |  | 3 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 4 | 8 | 420.48 | 130348.8
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 21 | 作業室 |  | 3 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 4 | 210.24 | 65174.4
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 21 | 作業室 |  | 3 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 1 | 2 | 105.12 | 32587.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 22 | 機械室 |  | 1 | 12 | E1 | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSR2-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 3 | 1.728 | 535.68
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 23 | 廊下 |  | 13 | 365 | B2 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | W190想定 | FRS15-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 4 | 911.04 | 282422.4
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 23 | 廊下 |  | 13 | 365 | B4 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | W190想定 | K1-FRS15-321PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 3 | 3 | 683.28 | 211816.8
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 24 | 机・椅子置場 |  | 1 | 365 | A1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 35.04 | 10862.4
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 25 | 給湯室 |  | 1 | 365 | A1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 17.52 | 5431.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 26 | 廊下 |  | 13 | 365 | B2 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | W190想定 | FRS15-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 7 | 7 | 1594.32 | 494239.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 26 | 廊下 |  | 13 | 365 | B4 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | W190想定 | K1-FRS15-321PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 7 | 7 | 1594.32 | 494239.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 27 | 廊下 |  | 13 | 365 | B2 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | W190想定 | FRS15-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 14 | 14 | 3188.64 | 988478.4
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 27 | 廊下 |  | 13 | 365 | B4 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | W190想定 | K1-FRS15-321PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 12 | 12 | 2733.12 | 847267.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 28 | 保冷庫 |  | 1 | 365 | A1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 3 | 52.56 | 16293.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 28 | 保冷庫 |  | 1 | 365 | A3 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 1 | 1 | 17.52 | 5431.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 29 | 洗濯室 |  | 1 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 35.04 | 10862.4
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 30 | 印刷室 |  | 1 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6 | 12 | 210.24 | 65174.4
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 30 | 印刷室 |  | 1 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 2 | 4 | 70.08 | 21724.8
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 31 | 待合室 |  | 10 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5 | 10 | 1752 | 543120
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 31 | 待合室 |  | 10 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 2 | 4 | 700.8 | 217248
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 32 | 受付・業材 |  | 10 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 350.4 | 108624
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 32 | 受付・業材 |  | 10 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 1 | 2 | 350.4 | 108624
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 33 | 休憩室 |  | 3 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 1 | 2 | 105.12 | 32587.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 34 | 診察室・処置室 |  | 5 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 11 | 22 | 1927.2 | 597432
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 34 | 診察室・処置室 |  | 5 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 5 | 10 | 876 | 271560
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 35 | WC-1 |  | 3 | 365 | B2 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | W190想定 | FRS15-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 52.56 | 16293.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 35 | WC-1 |  | 3 | 365 | D1 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | FRS21-H241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 2 | 59.13 | 18330.3
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 36 | WC-2 |  | 3 | 365 | B2 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | W190想定 | FRS15-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 52.56 | 16293.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 36 | WC-2 |  | 3 | 365 | D1 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | FRS21-H241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 2 | 59.13 | 18330.3
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 37 | 感染待合室 |  | 10 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 350.4 | 108624
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 37 | 感染待合室 |  | 10 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 1 | 2 | 350.4 | 108624
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 38 | 機械室 |  | 1 | 12 | E1 | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSR2-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 4 | 2.304 | 714.24
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 39 | 歯科相談室 |  | 3 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 105.12 | 32587.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 39 | 歯科相談室 |  | 3 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 1 | 2 | 105.12 | 32587.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 40 | 事務室 |  | 13 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 455.52 | 141211.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 40 | 事務室 |  | 13 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 1 | 2 | 455.52 | 141211.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 40 | 事務室 |  | 13 | 365 | D1 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | FRS21-H241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 128.115 | 39715.65
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 41 | 更衣・休憩室 |  | 3 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 105.12 | 32587.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 41 | 更衣・休憩室 |  | 3 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 1 | 2 | 105.12 | 32587.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 42 | 消毒・準備コーナー |  | 3 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 6 | 315.36 | 97761.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 42 | 消毒・準備コーナー |  | 3 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 1 | 2 | 105.12 | 32587.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 43 | レントゲン室 |  | 3 | 365 | A1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 52.56 | 16293.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 43 | レントゲン室 |  | 3 | 365 | J1 | 表示灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | FPL1-101-GL | 使用中 | 直付 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 14.235 | 4412.85
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 44 | 歯科待合室 |  | 10 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 4 | 700.8 | 217248
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 44 | 歯科待合室 |  | 10 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 1 | 2 | 350.4 | 108624
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 45 | WC-1 |  | 3 | 365 | D1 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | FRS21-H241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 29.565 | 9165.15
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 46 | 洗口コーナー |  | 3 | 365 | A5 | 逆富士ベースライト | 2 | FL20 | 0 | 0 | FSS4-202GH | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 61.32 | 19009.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 46 | 洗口コーナー |  | 3 | 365 | D1 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | FRS21-H241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 29.565 | 9165.15
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 47 | WC-2 |  | 3 | 365 | D1 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | FRS21-H241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 29.565 | 9165.15
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 48 | 受付 |  | 10 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 350.4 | 108624
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 49 | 歯科診断室 |  | 3 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10 | 20 | 1051.2 | 325872
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 49 | 歯科診断室 |  | 3 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 3 | 6 | 315.36 | 97761.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 49 | 歯科診断室 |  | 3 | 365 | B2 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | W190想定 | FRS15-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 52.56 | 16293.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 50 | WC-W |  | 3 | 365 | A1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 105.12 | 32587.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 50 | WC-W |  | 3 | 365 | H1 | ブラケット灯 | 1 | IL60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 角形/つや消しガラスカバー付 | 0 | 54 | 2 | 2 | 118.26 | 36660.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 51 | HC-W |  | 3 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 105.12 | 32587.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 52 | WC-M |  | 3 | 365 | A1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 105.12 | 32587.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 52 | WC-M |  | 3 | 365 | H1 | ブラケット灯 | 1 | IL60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 角形/つや消しガラスカバー付 | 0 | 54 | 2 | 2 | 118.26 | 36660.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 53 | 調理実習室・倉庫 |  | 1 | 365 | A1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 35.04 | 10862.4
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 53 | 調理実習室・倉庫 |  | 1 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 12 | 24 | 420.48 | 130348.8
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 53 | 調理実習室・倉庫 |  | 1 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 4 | 8 | 140.16 | 43449.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 54 | 検査室 |  | 1 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 8 | 140.16 | 43449.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 54 | 検査室 |  | 1 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 2 | 4 | 70.08 | 21724.8
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 55 | プレイルーム・倉庫 |  | 1 | 365 | A1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 35.04 | 10862.4
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 55 | プレイルーム・倉庫 |  | 1 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 16 | 32 | 560.64 | 173798.4
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 55 | プレイルーム・倉庫 |  | 1 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 4 | 8 | 140.16 | 43449.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 56 | 老人・福祉母子保健相談室 |  | 3 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 4 | 210.24 | 65174.4
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 56 | 老人・福祉母子保健相談室 |  | 3 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 2 | 4 | 210.24 | 65174.4
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 57 | 調理準備室 |  | 1 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 4 | 70.08 | 21724.8
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 57 | 調理準備室 |  | 1 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 2 | 4 | 70.08 | 21724.8
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 58 | ロビー・図書コーナー・ 風除室（談話コーナ） |  | 13 | 365 | B1 | 埋込ベースライト | 2 | FHF16(高出力) | 0 | W220想定 | FRS15-162PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 4 | 512.46 | 158862.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 58 | ロビー・図書コーナー・ 風除室（談話コーナ） |  | 13 | 365 | B2 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | W190想定 | FRS15-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 455.52 | 141211.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 58 | ロビー・図書コーナー・ 風除室（談話コーナ） |  | 13 | 365 | B3 | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | W300想定 | FRS15-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 28 | 56 | 12754.56 | 3953913.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 58 | ロビー・図書コーナー・ 風除室（談話コーナ） |  | 13 | 365 | B5 | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | W300想定 | K1-FRS15-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 16 | 32 | 7288.32 | 2259379.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 58 | ロビー・図書コーナー・ 風除室（談話コーナ） |  | 13 | 365 | D1 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | FRS21-H241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 15 | 15 | 1921.725 | 595734.75
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 59 | 総合相談窓口 |  | 3 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 105.12 | 32587.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 59 | 総合相談窓口 |  | 3 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 1 | 2 | 105.12 | 32587.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 59 | 総合相談窓口 |  | 3 | 365 | B3 | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | W300想定 | FRS15-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6 | 12 | 630.72 | 195523.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 59 | 総合相談窓口 |  | 3 | 365 | B5 | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | W300想定 | K1-FRS15-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 4 | 8 | 420.48 | 130348.8
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 60 | 相談ブース① |  | 3 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 105.12 | 32587.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 60 | 相談ブース① |  | 3 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 1 | 2 | 105.12 | 32587.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 61 | 相談ブース② |  | 3 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 6 | 315.36 | 97761.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 61 | 相談ブース② |  | 3 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 1 | 2 | 105.12 | 32587.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 62 | 倉庫 |  | 1 | 12 | A1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 1.152 | 357.12
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 63 | 倉庫 |  | 1 | 12 | A1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6 | 6 | 3.456 | 1071.36
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 64 | ポンプ室 |  | 1 | 12 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 1.152 | 357.12
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 65 | 防災倉庫 |  | 1 | 12 | A1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 3 | 1.728 | 535.68
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 66 | 駐車・駐輪スペース |  | 4 | 365 | E2 | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSR2RP-321PHH | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 48 | 10 | 10 | 700.8 | 217248
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 67 | 湯沸室 |  | 1 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 35.04 | 10862.4
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 67 | 湯沸室 |  | 1 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 1 | 2 | 35.04 | 10862.4
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 68 | 和室 |  | 3 | 365 | F1 | シーリングライト | 3 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 角形 | 0 | 28 | 1 | 3 | 91.98 | 28513.8
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 68 | 和室 |  | 24 | 365 | I1 | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS4-JE13 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 1 | 1 | 23.652 | 7332.12
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 69 | 事務室④ |  | 13 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6 | 12 | 2733.12 | 847267.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 69 | 事務室④ |  | 13 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 2 | 4 | 911.04 | 282422.4
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 70 | 事務室② |  | 13 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 8 | 1822.08 | 564844.8
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 70 | 事務室② |  | 13 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 2 | 4 | 911.04 | 282422.4
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 71 | 階段室 | 配灯なしの為想定 | 13 | 365 | G1 | 階段通路誘導灯 | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | SK1-FST15-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 227.76 | 70605.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 72 | 事務室① |  | 13 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 24 | 48 | 10932.48 | 3389068.8
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 72 | 事務室① |  | 13 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 8 | 16 | 3644.16 | 1129689.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 73 | 印刷室 |  | 1 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6 | 12 | 210.24 | 65174.4
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 1 | F階段 |  | 13 | 365 | A3 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 1 | 1 | 227.76 | 70605.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 1 | F階段 |  | 13 | 365 | G1 | 階段通路誘導灯 | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | SK1-FST15-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 227.76 | 70605.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 2 | 廊下 |  | 13 | 365 | B2 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | W190想定 | FRS15-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8 | 8 | 1822.08 | 564844.8
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 2 | 廊下 |  | 13 | 365 | B4 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | W190想定 | K1-FRS15-321PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 2 | 2 | 455.52 | 141211.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 3 | 食堂 |  | 5 | 365 | A1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 87.6 | 27156
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 4 | シャワー室 |  | 1 | 365 | A5 | 逆富士ベースライト | 2 | FL20 | 0 | 0 | FSS4-202GH | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 20.44 | 6336.4
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 5 | WC-W |  | 3 | 365 | A1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 52.56 | 16293.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 5 | WC-W |  | 3 | 365 | H1 | ブラケット灯 | 1 | IL60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 角形/つや消しガラスカバー付 | 0 | 54 | 1 | 1 | 59.13 | 18330.3
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 6 | WC-M |  | 3 | 365 | A1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 52.56 | 16293.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 6 | WC-M |  | 3 | 365 | H1 | ブラケット灯 | 1 | IL60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 角形/つや消しガラスカバー付 | 0 | 54 | 1 | 1 | 59.13 | 18330.3
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 7 | 郷土資料室① |  | 3 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 4 | 210.24 | 65174.4
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 7 | 郷土資料室① |  | 3 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 4 | 8 | 420.48 | 130348.8
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 8 | 郷土資料室② |  | 3 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 4 | 210.24 | 65174.4
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 8 | 郷土資料室② |  | 3 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 4 | 8 | 420.48 | 130348.8
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 9 | WC-W |  | 3 | 365 | A1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 3 | 157.68 | 48880.8
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 9 | WC-W |  | 3 | 365 | H1 | ブラケット灯 | 1 | IL60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 角形/つや消しガラスカバー付 | 0 | 54 | 2 | 2 | 118.26 | 36660.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 10 | WC-M |  | 3 | 365 | A1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 105.12 | 32587.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 10 | WC-M |  | 3 | 365 | H1 | ブラケット灯 | 1 | IL60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 角形/つや消しガラスカバー付 | 0 | 54 | 2 | 2 | 118.26 | 36660.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 11 | くつろぎスペース |  | 3 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 8 | 420.48 | 130348.8
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 11 | くつろぎスペース |  | 3 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 2 | 4 | 210.24 | 65174.4
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 12 | 地域活動室 |  | 3 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 8 | 420.48 | 130348.8
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 12 | 地域活動室 |  | 3 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 2 | 4 | 210.24 | 65174.4
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 13 | 会議室 |  | 3 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 8 | 420.48 | 130348.8
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 13 | 会議室 |  | 3 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 2 | 4 | 210.24 | 65174.4
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 14 | ロッカー室（男子） |  | 1 | 365 | A1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 4 | 70.08 | 21724.8
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 15 | 給湯室 |  | 1 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 35.04 | 10862.4
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 16 | 休憩室（男子） |  | 3 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 105.12 | 32587.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 16 | 休憩室（男子） |  | 3 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 1 | 2 | 105.12 | 32587.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 17 | 休憩室(女子） |  | 3 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 105.12 | 32587.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 17 | 休憩室(女子） |  | 3 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 1 | 2 | 105.12 | 32587.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 18 | ロッカー室（女子） |  | 1 | 365 | A1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 4 | 70.08 | 21724.8
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 19 | 機械室 |  | 1 | 12 | E1 | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSR2-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 1.152 | 357.12
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 20 | D階段室 |  | 13 | 365 | A3 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 1 | 1 | 227.76 | 70605.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 21 | 郷土資料館④ |  | 3 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 4 | 210.24 | 65174.4
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 21 | 郷土資料館④ |  | 3 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 4 | 8 | 420.48 | 130348.8
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 22 | 郷土資料館③ |  | 3 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 4 | 210.24 | 65174.4
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 22 | 郷土資料館③ |  | 3 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 4 | 8 | 420.48 | 130348.8
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 23 | ホール |  | 13 | 365 | B3 | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | W300想定 | FRS15-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 20 | 40 | 9110.4 | 2824224
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 23 | ホール |  | 13 | 365 | B5 | 埋込ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | W300想定 | K1-FRS15-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 11 | 22 | 5010.72 | 1553323.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 23 | ホール |  | 13 | 365 | D1 | ダウンライト | 1 | FHT24 | 0 | Φ150想定 | FRS21-H241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 9 | 1153.035 | 357440.85
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 24 | 機械室 |  | 1 | 12 | E1 | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSR2-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 3 | 1.728 | 535.68
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 25 | WC-W |  | 3 | 365 | A1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 105.12 | 32587.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 25 | WC-W |  | 3 | 365 | H1 | ブラケット灯 | 1 | IL60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 角形/つや消しガラスカバー付 | 0 | 54 | 2 | 2 | 118.26 | 36660.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 26 | HC-W |  | 3 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 105.12 | 32587.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 27 | WC-M |  | 3 | 365 | A1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 105.12 | 32587.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 27 | WC-M |  | 3 | 365 | H1 | ブラケット灯 | 1 | IL60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 角形/つや消しガラスカバー付 | 0 | 54 | 2 | 2 | 118.26 | 36660.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 28 | C階段室 |  | 13 | 365 | A1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 227.76 | 70605.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 28 | C階段室 |  | 13 | 365 | G1 | 階段通路誘導灯 | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | SK1-FST15-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 227.76 | 70605.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 29 | 廊下 |  | 13 | 365 | B2 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | W190想定 | FRS15-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 7 | 7 | 1594.32 | 494239.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 29 | 廊下 |  | 13 | 365 | B4 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | W190想定 | K1-FRS15-321PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 7 | 7 | 1594.32 | 494239.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 30 | 三師会事務室① | 部屋名は想定 | 13 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6 | 12 | 2733.12 | 847267.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 30 | 三師会事務室① | 部屋名は想定 | 13 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 2 | 4 | 911.04 | 282422.4
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 31 | 三師会事務室② | 部屋名は想定 | 13 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6 | 12 | 2733.12 | 847267.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 31 | 三師会事務室② | 部屋名は想定 | 13 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 2 | 4 | 911.04 | 282422.4
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 32 | 三師会事務室③ | 部屋名は想定 | 13 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 8 | 1822.08 | 564844.8
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 32 | 三師会事務室③ | 部屋名は想定 | 13 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 2 | 4 | 911.04 | 282422.4
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 33 | 給湯室 |  | 1 | 365 | A1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 17.52 | 5431.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 34 | 会議室（センター用） |  | 3 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 8 | 420.48 | 130348.8
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 34 | 会議室（センター用） |  | 3 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 2 | 4 | 210.24 | 65174.4
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 35 | 相談室（センター用） |  | 3 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 8 | 420.48 | 130348.8
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 35 | 相談室（センター用） |  | 3 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 2 | 4 | 210.24 | 65174.4
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 36 | こども家庭センター |  | - | - | A2-1 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-4-37 | 4000lm | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 16 | - | -
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 36 | こども家庭センター |  | - | - | A3-1 | 直付専用型非常灯 | 1 | LED | 0 | 0 | K1-LSS10-4-37 | 4000lm | 0 | 0 | 電池内蔵 | - | 4 | 4 | - | -
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 37 | 倉庫 |  | - | - | A1-1 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | LSS10-4-30 | 3200lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 38 | WC-W |  | 3 | 365 | A1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 105.12 | 32587.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 38 | WC-W |  | 3 | 365 | H1 | ブラケット灯 | 1 | IL60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 角形/つや消しガラスカバー付 | 0 | 54 | 2 | 2 | 118.26 | 36660.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 39 | HC-W |  | 3 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 105.12 | 32587.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 40 | WC-M |  | 3 | 365 | A1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 105.12 | 32587.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 40 | WC-M |  | 3 | 365 | H1 | ブラケット灯 | 1 | IL60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 角形/つや消しガラスカバー付 | 0 | 54 | 2 | 2 | 118.26 | 36660.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 41 | 廊下 |  | 13 | 365 | B2 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | W190想定 | FRS15-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 14 | 14 | 3188.64 | 988478.4
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 41 | 廊下 |  | 13 | 365 | B4 | 埋込ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | W190想定 | K1-FRS15-321PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 13 | 13 | 2960.88 | 917872.8
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 42 | 機械室 |  | 1 | 12 | E1 | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSR2-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 2 | 1.152 | 357.12
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 43 | 録音室 |  | 1 | 365 | A5 | 逆富士ベースライト | 2 | FL20 | 0 | 0 | FSS4-202GH | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 20.44 | 6336.4
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 44 | 休憩室 |  | 3 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 105.12 | 32587.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 44 | 休憩室 |  | 3 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 1 | 2 | 105.12 | 32587.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 45 | 会議室 |  | 3 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8 | 16 | 840.96 | 260697.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 45 | 会議室 |  | 3 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 4 | 8 | 420.48 | 130348.8
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 46 | ボランティア交流室 |  | 3 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8 | 16 | 840.96 | 260697.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 46 | ボランティア交流室 |  | 3 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 4 | 8 | 420.48 | 130348.8
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 47 | 相談室 |  | 3 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 2 | 4 | 210.24 | 65174.4
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 48 | 事務室① |  | 13 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 7 | 14 | 3188.64 | 988478.4
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 48 | 事務室① |  | 13 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 4 | 8 | 1822.08 | 564844.8
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 49 | 事務室② |  | 13 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8 | 16 | 3644.16 | 1129689.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 49 | 事務室② |  | 13 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 4 | 8 | 1822.08 | 564844.8
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 50 | A階段室 | 配灯なしの為想定 | 13 | 365 | A3 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 1 | 1 | 227.76 | 70605.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 50 | A階段室 |  | 13 | 365 | G1 | 階段通路誘導灯 | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | SK1-FST15-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 227.76 | 70605.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 51 | 相談室① |  | 3 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 105.12 | 32587.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 51 | 相談室① |  | 3 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 1 | 2 | 105.12 | 32587.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 52 | 相談室② |  | 3 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 2 | 105.12 | 32587.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 52 | 相談室② |  | 3 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 1 | 2 | 105.12 | 32587.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 53 | 事務室 |  | 13 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4 | 8 | 1822.08 | 564844.8
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 53 | 事務室 |  | 13 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 2 | 4 | 911.04 | 282422.4
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 54 | 交流広場 |  | 3 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8 | 16 | 840.96 | 260697.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 54 | 交流広場 |  | 3 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 4 | 8 | 420.48 | 130348.8
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 55 | 倉庫② |  | 1 | 12 | A1 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 0.576 | 178.56
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 56 | 滝山小記念館 |  | 3 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6 | 12 | 630.72 | 195523.2
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 57 | 市民開放施設③ |  | 3 | 365 | A2 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8 | 16 | 840.96 | 260697.6
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 57 | 市民開放施設③ |  | 3 | 365 | A4 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | k1-FSS9-322PHH | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 48 | 4 | 8 | 420.48 | 130348.8
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 1 | 外構 |  | 4 | 365 | HST5A-70 | 庭園灯 | 1 | NH70 | 0 | 0 | HST5A-70 | ポール4500nmm | 0 | ガラスグローブ | 0 | 93 | 3 | 3 | 407.34 | 126275.4
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 1 | 外構 |  | 4 | 365 | HF300W | 丸形投光器 | 1 | MF300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 4 | 4 | 1927.2 | 597432
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 1 | 外構 |  | 4 | 365 | E1 | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FHF32(高出力) | 0 | 0 | FSR2-321PHH | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 70.08 | 21724.8
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 1 | 階段室 |  | 24 | 365 | K1 | B級BL形 誘導灯 | 1 | CF210 | 0 | 0 | SH1-FBF20-BL | 避難口 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 5.3 | 1 | 1 | 46.428 | 14392.68
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 1 | 階段室 |  | 24 | 365 | M1 | B級BL形 誘導灯 | 1 | CF210 | 0 | 0 | ST1-FBF23-BL | 通路 | 直付 | 両面 | 電池内蔵 | 5.3 | 1 | 1 | 46.428 | 14392.68
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 2 | 廊下 |  | 24 | 365 | L1 | B級BL形 誘導灯 | 1 | CF210 | 0 | 0 | ST1-FBF22-BL | 通路 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 5.3 | 1 | 1 | 46.428 | 14392.68
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 3 | 渡り廊下 |  | 24 | 365 | M1 | B級BL形 誘導灯 | 1 | CF210 | 0 | 0 | ST1-FBF23-BL | 通路 | 直付 | 両面 | 電池内蔵 | 5.3 | 1 | 1 | 46.428 | 14392.68
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 3 | 渡り廊下 |  | 24 | 365 | L1 | B級BL形 誘導灯 | 1 | CF210 | 0 | 0 | ST1-FBF22-BL | 通路 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 5.3 | 1 | 1 | 46.428 | 14392.68
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 3 | 渡り廊下 |  | 24 | 365 | K1 | B級BL形 誘導灯 | 1 | CF210 | 0 | 0 | SH1-FBF20-BL | 避難口 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 5.3 | 1 | 1 | 46.428 | 14392.68
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 4 | 多目的ホール |  | 24 | 365 | K1 | B級BL形 誘導灯 | 1 | CF210 | 0 | 0 | SH1-FBF20-BL | 避難口 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 5.3 | 3 | 3 | 139.284 | 43178.04
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 5 | 廊下 |  | 24 | 365 | L1 | B級BL形 誘導灯 | 1 | CF210 | 0 | 0 | ST1-FBF22-BL | 通路 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 5.3 | 2 | 2 | 92.856 | 28785.36
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 5 | 廊下 |  | 24 | 365 | N1 | B級BL形 誘導灯 | 1 | CF210 | 0 | 0 | SH1-FSF21-BL | 避難口 | 直付 | 両面 | 電池内蔵 | 5.3 | 1 | 1 | 46.428 | 14392.68
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 5 | 廊下 |  | 24 | 365 | M1 | B級BL形 誘導灯 | 1 | CF210 | 0 | 0 | ST1-FBF23-BL | 通路 | 直付 | 両面 | 電池内蔵 | 5.3 | 1 | 1 | 46.428 | 14392.68
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 6 | 診療室 |  | 24 | 365 | K1 | B級BL形 誘導灯 | 1 | CF210 | 0 | 0 | SH1-FBF20-BL | 避難口 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 5.3 | 1 | 1 | 46.428 | 14392.68
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 7 | 休憩室 |  | 24 | 365 | K1 | B級BL形 誘導灯 | 1 | CF210 | 0 | 0 | SH1-FBF20-BL | 避難口 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 5.3 | 1 | 1 | 46.428 | 14392.68
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 8 | 歯科待合室 |  | 24 | 365 | K1 | B級BL形 誘導灯 | 1 | CF210 | 0 | 0 | SH1-FBF20-BL | 避難口 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 5.3 | 2 | 2 | 92.856 | 28785.36
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 9 | 廊下 |  | 24 | 365 | M1 | B級BL形 誘導灯 | 1 | CF210 | 0 | 0 | ST1-FBF23-BL | 通路 | 直付 | 両面 | 電池内蔵 | 5.3 | 3 | 3 | 139.284 | 43178.04
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 9 | 廊下 |  | 24 | 365 | K1 | B級BL形 誘導灯 | 1 | CF210 | 0 | 0 | SH1-FBF20-BL | 避難口 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 5.3 | 3 | 3 | 139.284 | 43178.04
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 1F | 9 | 廊下 |  | 24 | 365 | L1 | B級BL形 誘導灯 | 1 | CF210 | 0 | 0 | ST1-FBF22-BL | 通路 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 5.3 | 1 | 1 | 46.428 | 14392.68
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 1 | 階段室 |  | 24 | 365 | N1 | B級BL形 誘導灯 | 1 | CF210 | 0 | 0 | SH1-FSF21-BL | 避難口 | 直付 | 両面 | 電池内蔵 | 5.3 | 1 | 1 | 46.428 | 14392.68
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 1 | 階段室 |  | 24 | 365 | L1 | B級BL形 誘導灯 | 1 | CF210 | 0 | 0 | ST1-FBF22-BL | 通路 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 5.3 | 1 | 1 | 46.428 | 14392.68
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 2 | 廊下 |  | 24 | 365 | L1 | B級BL形 誘導灯 | 1 | CF210 | 0 | 0 | ST1-FBF22-BL | 通路 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 5.3 | 1 | 1 | 46.428 | 14392.68
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 3 | 廊下 |  | 24 | 365 | N1 | B級BL形 誘導灯 | 1 | CF210 | 0 | 0 | SH1-FSF21-BL | 避難口 | 直付 | 両面 | 電池内蔵 | 5.3 | 1 | 1 | 46.428 | 14392.68
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 3 | 廊下 |  | 24 | 365 | L1 | B級BL形 誘導灯 | 1 | CF210 | 0 | 0 | ST1-FBF22-BL | 通路 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 5.3 | 1 | 1 | 46.428 | 14392.68
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 4 | 廊下 |  | 24 | 365 | L1 | B級BL形 誘導灯 | 1 | CF210 | 0 | 0 | ST1-FBF22-BL | 通路 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 5.3 | 2 | 2 | 92.856 | 28785.36
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 4 | 廊下 |  | 24 | 365 | N1 | B級BL形 誘導灯 | 1 | CF210 | 0 | 0 | SH1-FSF21-BL | 避難口 | 直付 | 両面 | 電池内蔵 | 5.3 | 2 | 2 | 92.856 | 28785.36
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 5 | 廊下 |  | 24 | 365 | K1 | B級BL形 誘導灯 | 1 | CF210 | 0 | 0 | SH1-FBF20-BL | 避難口 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 5.3 | 1 | 1 | 46.428 | 14392.68
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 5 | 廊下 |  | 24 | 365 | L1 | B級BL形 誘導灯 | 1 | CF210 | 0 | 0 | ST1-FBF22-BL | 通路 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 5.3 | 2 | 2 | 92.856 | 28785.36
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 5 | 廊下 |  | 24 | 365 | N1 | B級BL形 誘導灯 | 1 | CF210 | 0 | 0 | SH1-FSF21-BL | 避難口 | 直付 | 両面 | 電池内蔵 | 5.3 | 1 | 1 | 46.428 | 14392.68
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 2F | 6 | A階段室 |  | 24 | 365 | K1 | B級BL形 誘導灯 | 1 | CF210 | 0 | 0 | SH1-FBF20-BL | 避難口 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 5.3 | 1 | 1 | 46.428 | 14392.68
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 屋外 | - | 屋外 | Googlemap参照 | 12 | 365 | P | 街路灯 | 1 | HF250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 丸グローブ形 | 0 | 275 | 3 | 3 | 3613.5 | 1120185
| 72 | わくわく健康プラザ | わくわく健康プラザ | 屋外 | - | 屋外 | 図面不足の為その他屋外照明有無要確認 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 72 | わくわく健康プラザ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 72 | わくわく健康プラザ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
旧保健総合福祉センター
| 75 | わくわく健康プラザ（体育室） | 75_わくわく健康プラザ（体育室）
| 75 | わくわく健康プラザ（体育室） | [7 empty] | 既存照明
| 75 | わくわく健康プラザ（体育室） | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 75 | わくわく健康プラザ（体育室） | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 75 | わくわく健康プラザ（体育室） | わくわく健康プラザ（体育室） | 1F | 1 | 器具庫 |  | 1 | 359 | FSS9-321(G) | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321 | 0 | 0 | ガード付 | 0 | 36 | 2 | 2 | 25.848 | 8012.88
| 75 | わくわく健康プラザ（体育室） | わくわく健康プラザ（体育室） | 1F | 2 | 玄関 |  | 13 | 359 | FBF2A-201 | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBF2A-201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 261.352 | 81019.12
| 75 | わくわく健康プラザ（体育室） | わくわく健康プラザ（体育室） | 1F | 3 | 男子便所 |  | 3 | 359 | FSS9-321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 38.772 | 12019.32
| 75 | わくわく健康プラザ（体育室） | わくわく健康プラザ（体育室） | 1F | 4 | 女子便所 |  | 3 | 359 | FSS9-321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 38.772 | 12019.32
| 75 | わくわく健康プラザ（体育室） | わくわく健康プラザ（体育室） | 1F | 5 | 玄関ホール |  | 13 | 359 | FSS9-321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 6 | 1008.072 | 312502.32
| 75 | わくわく健康プラザ（体育室） | わくわく健康プラザ（体育室） | 1F | 6 | ステージ下 |  | 3 | 359 | FSS1-201 | トラフ形ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FSS1-201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 4 | 120.624 | 37393.44
| 75 | わくわく健康プラザ（体育室） | わくわく健康プラザ（体育室） | 1F | 7 | 控室出入口 |  | 3 | 359 | FBF2A-201（WP） | ブラケット灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBF2A-201（WP） | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 30.156 | 9348.36
| 75 | わくわく健康プラザ（体育室） | わくわく健康プラザ（体育室） | 1F | 8 | 控室 |  | 3 | 359 | FSS9-322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 77.544 | 24038.64
| 75 | わくわく健康プラザ（体育室） | わくわく健康プラザ（体育室） | 1F | 8 | 控室 |  | - | - | SH1-FBF20C | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FBF20C | 避難口 | 壁直付 | 片面/ガード付 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 75 | わくわく健康プラザ（体育室） | わくわく健康プラザ（体育室） | 1F | 9 | 控室② |  | 3 | 359 | FSS9-322 | 逆富士ベースライト | 2 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 77.544 | 24038.64
| 75 | わくわく健康プラザ（体育室） | わくわく健康プラザ（体育室） | 1F | 9 | 控室② |  | - | - | SH1-FBF20C | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FBF20C | 避難口 | 壁直付 | 片面/ガード付 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 75 | わくわく健康プラザ（体育室） | わくわく健康プラザ（体育室） | 1F | 10 | アリーナ |  | - | - | SH1-FBF20C | C級 誘導灯 | 1 | LED | 0 | 0 | SH1-FBF20C | 避難口 | 壁直付 | 片面/ガード付 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 75 | わくわく健康プラザ（体育室） | わくわく健康プラザ（体育室） | ギャラリー | 1 | 通路① |  | 13 | 359 | FSS9-321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 336.024 | 104167.44
| 75 | わくわく健康プラザ（体育室） | わくわく健康プラザ（体育室） | ギャラリー | 2 | 通路② |  | 13 | 359 | FSS9-321 | 逆富士ベースライト | 1 | FHF32 | 0 | 0 | FSS9-321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 2 | 336.024 | 104167.44
| 75 | わくわく健康プラザ（体育室） | わくわく健康プラザ（体育室） | ギャラリー | 3 | 階段室① |  | 13 | 359 | FSS4-201 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FSS4-201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 130.676 | 40509.56
| 75 | わくわく健康プラザ（体育室） | わくわく健康プラザ（体育室） | ギャラリー | 4 | 階段室② |  | 13 | 359 | FSS4-201 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FSS4-201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 130.676 | 40509.56
| 75 | わくわく健康プラザ（体育室） | わくわく健康プラザ（体育室） | 屋外 | - | 屋外 | Googlemap照明見当たらない為現地照明有無要確認 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 75 | わくわく健康プラザ（体育室） | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 75 | わくわく健康プラザ（体育室） | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 76 | 西部地域センター | 76_西部地域センター
| 76 | 西部地域センター | [7 empty] | 既存照明
| 76 | 西部地域センター | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 76 | 西部地域センター | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | BF | 1 | 廊下 |  | 13 | 357 | O271w | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ150想定 | 0 | 防湿・防雨型 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 3 | 473.382 | 146748.42
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | BF | 1 | 廊下 |  | 13 | 357 | O271 | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | 8 | 1262.352 | 391329.12
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | BF | 1 | 廊下 |  | 24 | 365 | e21' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 3 | 3 | 78.84 | 24440.4
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | BF | 1 | 廊下 |  | 13 | 357 | F41 | ウォールライト | 1 | FL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 3 | 654.381 | 202858.11
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | BF | 1 | 廊下 |  | 24 | 365 | c11' | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直付(足元) | 片面 | 0 | 13 | 1 | 1 | 113.88 | 35302.8
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | BF | 1 | 廊下 |  | 24 | 365 | a21k' | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直付 | 片面 | 0 | 28 | 2 | 2 | 490.56 | 152073.6
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | BF | 1 | 廊下 |  | 24 | 365 | a21' | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直付 | 片面 | 0 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | BF | 1 | 廊下 |  | 13 | 357 | U301 | 埋込丸形器具 | 1 | FCL30 | 0 | Φ450想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 1 | 157.794 | 48916.14
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | BF | 2 | 外周 |  | 4 | 357 | W21 | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防湿・防雨型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 3 | 119.952 | 37185.12
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | BF | 2 | 外周 |  | 4 | 357 | D41 | 片反射笠付トラフ形ベースライト | 1 | FL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 134.232 | 41611.92
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | BF | 3 | 音楽室 |  | 3 | 357 | B41 | トラフ形ベースライト | 1 | FL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 30 | 30 | 1510.11 | 468134.1
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | BF | 3 | 音楽室 |  | 24 | 365 | e21' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 2 | 2 | 52.56 | 16293.6
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | BF | 3 | 音楽室 |  | 24 | 365 | a21k' | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直付 | 片面 | 0 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | BF | 4 | 調整室 |  | 3 | 357 | O271 | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 6 | 218.484 | 67730.04
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | BF | 4 | 調整室 |  | 24 | 365 | e21' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | BF | 4 | 調整室 |  | 24 | 365 | a21' | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直付 | 片面 | 0 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | BF | 5 | 機械室 |  | 1 | 12 | A41 | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 8 | 4.512 | 1398.72
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | BF | 5 | 機械室 |  | 1 | 12 | D41 | 片反射笠付トラフ形ベースライト | 1 | FL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0.564 | 174.84
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | BF | 5 | 機械室 |  | 1 | 12 | A41a | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 6 | 6 | 3.384 | 1049.04
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-1 | 1 | ピロティ |  | 4 | 357 | O271w | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ150想定 | 0 | 防湿・防雨型 | 0 | 0 | 0 | 34 | 20 | 20 | 971.04 | 301022.4
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-2 | 1 | 講師控室 |  | 3 | 357 | E42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 302.022 | 93626.82
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-2 | 1 | 講師控室 |  | 3 | 357 | E42a | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 100.674 | 31208.94
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-2 | 1 | 講師控室 |  | 3 | 357 | G21 | 流し元灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 29.988 | 9296.28
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-2 | 2 | 階段 |  | 13 | 357 | d31' | 階段通路誘導灯 | 1 | FCL30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 1 | 157.794 | 48916.14
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-2 | 2 | 階段 |  | 13 | 357 | E41a | 埋込ベースライト | 1 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 1 | 218.127 | 67619.37
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-2 | 2 | 階段 |  | 13 | 357 | D41 | 片反射笠付トラフ形ベースライト | 1 | FL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 218.127 | 67619.37
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-2 | 2 | 階段 |  | 24 | 365 | a21k' | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直付 | 片面 | 0 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-2 | 3 | 外周 |  | 4 | 357 | n131' | ブラケット灯 | 1 | FDL13 | 0 | 0 | 0 | 防湿・防雨型 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | 102.816 | 31872.96
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-2 | 3 | 外周 |  | 4 | 357 | P151 | スポットライト | 1 | ﾋﾞｰﾑﾗﾝﾌﾟ150 | 0 | 0 | 0 | 防湿・防雨型 | フランジ式 | 0 | 0 | 150 | 1 | 1 | 214.2 | 66402
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-2 | 4 | 滝山出張所 |  | 8.5 | 357 | E42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 17 | 34 | 4849.131 | 1503230.61
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-2 | 4 | 滝山出張所 |  | 8.5 | 357 | E42a | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 2 | 4 | 570.486 | 176850.66
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-2 | 4 | 滝山出張所 |  | 8.5 | 357 | E41 | 埋込ベースライト | 1 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 3 | 427.8645 | 132637.995
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-2 | 5 | 休憩室台所 | 部屋名は想定 | 3 | 357 | E42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 100.674 | 31208.94
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-2 | 5 | 休憩室台所 | 部屋名は想定 | 3 | 357 | E42a | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 100.674 | 31208.94
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-2 | 5 | 休憩室台所 | 部屋名は想定 | 3 | 357 | C21 | 流し元灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 29.988 | 9296.28
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-2 | 6 | 休憩室 |  | 3 | 357 | J25 | シーリングライト | 5 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 和風 | 0 | 28 | 1 | 5 | 149.94 | 46481.4
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-2 | 6 | 休憩室 |  | 24 | 365 | f21' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-2 | 7 | 階段 |  | 13 | 357 | d31' | 階段通路誘導灯 | 1 | FCL30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 2 | 315.588 | 97832.28
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-2 | 7 | 階段 |  | 24 | 365 | a21k' | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直付 | 片面 | 0 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-2 | 7 | 階段 |  | 13 | 357 | E41a | 埋込ベースライト | 1 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 1 | 218.127 | 67619.37
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-2 | 8 | ロビー |  | 13 | 357 | O271 | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5 | 5 | 788.97 | 244580.7
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-2 | 9 | 喫茶コーナー |  | 13 | 357 | E42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 436.254 | 135238.74
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-2 | 9 | 喫茶コーナー |  | 13 | 357 | E42a | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 436.254 | 135238.74
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-2 | 10 | 談話ロビー |  | 13 | 357 | B41 | トラフ形ベースライト | 1 | FL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 14 | 14 | 3053.778 | 946671.18
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-2 | 10 | 談話ロビー |  | 24 | 365 | e21' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-2 | 11 | 交流ロビー |  | 13 | 357 | O271 | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 49 | 49 | 7731.906 | 2396890.86
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-2 | 11 | 交流ロビー |  | 24 | 365 | e21' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 4 | 4 | 105.12 | 32587.2
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-2 | 11 | 交流ロビー |  | 13 | 357 | I751 | スポットライト | 1 | ﾋﾞｰﾑﾗﾝﾌﾟ75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 配線ダクト取付 | 0 | 0 | 75 | 20 | 20 | 6961.5 | 2158065
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-2 | 11 | 交流ロビー |  | 24 | 365 | a21k' | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直付 | 片面 | 0 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-2 | 12 | エントランスホール |  | 13 | 357 | f42' | 階段通路誘導灯 | 2 | FL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 872.508 | 270477.48
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-2 | 12 | エントランスホール |  | 13 | 357 | B21 | トラフ形ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 259.896 | 80567.76
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-2 | 12 | エントランスホール |  | 13 | 357 | S41 | ブラケット灯 | 1 | IL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 4 | 668.304 | 207174.24
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-2 | 12 | エントランスホール |  | 24 | 365 | a21k' | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直付 | 片面 | 0 | 28 | 2 | 2 | 490.56 | 152073.6
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-2 | 13 | 管理事務室 |  | 13 | 357 | E42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 16 | 3490.032 | 1081909.92
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-2 | 13 | 管理事務室 |  | 13 | 357 | E42a | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 436.254 | 135238.74
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-2 | 14 | 書類倉庫 |  | 1 | 12 | C41 | 逆富士ベースライト | 1 | FL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 1.128 | 349.68
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-3 | 1 | 食堂 |  | 8.5 | 357 | B41 | トラフ形ベースライト | 1 | FL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 18 | 18 | 2567.187 | 795827.97
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-3 | 1 | 食堂 |  | 8.5 | 357 | O271 | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12 | 12 | 1238.076 | 383803.56
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-3 | 1 | 食堂 |  | 24 | 365 | e21' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 2 | 2 | 52.56 | 16293.6
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-3 | 2 | 厨房 |  | 8.5 | 357 | C42W | 逆富士ベースライト | 2 | FL40 | 0 | 0 | 0 | 防湿・防雨型 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 855.729 | 265275.99
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-3 | 2 | 厨房 |  | 8.5 | 357 | C42 | 逆富士ベースライト | 2 | FL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 570.486 | 176850.66
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-3 | 2 | 厨房 |  | - | - | U151 | 殺菌灯 | 1 | GL/FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-3 | 3 | 機能回復訓練室 |  | 3 | 357 | E42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 13 | 26 | 1308.762 | 405716.22
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-3 | 3 | 機能回復訓練室 |  | 3 | 357 | E42a | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 2 | 4 | 201.348 | 62417.88
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-3 | 3 | 機能回復訓練室 |  | 3 | 357 | C42 | 逆富士ベースライト | 2 | FL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 402.696 | 124835.76
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-3 | 4 | 防災備蓄倉庫 |  | 1 | 12 | W61 | コップ型ブラケット | 1 | IL40 | 0 | 0 | 0 | 防湿・防雨型 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 4 | 1.728 | 535.68
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-3 | 5 | 事務室・相談室 |  | 13 | 357 | E42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 1308.762 | 405716.22
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-3 | 5 | 事務室・相談室 |  | 24 | 365 | e21' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-3 | 6 | 外周 |  | 4 | 357 | n131' | ブラケット灯 | 1 | FDL13 | 0 | 0 | 0 | 防湿・防雨型 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 25.704 | 7968.24
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-3 | 7 | 浴室 |  | 3 | 357 | E42W | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 防湿・防雨型 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 201.348 | 62417.88
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-3 | 7 | 浴室 |  | 3 | 357 | V41W | ブラケット灯 | 1 | IL40 | 0 | 0 | 0 | 防湿・防雨型 | 0 | 0 | 0 | 36 | 12 | 12 | 462.672 | 143428.32
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-3 | 7 | 浴室 |  | 3 | 357 | V21 | ミラー灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 59.976 | 18592.56
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-3 | 7 | 浴室 |  | 3 | 357 | B41 | トラフ形ベースライト | 1 | FL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 100.674 | 31208.94
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-3 | 7 | 浴室 |  | 3 | 357 | D131 | ダウンライト | 1 | FDL13 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 38.556 | 11952.36
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-3 | 8 | 脱衣室 |  | 3 | 357 | E42W | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 防湿・防雨型 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 201.348 | 62417.88
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-3 | 8 | 脱衣室 |  | 3 | 357 | D131 | ダウンライト | 1 | FDL13 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 38.556 | 11952.36
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-3 | 8 | 脱衣室 |  | 3 | 357 | B41 | トラフ形ベースライト | 1 | FL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 100.674 | 31208.94
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-3 | 9 | 廊下 |  | 24 | 365 | a21k' | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直付 | 片面 | 0 | 28 | 2 | 2 | 490.56 | 152073.6
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-3 | 9 | 廊下 |  | 24 | 365 | c11' | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直付(足元) | 片面 | 0 | 13 | 1 | 1 | 113.88 | 35302.8
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-3 | 9 | 廊下 |  | 13 | 357 | u32' | ブラケット灯 | 2 | KR(LDS)25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 4 | 408.408 | 126606.48
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-3 | 9 | 廊下 |  | 13 | 357 | O271 | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 36 | 36 | 5680.584 | 1760981.04
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-3 | 9 | 廊下 |  | 24 | 365 | a21' | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直付 | 片面 | 0 | 28 | 6 | 6 | 1471.68 | 456220.8
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-3 | 9 | 廊下 |  | 24 | 365 | b21' | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直付 | 両面 | 0 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-4 | 1 | 教養娯楽室 |  | 3 | 357 | B41 | トラフ形ベースライト | 1 | FL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 108 | 108 | 5436.396 | 1685282.76
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-4 | 1 | 教養娯楽室 |  | 3 | 357 | M181 | ダウンライト | 1 | FDL18 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 4 | 111.384 | 34529.04
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-4 | 2 | 前室 |  | 13 | 357 | M181 | ダウンライト | 1 | FDL18 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 3 | 361.998 | 112219.38
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-4 | 2 | 前室 |  | 24 | 365 | f21' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-4 | 3 | 廊下 |  | 13 | 357 | G21 | 流し元灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 129.948 | 40283.88
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-4 | 3 | 廊下 |  | 13 | 357 | O271 | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 13 | 13 | 2051.322 | 635909.82
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-4 | 3 | 廊下 |  | 24 | 365 | c11' | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直付(足元) | 片面 | 0 | 13 | 1 | 1 | 113.88 | 35302.8
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-4 | 3 | 廊下 |  | 24 | 365 | e21' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-4 | 3 | 廊下 |  | 13 | 357 | E41 | 埋込ベースライト | 1 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 218.127 | 67619.37
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-4 | 4 | 介護者教室 |  | 3 | 357 | E42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 16 | 805.392 | 249671.52
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-4 | 4 | 介護者教室 |  | 3 | 357 | E42a | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 100.674 | 31208.94
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-4 | 5 | 休養室 |  | 3 | 357 | M181 | ダウンライト | 1 | FDL18 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 27.846 | 8632.26
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-4 | 5 | 休養室 |  | 3 | 357 | X42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 和風 | 0 | 47 | 4 | 8 | 402.696 | 124835.76
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-4 | 5 | 休養室 |  | 24 | 365 | f21' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-4 | 6 | 便所 |  | 3 | 357 | E41 | 埋込ベースライト | 1 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 50.337 | 15604.47
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-4 | 6 | 便所 |  | 3 | 357 | K41 | ブラケット灯 | 1 | IL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 1 | 38.556 | 11952.36
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-4 | 7 | 踏込 |  | 3 | 357 | M181 | ダウンライト | 1 | FDL18 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 2 | 55.692 | 17264.52
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-4 | 7 | 踏込 |  | 24 | 365 | f21' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-4 | 8 | 舞台 |  | 3 | 357 | E42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 48 | 96 | 4832.352 | 1498029.12
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-4 | 8 | 舞台 |  | 3 | 357 | I751 | スポットライト | 1 | ﾋﾞｰﾑﾗﾝﾌﾟ75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 配線ダクト取付 | 0 | 0 | 75 | 5 | 5 | 401.625 | 124503.75
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-4 | 9 | 老人集会室 |  | 24 | 365 | a21' | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直付 | 片面 | 0 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-4 | 9 | 老人集会室 |  | 3 | 357 | B41 | トラフ形ベースライト | 1 | FL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 20 | 20 | 1006.74 | 312089.4
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F-4 | 9 | 老人集会室 |  | 24 | 365 | f21' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 2 | 2 | 52.56 | 16293.6
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F-2 | 1 | B階段 |  | 13 | 357 | d31' | 階段通路誘導灯 | 1 | FCL30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 2 | 315.588 | 97832.28
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F-2 | 1 | B階段 |  | 13 | 357 | E41a | 埋込ベースライト | 1 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 1 | 218.127 | 67619.37
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F-2 | 2 | 玄関 |  | 13 | 357 | G21 | 流し元灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 129.948 | 40283.88
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F-2 | 2 | 玄関 |  | 13 | 357 | E41 | 埋込ベースライト | 1 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 218.127 | 67619.37
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F-2 | 3 | 開架室 |  | 24 | 365 | e21' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 9 | 9 | 236.52 | 73321.2
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F-2 | 3 | 開架室 |  | 10 | 357 | O111 | トラフ形ベースライト | 1 | FLR110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 55 | 55 | 22972.95 | 7121614.5
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F-2 | 3 | 開架室 |  | 10 | 357 | O41 | トラフ形ベースライト | 1 | FL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 4 | 671.16 | 208059.6
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F-2 | 3 | 開架室 |  | 24 | 365 | b21' | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直付 | 両面 | 0 | 28 | 4 | 4 | 981.12 | 304147.2
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F-2 | 3 | 開架室 |  | 24 | 365 | a21' | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直付 | 片面 | 0 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F-2 | 4 | 整理作業室倉庫 |  | 1 | 357 | E42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7 | 14 | 234.906 | 72820.86
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F-2 | 4 | 整理作業室倉庫 |  | 1 | 357 | E42a | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 2 | 4 | 67.116 | 20805.96
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F-2 | 4 | 整理作業室倉庫 |  | 1 | 357 | V21 | ミラー灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 9.996 | 3098.76
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F-2 | 5 | ロビー（推定） |  | 13 | 357 | O271 | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8 | 8 | 1262.352 | 391329.12
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F-2 | 5 | ロビー（推定） |  | 24 | 365 | a21k' | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直付 | 片面 | 0 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F-2 | 5 | ロビー（推定） |  | 24 | 365 | a21' | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直付 | 片面 | 0 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F-2 | 5 | ロビー（推定） |  | 24 | 365 | b21' | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直付 | 両面 | 0 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-1 | 1 | 調整室（エリア推定） |  | 3 | 357 | E42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 402.696 | 124835.76
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-1 | 1 | 調整室（エリア推定） |  | 3 | 357 | O101 | ダウンライト | 1 | IL100 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3 | 3 | 289.17 | 89642.7
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-1 | 1 | 調整室（エリア推定） |  | 24 | 365 | e21' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-1 | 2 | 多目的ホール（エリア推定） |  | 3 | 357 | R401 | 高天井ダウンライト | 1 | HID400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 8 | 8 | 3709.944 | 1150082.64
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-1 | 2 | 多目的ホール（エリア推定） |  | 3 | 357 | N201 | 高天井ダウンライト | 1 | HID200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 30 | 30 | 7389.9 | 2290869
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-1 | 2 | 多目的ホール（エリア推定） |  | 3 | 357 | e41 | 埋込ベースライト | 1 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 4 | 201.348 | 62417.88
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-1 | 2 | 多目的ホール（エリア推定） |  | 3 | 357 | O101 | ダウンライト | 1 | IL100 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6 | 6 | 578.34 | 179285.4
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-1 | 2 | 多目的ホール（エリア推定） |  | 24 | 365 | g51' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用40 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-1 | 2 | 多目的ホール（エリア推定） |  | 3 | 357 | V41 | ブラケット灯 | 1 | IL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 4 | 154.224 | 47809.44
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-1 | 3 | 控室 |  | 3 | 357 | E42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 402.696 | 124835.76
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-1 | 3 | 控室 |  | 3 | 357 | E42a | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 2 | 4 | 201.348 | 62417.88
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-1 | 3 | 控室 |  | 24 | 365 | a21' | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直付 | 片面 | 0 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-1 | 4 | 舞台（エリア推定） |  | 3 | 357 | O271 | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 53 | 53 | 1929.942 | 598282.02
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-1 | 4 | 舞台（エリア推定） |  | 24 | 365 | e21' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 6 | 6 | 157.68 | 48880.8
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-1 | 4 | 舞台（エリア推定） |  | 3 | 357 | F41 | ウォールライト | 1 | FL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 6 | 302.022 | 93626.82
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-1 | 5 | ロビー（エリア推定） |  | 24 | 365 | a21' | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直付 | 片面 | 0 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-1 | 5 | ロビー（エリア推定） |  | 13 | 357 | O131 | ダウンライト | 1 | FDL13 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 167.076 | 51793.56
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-1 | 5 | ロビー（エリア推定） |  | 24 | 365 | e21' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-1 | 5 | ロビー（エリア推定） |  | 24 | 365 | a11' | C級 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直付 | 片面 | 0 | 13 | 1 | 1 | 113.88 | 35302.8
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-1 | 6 | 外周 |  | 4 | 357 | K151 | ブラケット灯 | 1 | IL150 | 0 | 0 | 0 | 防湿・防雨型 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 | 1 | 214.2 | 66402
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-2 | 1 | 調整室下部室 |  | 3 | 357 | C42 | 逆富士ベースライト | 2 | FL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 402.696 | 124835.76
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-2 | 2 | 多目的ホール |  | 3 | 357 | A41 | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 15 | 15 | 755.055 | 234067.05
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-3 | 1 | 学習室 |  | 3 | 357 | E42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 16 | 805.392 | 249671.52
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-3 | 1 | 学習室 |  | 3 | 357 | E42a | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 2 | 4 | 201.348 | 62417.88
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-3 | 2 | 調理実習室 |  | 3 | 357 | E42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7 | 14 | 704.718 | 218462.58
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-3 | 2 | 調理実習室 |  | 3 | 357 | E42a | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 2 | 4 | 201.348 | 62417.88
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-3 | 3 | 階段室 |  | 13 | 357 | d31' | 階段通路誘導灯 | 1 | FCL30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 1 | 157.794 | 48916.14
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-3 | 3 | 階段室 |  | 13 | 357 | E41a | 埋込ベースライト | 1 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 1 | 218.127 | 67619.37
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-3 | 4 | 湯沸室 |  | 1 | 357 | E41 | 埋込ベースライト | 1 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 16.779 | 5201.49
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-3 | 4 | 湯沸室 |  | 1 | 357 | G21 | 流し元灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 9.996 | 3098.76
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-3 | 4 | 湯沸室 |  | 1 | 357 | W21 | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 防湿・防雨型 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 2 | 19.992 | 6197.52
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-3 | 5 | 講習室 |  | 3 | 357 | F41 | ウォールライト | 1 | FL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 100.674 | 31208.94
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-3 | 5 | 講習室 |  | 3 | 357 | E42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7 | 14 | 704.718 | 218462.58
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-3 | 5 | 講習室 |  | 3 | 357 | E42a | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 2 | 4 | 201.348 | 62417.88
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-3 | 5 | 講習室 |  | 3 | 357 | I751 | スポットライト | 1 | ﾋﾞｰﾑﾗﾝﾌﾟ75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 配線ダクト取付 | 0 | 0 | 75 | 8 | 8 | 642.6 | 199206
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-3 | 6 | 学習室 |  | 3 | 357 | F41 | ウォールライト | 1 | FL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 100.674 | 31208.94
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-3 | 6 | 学習室 |  | 3 | 357 | E42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7 | 14 | 704.718 | 218462.58
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-3 | 6 | 学習室 |  | 3 | 357 | E42a | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 2 | 4 | 201.348 | 62417.88
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-3 | 6 | 学習室 |  | 3 | 357 | I751 | スポットライト | 1 | ﾋﾞｰﾑﾗﾝﾌﾟ75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 配線ダクト取付 | 0 | 0 | 75 | 8 | 8 | 642.6 | 199206
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-3 | 8 | 水屋 |  | 3 | 357 | r131' | ブラケット灯 | 1 | FDL13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 和風 | 0 | 18 | 1 | 1 | 19.278 | 5976.18
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-3 | 8 | 水屋 |  | 3 | 357 | M181 | ダウンライト | 1 | FDL18 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 3 | 83.538 | 25896.78
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-3 | 9 | 和室① |  | 3 | 357 | B41 | トラフ形ベースライト | 1 | FL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 6 | 302.022 | 93626.82
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-3 | 9 | 和室① |  | 24 | 365 | f21' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-3 | 10 | 和室② |  | 3 | 357 | B41 | トラフ形ベースライト | 1 | FL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 6 | 302.022 | 93626.82
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-3 | 10 | 和室② |  | 24 | 365 | f21' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-3 | 11 | サークルクラブ準備室 |  | 3 | 357 | V21 | ミラー灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 29.988 | 9296.28
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-3 | 11 | サークルクラブ準備室 |  | 3 | 357 | E42 | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 100.674 | 31208.94
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-3 | 11 | サークルクラブ準備室 |  | 3 | 357 | E42a | 埋込ベースライト | 2 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 100.674 | 31208.94
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-3 | 12 | 外周 |  | 4 | 357 | I151 | スポットライト | 1 | ﾋﾞｰﾑﾗﾝﾌﾟ150 | 0 | 0 | 0 | 防湿・防雨型 | フランジ式 | 0 | 0 | 150 | 2 | 2 | 428.4 | 132804
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-3 | 12 | 外周 |  | 4 | 357 | K62 | ブラケット灯 | 2 | IL60 | 0 | 0 | 0 | 防湿・防雨型 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3 | 6 | 462.672 | 143428.32
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-3 | 13 | 階段室② |  | 13 | 357 | E41a | 埋込ベースライト | 1 | FL40 | 0 | W300想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 1 | 218.127 | 67619.37
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-3 | 13 | 階段室② |  | 13 | 357 | d31' | 階段通路誘導灯 | 1 | FCL30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 1 | 157.794 | 48916.14
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-3 | 14 | ロビー（推定） |  | 13 | 357 | O271 | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 53 | 53 | 8363.082 | 2592555.42
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-3 | 14 | ロビー（推定） |  | 24 | 365 | e21' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150想定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 6 | 6 | 157.68 | 48880.8
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-3 | 14 | ロビー（推定） |  | 13 | 357 | F41 | ウォールライト | 1 | FL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 6 | 1308.762 | 405716.22
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-3 | 14 | ロビー（推定） |  | 24 | 365 | a21k' | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直付 | 片面 | 0 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F-3 | 14 | ロビー（推定） |  | 24 | 365 | b21' | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 直付 | 両面 | 0 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | RF | 1 | EV機械室 |  | 1 | 12 | A41 | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FL40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 1.128 | 349.68
| 76 | 西部地域センター | 屋外 | - | - | 屋外 | Googlemap参照 | 12 | 365 | GG | 街路灯 | 1 | HID200 | 0 | 0 | 0 | 0 | アーム | 丸グローブ形 | 0 | 230 | 2 | 2 | 2014.8 | 624588
| 76 | 西部地域センター | 屋外 | - | - | 屋外 | 図面不足の為その他屋外照明有無要確認 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 76 | 西部地域センター | 【西部地域センター LED済箇所】 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F LED | 1 | だれでもトイレ |  | - | - | 2-E2 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100 | XND0630WL | 555lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F LED | 1 | だれでもトイレ |  | - | - | 2-G | ミラー灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LGB81563Z | 250lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F LED | 2 | 男子トイレ |  | - | - | 2-E1 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100 | XND1030WL | 935lm | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 5 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F LED | 2 | 男子トイレ |  | - | - | 2-E2 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100 | XND0630WL | 555lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F LED | 2 | 男子トイレ |  | - | - | 2-G | ミラー灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LGB81563Z | 250lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F LED | 3 | 女子トイレ |  | - | - | 2-E1 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100 | XND1030WL | 935lm | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 5 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F LED | 3 | 女子トイレ |  | - | - | 2-E2 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100 | XND0630WL | 555lm | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F LED | 3 | 女子トイレ |  | - | - | 2-G | ミラー灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LGB81563Z | 250lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F LED | 4 | 通路 |  | - | - | 2-E1 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100 | XND1030WL | 935lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F LED | 5 | EPS |  | - | - | 2-B | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | XLX450PENZ | 2350lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 1F LED | 6 | 倉庫 |  | - | - | 2-B2 | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | XLX230ＡＥＮJLE9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F LED | 1 | 子供用トイレ |  | - | - | 2-E1 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100 | XND1030WL | 935lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F LED | 1 | 子供用トイレ |  | - | - | 2-E2 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100 | XND0630WL | 555lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F LED | 1 | 子供用トイレ |  | - | - | 2-G | ミラー灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LGB81563Z | 250lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F LED | 2 | だれでもトイレ |  | - | - | 2-E2 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100 | XND0630WL | 555lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F LED | 2 | だれでもトイレ |  | - | - | 2-G | ミラー灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LGB81563Z | 250lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F LED | 3 | 男子トイレ |  | - | - | 2-E1 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100 | XND1030WL | 935lm | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F LED | 3 | 男子トイレ |  | - | - | 2-E2 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100 | XND0630WL | 555lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F LED | 3 | 男子トイレ |  | - | - | 2-G | ミラー灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LGB81563Z | 250lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F LED | 4 | 女子トイレ |  | - | - | 2-E1 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100 | XND1030WL | 935lm | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F LED | 4 | 女子トイレ |  | - | - | 2-E2 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100 | XND0630WL | 555lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F LED | 4 | 女子トイレ |  | - | - | 2-G | ミラー灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LGB81563Z | 250lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F LED | 5 | EPS |  | - | - | 2-B | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | XLX450PENZ | 2350lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F LED | 6 | 通路 |  | - | - | 2-E1 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100 | XND1030WL | 935lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F LED | 1 | だれでもトイレ |  | - | - | 2-E2 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100 | XND0630WL | 555lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F LED | 1 | だれでもトイレ |  | - | - | 2-G | ミラー灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LGB81563Z | 250lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F LED | 2 | 男子トイレ |  | - | - | 2-E1 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100 | XND1030WL | 935lm | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 5 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F LED | 2 | 男子トイレ |  | - | - | 2-E2 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100 | XND0630WL | 555lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F LED | 2 | 男子トイレ |  | - | - | 2-G | ミラー灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LGB81563Z | 250lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F LED | 3 | 女子トイレ |  | - | - | 2-E1 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100 | XND1030WL | 935lm | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 5 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F LED | 3 | 女子トイレ |  | - | - | 2-E2 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100 | XND0630WL | 555lm | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F LED | 3 | 女子トイレ |  | - | - | 2-G | ミラー灯 | 1 | LED | 0 | 0 | LGB81563Z | 250lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F LED | 4 | 通路 |  | - | - | 2-E1 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100 | XND1030WL | 935lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 3F LED | 5 | EPS |  | - | - | 2-B | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | XLX450PENZ | 2350lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F LED改修 | 1 | 収納スペース |  | - | - | 2-E2' | トラフ形ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | XLX420NENTLE9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F LED改修 | 2 | プレイルーム |  | - | - | 2-C2 | 埋込スクエア | 1 | LED | 0 | □600 | XL584PFVJLA9 | 8400lm | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 15 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F LED改修 | 2 | プレイルーム |  | - | - | 2-D | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ150 | XND2060WN | 1700lm | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F LED改修 | 3 | バルコニー |  | - | - | 2-F | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ150 | NDW16613 | 850lm/軒下用 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F LED改修 | 4 | 相談室B |  | - | - | 2-A | 埋込ベースライト | 1 | LED | 0 | 220x1235 | XLX450PENZ | 4700lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F LED改修 | 5 | 相談室A |  | - | - | 2-A | 埋込ベースライト | 1 | LED | 0 | 220x1235 | XLX450PENZ | 4700lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F LED改修 | 6 | 保育室 |  | - | - | 2-A1 | 埋込ベースライト | 1 | LED | 0 | 220x1235 | XLX460PENZ | 6680lm | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 12 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F LED改修 | 7 | 職員室 |  | - | - | 2-A | 埋込ベースライト | 1 | LED | 0 | 220x1235 | XLX450PENZ | 4700lm | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F LED改修 | 7 | 職員室 |  | - | - | 2-E2 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100 | XND0630WL | 555lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F LED改修 | 8 | 職員室 |  | - | - | 2-A | 埋込ベースライト | 1 | LED | 0 | 220x1235 | XLX450PENZ | 4700lm | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 9 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F LED改修 | 8 | 職員室 |  | - | - | 2-D | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ150 | XND2060WN | 1700lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F LED改修 | 9 | 電話室 |  | - | - | 2-A | 埋込ベースライト | 1 | LED | 0 | 220x1235 | XLX450PENZ | 4700lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F LED改修 | 10 | 倉庫 |  | - | - | 2-B | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | XLX450PENZ | 2350lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F LED改修 | 11 | ロッカー室 |  | - | - | 2-B | 逆富士ベースライト | 1 | LED | 0 | 0 | XLX450PENZ | 2350lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F LED改修 | 12 | 検査室 |  | - | - | 2-A | 埋込ベースライト | 1 | LED | 0 | 220x1235 | XLX450PENZ | 4700lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F LED改修 | 13 | プレイルーム |  | - | - | 2-A | 埋込ベースライト | 1 | LED | 0 | 220x1235 | XLX450PENZ | 4700lm | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 6 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F LED改修 | 14 | ロビー |  | - | - | 2-D | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ150 | XND2060WN | 1700lm | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 6 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F LED改修 | 15 | 相談室A |  | - | - | 2-A | 埋込ベースライト | 1 | LED | 0 | 220x1235 | XLX450PENZ | 4700lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F LED改修 | 16 | 相談室B |  | - | - | 2-A | 埋込ベースライト | 1 | LED | 0 | 220x1235 | XLX450PENZ | 4700lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F LED改修 | 17 | 相談室C |  | - | - | 2-A | 埋込ベースライト | 1 | LED | 0 | 220x1235 | XLX450PENZ | 4700lm | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F LED改修 | 18 | 共用廊下 |  | - | - | 2-D | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ150 | XND2060WN | 1700lm | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 16 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F LED改修 | 18 | 共用廊下 |  | - | - | 2-A | 埋込ベースライト | 1 | LED | 0 | 220x1235 | XLX450PENZ | 4700lm | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F LED改修 | 18 | 共用廊下 |  | - | - | 2-D2 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ150 | NNN71030W | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F LED改修 | 19 | 廊下 |  | - | - | 2-E2 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100 | XND0630WL | 555lm | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F LED改修 | 20 | 学習室 |  | - | - | 2-A | 埋込ベースライト | 1 | LED | 0 | 220x1235 | XLX450PENZ | 4700lm | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 12 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F LED改修 | 20 | 学習室 |  | - | - | 2-E2 | ダウンライト | 1 | LED | 0 | Φ100 | XND0630WL | 555lm | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F LED改修 | 1 | 非常照明 |  | - | - | 2-a | 埋込ベースライト | 1 | LED | 0 | 220x1235 | XLX450PENZ | 4700lm | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 4 | - | -
| 76 | 西部地域センター | 西部地域センター | 2F LED改修 | 1 | 非常照明 |  | - | - | 2-c' | 埋込専用型非常灯 | 1 | LED | 0 | Φ100 | NNFB（不明） | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | - | 25 | 25 | - | -
| 76 | 西部地域センター | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 76 | 西部地域センター | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 76 | 西部地域センター | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 81 | 南部地域センター | 81_南部地域センター
| 81 | 南部地域センター | [7 empty] | 既存照明
| 81 | 南部地域センター | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 81 | 南部地域センター | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | BF | 1 | メンテナンス職員室 |  | 9 | 357 | U3 | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | 300x640 | K1-FRS3-202GH | 0 |  |  | 電池内蔵 | 28 | 1 | 2 | 179.928 | 55777.68
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | BF | 2 | 音楽室 |  | 3 | 357 | A | ダウンライト | 1 | J200 | 0 | Φ160 | 0 | ワイド型 | 0 |  | 0 | 200 | 9 | 9 | 1927.8 | 597618
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | BF | 2 | 音楽室 |  | 3 | 357 | b' | ダウンライト | 1 | FDL18 | 0 | Φ130 | 0 | ウォールウォッシャ－ | 0 |  | 0 | 26 | 12 | 12 | 334.152 | 103587.12
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | BF | 2 | 音楽室 |  | 24 | 365 | e' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用40 | 0 | Φ200 | 0 | 0 |  | 反射板銀色鏡面 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | BF | 3 | 前室 |  | 3 | 357 | D2 | ダウンライト | 1 | FDL18 | 0 | Φ130 | 0 | 0 |  | 反射板アルミ銀色アルマイト | 0 | 26 | 2 | 2 | 55.692 | 17264.52
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | BF | 3 | 前室 |  | 24 | 365 | e2' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150 | 0 | 0 |  | 反射板銀色鏡面 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | BF | 4 | 廊下 |  | 13 | 357 | D | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ160 | 0 | 0 |  | 反射板アルミ銀色アルマイト | 0 | 34 | 8 | 8 | 1262.352 | 391329.12
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | BF | 4 | 廊下 |  | 24 | 365 | e2' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150 | 0 | 0 |  | 反射板銀色鏡面 | 電池内蔵 | 3 | 3 | 3 | 78.84 | 24440.4
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | BF | 4 | 廊下 |  | 24 | 365 | h' | A級 誘導灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 避難口 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 1 | 411.72 | 127633.2
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | BF | 5 | 機械室 |  | 1 | 12 | N | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR1-40-401RH |  |  |  | 0 | 47 | 7 | 7 | 3.948 | 1223.88
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | BF | 6 | 階段室 |  | 13 | 357 | C3 | 逆富士ベースライト | 2 | FL20 | 0 | 0 | K1-FSS4-202GH |  |  |  | 電池内蔵 | 28 | 1 | 2 | 259.896 | 80567.76
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | BF | 7 | 湯沸室 |  | 1 | 357 | E | ダウンライト | 1 | FDL18 | 0 | Φ130 | 0 | 0 |  | 反射板アルミ白色 | 0 | 26 | 2 | 2 | 18.564 | 5754.84
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | BF | 8 | 倉庫 |  | 1 | 12 | C2 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FSS4-201GH |  |  |  | 0 | 28 | 1 | 1 | 0.336 | 104.16
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | BF | 8 | 倉庫 |  | 1 | 12 | D | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ160 | 0 | 0 |  | 反射板アルミ銀色アルマイト | 0 | 34 | 1 | 1 | 0.408 | 126.48
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 1 | 浴室（女） |  | 1 | 357 | K | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 28 | 2 | 2 | 19.992 | 6197.52
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 1 | 浴室（女） |  | 1 | 357 | L | 埋込スクエア | 4 | FPL55 | 0 | □600 | 0 | 0 |  | ルーバー付 | 0 | 60 | 3 | 12 | 257.04 | 79682.4
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 2 | 浴室（男） |  | 1 | 357 | K | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 28 | 2 | 2 | 19.992 | 6197.52
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 2 | 浴室（男） |  | 1 | 357 | L | 埋込スクエア | 4 | FPL55 | 0 | □600 | 0 | 0 |  | ルーバー付 | 0 | 60 | 3 | 12 | 257.04 | 79682.4
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 3 | 脱衣室（女） |  | 1 | 357 | K | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 28 | 2 | 2 | 19.992 | 6197.52
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 3 | 脱衣室（女） |  | 1 | 357 | L | 埋込スクエア | 4 | FPL55 | 0 | □600 | 0 | 0 |  | ルーバー付 | 0 | 60 | 1 | 4 | 85.68 | 26560.8
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 4 | 脱衣室（男） |  | 1 | 357 | K | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 28 | 2 | 2 | 19.992 | 6197.52
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 4 | 脱衣室（男） |  | 1 | 357 | L | 埋込スクエア | 4 | FPL55 | 0 | □600 | 0 | 0 |  | ルーバー付 | 0 | 60 | 1 | 4 | 85.68 | 26560.8
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 5 | 廊下(2） |  | 13 | 357 | D | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ160 | 0 | 0 |  | 反射板アルミ銀色アルマイト | 0 | 34 | 4 | 4 | 631.176 | 195664.56
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 5 | 廊下(2) |  | 24 | 365 | e2' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150 | 0 | 0 |  | 反射板銀色鏡面 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 5 | 廊下(2) |  | 24 | 365 | h2' | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 避難口 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 6 | 廊下（1) |  | 13 | 357 | D | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ160 | 0 | 0 |  | 反射板アルミ銀色アルマイト | 0 | 34 | 11 | 11 | 1735.734 | 538077.54
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 6 | 廊下（1) |  | 24 | 365 | e2' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150 | 0 | 0 |  | 反射板銀色鏡面 | 電池内蔵 | 3 | 3 | 3 | 78.84 | 24440.4
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 7 | 出張所 |  | 3 | 357 | B2 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300x1257 | FRS3-402RH | 0 |  |  | 0 | 47 | 13 | 26 | 1308.762 | 405716.22
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 7 | 出張所 |  | 3 | 357 | U4 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300x1257 | K1-FRS3-402RH | 0 |  |  | 電池内蔵 | 47 | 3 | 6 | 302.022 | 93626.82
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 8 | 職員休憩室 |  | 3 | 357 | B2 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300x1257 | FRS3-402RH | 0 |  |  | 0 | 47 | 1 | 2 | 100.674 | 31208.94
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 8 | 職員休憩室 |  | 3 | 357 | U4 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300x1257 | K1-FRS3-402RH | 0 |  |  | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 100.674 | 31208.94
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 9 | 管理事務所 |  | 13 | 357 | B2 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300x1257 | FRS3-402RH | 0 |  |  | 0 | 47 | 8 | 16 | 3490.032 | 1081909.92
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 9 | 管理事務所 |  | 13 | 357 | U4 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300x1257 | K1-FRS3-402RH | 0 |  |  | 電池内蔵 | 47 | 2 | 4 | 872.508 | 270477.48
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 9 | 管理事務所 |  | 13 | 357 | E | ダウンライト | 1 | FDL18 | 0 | Φ130 | 0 | 0 |  | 反射板アルミ白色 | 0 | 26 | 4 | 4 | 482.664 | 149625.84
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 10 | エントランスロビー |  | 13 | 357 | D | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ160 | 0 | 0 |  | 反射板アルミ銀色アルマイト | 0 | 34 | 38 | 38 | 5996.172 | 1858813.32
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 10 | エントランスロビー |  | 24 | 365 | e' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用40 | 0 | Φ200 | 0 | 0 |  | 反射板銀色鏡面 | 電池内蔵 | 3 | 3 | 3 | 78.84 | 24440.4
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 10 | エントランスロビー |  | 13 | 357 | a' | スポットライト | 1 | IL100 | 0 | 0 | 0 | リフレクターランプ | 配線ダクト取付 |  | 0 | 90 | 9 | 9 | 3759.21 | 1165355.1
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 10 | エントランスロビー |  | 24 | 365 | h' | A級 誘導灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 避難口 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 47 | 2 | 2 | 823.44 | 255266.4
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 10 | エントランスロビー |  | 24 | 365 | I' | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 通路 | 直付 | 両面 | 電池内蔵 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 11 | 休憩室 |  | 3 | 357 | D | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ160 | 0 | 0 |  | 反射板アルミ銀色アルマイト | 0 | 34 | 2 | 2 | 72.828 | 22576.68
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 11 | 休憩室 |  | 24 | 365 | e' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用40 | 0 | Φ200 | 0 | 0 |  | 反射板銀色鏡面 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 12 | 喫茶コーナー |  | 3 | 357 | D | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ160 | 0 | 0 |  | 反射板アルミ銀色アルマイト | 0 | 34 | 18 | 18 | 655.452 | 203190.12
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 12 | 喫茶コーナー |  | 24 | 365 | e' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用40 | 0 | Φ200 | 0 | 0 |  | 反射板銀色鏡面 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 13 | 風除室 |  | 13 | 357 | D | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ160 | 0 | 0 |  | 反射板アルミ銀色アルマイト | 0 | 34 | 4 | 4 | 631.176 | 195664.56
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 14 | ブックポスト |  | 3 | 357 | B4 | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | 300x640 | FRS3-202GH | 0 |  |  | 0 | 28 | 1 | 2 | 59.976 | 18592.56
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 15 | ピロティ |  | 13 | 357 | t' | ダウンライト | 1 | FDL18 | 0 | Φ140 | 0 | 防水型/SUS製 | 0 | カバーつや消しガラス | 0 | 26 | 32 | 32 | 3861.312 | 1197006.72
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 15 | ピロティ |  | 13 | 357 | I | 地中埋込器具 | 1 | HF100 | 0 | 305φ | 0 | 防水型/SUS製 | 0 | アップライト | 0 | 120 | 2 | 2 | - | -
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 15 | ピロティ |  | 13 | 357 | T | ブラケット灯 | 1 | FDL18 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 本体アルミ鋳物/カバー乳白ガラス | 0 | 26 | 1 | 1 | 120.666 | 37406.46
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 15 | ピロティ |  | 13 | 357 | F | 庭園灯 | 1 | FDL18 | 0 | H=1200 | 0 | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 2 | 241.332 | 74812.92
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 15 | ピロティ |  | 13 | 357 | G | フットライト | 1 | FDL9 | 0 | 0 | 0 | 防水型/SUS製 | 0 | カバーつや消しガラス | 0 | 9 | 3 | 3 | - | -
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 16 | 階段室 |  | 13 | 357 | V | 小形シーリングライト | 1 | FDL13 | 0 | 0 | 0 | アルミセード | 0 | 反射板銀色鏡面 | 0 | 18 | 18 | 18 | 1503.684 | 466142.04
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 16 | 階段室 |  | 24 | 365 | n' | 直付専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本体オフホワイトつや消し | 電池内蔵 | 2.7 | 2 | 2 | 47.304 | 14664.24
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 16 | 階段室 |  | 13 | 357 | H | ブラケット灯 | 1 | FDL18 | 0 | 310φ | 0 | 0 | 0 | 丸形/乳白ガラス | 0 | 26 | 3 | 3 | 361.998 | 112219.38
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 16 | 階段室 |  | 13 | 357 | j-1' | 階段通路誘導灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 反射板鋼板アルミ鏡面仕上げ | 電池内蔵 | 47 | 3 | 3 | 654.381 | 202858.11
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 16 | 階段室 |  | 13 | 357 | j-2' | 階段通路誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 反射板鋼板アルミ鏡面仕上げ | 電池内蔵 | 28 | 3 | 3 | 389.844 | 120851.64
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 17 | 男子トイレ |  | 3 | 357 | D2 | ダウンライト | 1 | FDL18 | 0 | Φ130 | 0 | 0 |  | 反射板アルミ銀色アルマイト | 0 | 26 | 4 | 4 | 111.384 | 34529.04
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 17 | 男子トイレ |  | 3 | 357 | E | ダウンライト | 1 | FDL18 | 0 | Φ130 | 0 | 0 |  | 反射板アルミ白色 | 0 | 26 | 2 | 2 | 55.692 | 17264.52
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 17 | 男子トイレ |  | 3 | 357 | J | トラフ形ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS1-401RH |  |  |  | 0 | 47 | 2 | 2 | 100.674 | 31208.94
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 18 | みんなのトイレ |  | 3 | 357 | D2 | ダウンライト | 1 | FDL18 | 0 | Φ130 | 0 | 0 |  | 反射板アルミ銀色アルマイト | 0 | 26 | 2 | 2 | 55.692 | 17264.52
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 18 | みんなのトイレ |  | 3 | 357 | Z | ミラー灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | カバー乳白アクリ | 0 | 28 | 1 | 1 | 29.988 | 9296.28
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 19 | 女子トイレ |  | 3 | 357 | D2 | ダウンライト | 1 | FDL18 | 0 | Φ130 | 0 | 0 |  | 反射板アルミ銀色アルマイト | 0 | 26 | 4 | 4 | 111.384 | 34529.04
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 19 | 女子トイレ |  | 3 | 357 | E | ダウンライト | 1 | FDL18 | 0 | Φ130 | 0 | 0 |  | 反射板アルミ白色 | 0 | 26 | 3 | 3 | 83.538 | 25896.78
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 19 | 女子トイレ |  | 3 | 357 | J | トラフ形ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS1-401RH |  |  |  | 0 | 47 | 2 | 2 | 100.674 | 31208.94
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 20 | 廊下(3) |  | 13 | 357 | D | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ160 | 0 | 0 |  | 反射板アルミ銀色アルマイト | 0 | 34 | 3 | 3 | 473.382 | 146748.42
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 20 | 廊下(3) |  | 24 | 365 | e2' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150 | 0 | 0 |  | 反射板銀色鏡面 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 21 | 老人集会室 |  | 3 | 357 | J | トラフ形ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS1-401RH |  |  |  | 0 | 47 | 15 | 15 | 755.055 | 234067.05
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 21 | 老人集会室 |  | 3 | 357 | J3 | トラフ形ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 電池内蔵 | 47 | 3 | 3 | 151.011 | 46813.41
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 21 | 老人集会室 |  | 3 | 357 | a' | スポットライト | 1 | IL100 | 0 | 0 | 0 | リフレクターランプ | 配線ダクト取付 |  | 0 | 90 | 4 | 4 | 385.56 | 119523.6
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 22 | 倉庫 |  | 1 | 12 | C | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401RH | 0 |  |  | 0 | 47 | 3 | 3 | 1.692 | 524.52
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 23 | 相談室・講師室 |  | 3 | 357 | B2 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300x1257 | FRS3-402RH | 0 |  |  | 0 | 47 | 2 | 4 | 201.348 | 62417.88
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 23 | 相談室・講師室 |  | 3 | 357 | U4 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300x1257 | K1-FRS3-402RH | 0 |  |  | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 100.674 | 31208.94
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 24 | 調理集会室 |  | 3 | 357 | S | 埋込スクエア | 4 | FL20 | 0 | 633x605 | 0 | 0 |  | ルーバー付 | 0 | 28 | 6 | 24 | 719.712 | 223110.72
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 24 | 調理集会室 |  | 3 | 357 | K | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 28 | 1 | 1 | 29.988 | 9296.28
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 24 | 調理集会室 |  | 24 | 365 | d' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用40 | 0 | □200 | 0 | 0 |  | 反射板ホワイト | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 25 | 老人ロビー |  | 13 | 357 | D | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ160 | 0 | 0 |  | 反射板アルミ銀色アルマイト | 0 | 34 | 6 | 6 | 946.764 | 293496.84
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 25 | 老人ロビー |  | 24 | 365 | e2' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150 | 0 | 0 |  | 反射板銀色鏡面 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 25 | 老人ロビー |  | 24 | 365 | h' | A級 誘導灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 避難口 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 1 | 411.72 | 127633.2
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 26 | 玄関 |  | 13 | 357 | D | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ160 | 0 | 0 |  | 反射板アルミ銀色アルマイト | 0 | 34 | 2 | 2 | 315.588 | 97832.28
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 27 | 老人娯楽室 |  | 3 | 357 | S | 埋込スクエア | 4 | FL20 | 0 | 633x605 | 0 | 0 |  | ルーバー付 | 0 | 28 | 6 | 24 | 719.712 | 223110.72
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 27 | 老人娯楽室 |  | 24 | 365 | e2' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150 | 0 | 0 |  | 反射板銀色鏡面 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 28 | 身障者トイレ | 部屋名は想定 | 3 | 357 | D2 | ダウンライト | 1 | FDL18 | 0 | Φ130 | 0 | 0 |  | 反射板アルミ銀色アルマイト | 0 | 26 | 2 | 2 | 55.692 | 17264.52
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 28 | 身障者トイレ | 部屋名は想定 | 3 | 357 | K | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 28 | 1 | 1 | 29.988 | 9296.28
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 29 | トイレ | 部屋名は想定 | 3 | 357 | D2 | ダウンライト | 1 | FDL18 | 0 | Φ130 | 0 | 0 |  | 反射板アルミ銀色アルマイト | 0 | 26 | 1 | 1 | 27.846 | 8632.26
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 1F | 29 | トイレ | 部屋名は想定 | 3 | 357 | E | ダウンライト | 1 | FDL18 | 0 | Φ130 | 0 | 0 |  | 反射板アルミ白色 | 0 | 26 | 2 | 2 | 55.692 | 17264.52
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 1 | 廊下 |  | 13 | 357 | D | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ160 | 0 | 0 |  | 反射板アルミ銀色アルマイト | 0 | 34 | 6 | 6 | 946.764 | 293496.84
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 1 | 廊下 |  | 13 | 357 | D | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ160 | 0 | 0 |  | 反射板アルミ銀色アルマイト | 0 | 34 | 3 | 3 | 473.382 | 146748.42
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 1 | 廊下 |  | 24 | 365 | e2' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150 | 0 | 0 |  | 反射板銀色鏡面 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 1 | 廊下 |  | 24 | 365 | i2' | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | 0 | 通路 | 埋込(足元) | 片面 | 電池内蔵 | 13 | 1 | 1 | 113.88 | 35302.8
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 1 | 廊下 |  | 24 | 365 | h' | A級 誘導灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 避難口 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 1 | 411.72 | 127633.2
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 2 | 書庫 |  | 1 | 357 | B2 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300x1257 | FRS3-402RH | 0 |  |  | 0 | 47 | 3 | 6 | 100.674 | 31208.94
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 2 | 書庫 |  | 1 | 357 | U4 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300x1257 | K1-FRS3-402RH | 0 |  |  | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 33.558 | 10402.98
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 3 | 階段室 |  | 13 | 357 | D | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ160 | 0 | 0 |  | 反射板アルミ銀色アルマイト | 0 | 34 | 2 | 2 | 315.588 | 97832.28
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 3 | 階段室 |  | 24 | 365 | f' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用40 | 0 | Φ200 | 0 | 高天井用 | 0 | 反射板アルミ鏡面 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 4 | 録音室 |  | 1 | 357 | B3 | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 190x1257 | 0 | 安定器別置 | 0 |  | 0 | 47 | 1 | 1 | 16.779 | 5201.49
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 4 | 録音室 |  | 1 | 357 | u' | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 190x1257 | 0 | 0 |  |  | 電池内蔵 | 47 | 1 | 1 | 16.779 | 5201.49
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 5 | 吹抜 |  | 13 | 357 | O | 高天井照明 | 1 | MF150 | 0 | Φ235 | 0 | 自動昇降機付 | 0 |  | 0 | 160 | 3 | 3 | 2227.68 | 690580.8
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 5 | 吹抜 |  | 13 | 357 | P | 高天井照明 | 1 | FDL27 | 0 | Φ160 | 0 | 自動昇降機付 | 0 |  | 0 | 34 | 11 | 11 | 1735.734 | 538077.54
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 5 | 吹抜 |  | 24 | 365 | f' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用40 | 0 | Φ200 | 0 | 高天井用 | 0 | 反射板アルミ鏡面 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 6 | 外周 |  | 4 | 357 | P | 高天井照明 | 1 | FDL27 | 0 | Φ160 | 0 | 自動昇降機付 | 0 |  | 0 | 34 | 4 | 4 | 194.208 | 60204.48
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 6 | 外周 |  | 24 | 365 | f' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用40 | 0 | Φ200 | 0 | 高天井用 | 0 | 反射板アルミ鏡面 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 7 | 講習室① |  | 3 | 357 | A | ダウンライト | 1 | J200 | 0 | Φ160 | 0 | ワイド型 | 0 |  | 0 | 200 | 16 | 16 | 3427.2 | 1062432
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 7 | 講習室① |  | 24 | 365 | e' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用40 | 0 | Φ200 | 0 | 0 |  | 反射板銀色鏡面 | 電池内蔵 | 3 | 2 | 2 | 52.56 | 16293.6
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 7 | 講習室① |  | 3 | 357 | a' | スポットライト | 1 | IL100 | 0 | 0 | 0 | リフレクターランプ | 配線ダクト取付 |  | 0 | 90 | 4 | 4 | 385.56 | 119523.6
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 7 | 講習室① |  | 3 | 357 | R | 角形投光器 | 1 | JDR150 | 0 | 0 | 0 | 0 | フランジ式 | 反射板アルミ強化ガラス | 0 | 100 | 6 | 6 | 642.6 | 199206
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 7 | 講習室① |  | 24 | 365 | h2' | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 避難口 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 8 | 講習室② |  | 3 | 357 | A | ダウンライト | 1 | J200 | 0 | Φ160 | 0 | ワイド型 | 0 |  | 0 | 200 | 16 | 16 | 3427.2 | 1062432
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 8 | 講習室② |  | 24 | 365 | e' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用40 | 0 | Φ200 | 0 | 0 |  | 反射板銀色鏡面 | 電池内蔵 | 3 | 2 | 2 | 52.56 | 16293.6
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 8 | 講習室② |  | 3 | 357 | a' | スポットライト | 1 | IL100 | 0 | 0 | 0 | リフレクターランプ | 配線ダクト取付 |  | 0 | 90 | 4 | 4 | 385.56 | 119523.6
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 8 | 講習室② |  | 3 | 357 | R | 角形投光器 | 1 | JDR150 | 0 | 0 | 0 | 0 | フランジ式 | 反射板アルミ強化ガラス | 0 | 100 | 4 | 4 | 428.4 | 132804
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 8 | 講習室② |  | 24 | 365 | h2' | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 避難口 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 9 | 倉庫 |  | 1 | 12 | C | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401RH | 0 |  |  | 0 | 47 | 2 | 2 | 1.128 | 349.68
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 10 | 階段室 |  | 13 | 357 | D | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ160 | 0 | 0 |  | 反射板アルミ銀色アルマイト | 0 | 34 | 8 | 8 | 1262.352 | 391329.12
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 10 | 階段室 |  | 24 | 365 | e2' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150 | 0 | 0 |  | 反射板銀色鏡面 | 電池内蔵 | 3 | 2 | 2 | 52.56 | 16293.6
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 10 | 階段室 |  | 24 | 365 | g' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | □150 | 0 | 0 |  | 角形/白木枠 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 10 | 階段室 |  | 13 | 357 | D | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ160 | 0 | 0 |  | 反射板アルミ銀色アルマイト | 0 | 34 | 3 | 3 | 473.382 | 146748.42
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 10 | 階段室 |  | 24 | 365 | h' | A級 誘導灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 避難口 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 1 | 411.72 | 127633.2
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 10 | 階段室 |  | 13 | 357 | j-1' | 階段通路誘導灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 反射板鋼板アルミ鏡面仕上げ | 電池内蔵 | 47 | 1 | 1 | 218.127 | 67619.37
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 11 | 廊下 |  | 13 | 357 | D | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ160 | 0 | 0 |  | 反射板アルミ銀色アルマイト | 0 | 34 | 3 | 3 | 473.382 | 146748.42
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 11 | 廊下 |  | 24 | 365 | e2' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150 | 0 | 0 |  | 反射板銀色鏡面 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 11 | 廊下 |  | 24 | 365 | h2' | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 避難口 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 12 | ピアノ室 |  | 3 | 357 | C | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401RH | 0 |  |  | 0 | 47 | 2 | 2 | 100.674 | 31208.94
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 13 | 図書館・開架室 |  | 3 | 357 | L | 埋込スクエア | 4 | FPL55 | 0 | □600 | 0 | 0 |  | ルーバー付 | 0 | 60 | 14 | 56 | 3598.56 | 1115553.6
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 13 | 図書館・開架室 |  | 24 | 365 | d' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用40 | 0 | □200 | 0 | 0 |  | 反射板ホワイト | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 13 | 図書館・開架室 |  | 24 | 365 | I' | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 通路 | 直付 | 両面 | 電池内蔵 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 13 | 図書館・開架室 |  | 3 | 357 | L | 埋込スクエア | 4 | FPL55 | 0 | □600 | 0 | 0 |  | ルーバー付 | 0 | 60 | 12 | 48 | 3084.48 | 956188.8
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 13 | 図書館・開架室 |  | 3 | 357 | J | トラフ形ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS1-401RH |  |  |  | 0 | 47 | 12 | 12 | 604.044 | 187253.64
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 13 | 図書館・開架室 |  | 3 | 357 | B | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | FRS3-402RH-2 | 0 | 0 |  | 0 | 47 | 36 | 72 | 3624.264 | 1123521.84
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 13 | 図書館・開架室 |  | 3 | 357 | U | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300x1257 | K1-FRS3-402RH-2 | 0 | 0 |  | 電池内蔵 | 47 | 4 | 8 | 402.696 | 124835.76
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 13 | 図書館・開架室 |  | 24 | 365 | I' | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 通路 | 直付 | 両面 | 電池内蔵 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 13 | 図書館・開架室 |  | 3 | 357 | U2 | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 190x1257 | K1-FRS3-401RH | 0 |  |  | 電池内蔵 | 47 | 2 | 2 | 100.674 | 31208.94
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 13 | 図書館・開架室 |  | 24 | 365 | h2' | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 避難口 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 13 | 図書館・開架室 |  | 3 | 357 | L | 埋込スクエア | 4 | FPL55 | 0 | □600 | 0 | 0 |  | ルーバー付 | 0 | 60 | 4 | 16 | 1028.16 | 318729.6
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 13 | 図書館・開架室 |  | 24 | 365 | d' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用40 | 0 | □200 | 0 | 0 |  | 反射板ホワイト | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 13 | 図書館・開架室 |  | 3 | 357 | Z2 | ミラー灯 | 1 | FL10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | カバー乳白アクリ | 0 | 13 | 1 | 1 | 13.923 | 4316.13
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 14 | お話室 |  | 3 | 357 | D | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ160 | 0 | 0 |  | 反射板アルミ銀色アルマイト | 0 | 34 | 7 | 7 | 254.898 | 79018.38
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 14 | お話室 |  | 3 | 357 | Q | スポットライト | 1 | JD85 | 0 | 0 | 0 | ワイド型 | フランジ式 | 0 | 0 | 85 | 2 | 2 | 182.07 | 56441.7
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 14 | お話室 |  | 24 | 365 | e2' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150 | 0 | 0 |  | 反射板銀色鏡面 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 15 | 事務室 |  | 13 | 357 | B2 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300x1257 | FRS3-402RH | 0 |  |  | 0 | 47 | 6 | 12 | 2617.524 | 811432.44
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 15 | 事務室 |  | 13 | 357 | U4 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300x1257 | K1-FRS3-402RH | 0 |  |  | 電池内蔵 | 47 | 3 | 6 | 1308.762 | 405716.22
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 16 | 外階段 |  | 4 | 357 | r2' | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBC2RP-201-GL | 防水型 | 0 | 乳白アクリルカバー付 | 0 | 28 | 1 | 1 | 39.984 | 12395.04
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 17 | 女子トイレ |  | 3 | 357 | D2 | ダウンライト | 1 | FDL18 | 0 | Φ130 | 0 | 0 |  | 反射板アルミ銀色アルマイト | 0 | 26 | 3 | 3 | 83.538 | 25896.78
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 17 | 女子トイレ |  | 3 | 357 | E | ダウンライト | 1 | FDL18 | 0 | Φ130 | 0 | 0 |  | 反射板アルミ白色 | 0 | 26 | 4 | 4 | 111.384 | 34529.04
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 17 | 女子トイレ |  | 3 | 357 | J | トラフ形ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS1-401RH |  |  |  | 0 | 47 | 1 | 1 | 50.337 | 15604.47
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 17 | 女子トイレ |  | 3 | 357 | J2 | トラフ形ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FSS1-201GH |  |  |  | 0 | 28 | 1 | 1 | 29.988 | 9296.28
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 18 | 男子トイレ |  | 3 | 357 | D2 | ダウンライト | 1 | FDL18 | 0 | Φ130 | 0 | 0 |  | 反射板アルミ銀色アルマイト | 0 | 26 | 4 | 4 | 111.384 | 34529.04
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 18 | 男子トイレ |  | 3 | 357 | E | ダウンライト | 1 | FDL18 | 0 | Φ130 | 0 | 0 |  | 反射板アルミ白色 | 0 | 26 | 2 | 2 | 55.692 | 17264.52
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 18 | 男子トイレ |  | 3 | 357 | J | トラフ形ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS1-401RH |  |  |  | 0 | 47 | 1 | 1 | 50.337 | 15604.47
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 18 | 男子トイレ |  | 3 | 357 | J2 | トラフ形ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FSS1-201GH |  |  |  | 0 | 28 | 1 | 1 | 29.988 | 9296.28
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 19 | 廊下 |  | 13 | 357 | D | ダウンライト | 1 | FDL27 | 0 | Φ160 | 0 | 0 |  | 反射板アルミ銀色アルマイト | 0 | 34 | 4 | 4 | 631.176 | 195664.56
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 19 | 廊下 |  | 24 | 365 | e2' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | Φ150 | 0 | 0 |  | 反射板銀色鏡面 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 19 | 廊下 |  | 24 | 365 | h2' | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 | 避難口 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 19 | 廊下 |  | 13 | 357 | r' | ウォールライト | 1 | FL10 | 0 | 0 | FBC2-101GL |  | 0 | 乳白アクリルカバー付 | 0 | 13 | 1 | 1 | 60.333 | 18703.23
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 20 | 湯沸室 |  | 1 | 357 | D2 | ダウンライト | 1 | FDL18 | 0 | Φ130 | 0 | 0 |  | 反射板アルミ銀色アルマイト | 0 | 26 | 2 | 2 | 18.564 | 5754.84
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 20 | 湯沸室 |  | 1 | 357 | K | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 28 | 1 | 1 | 9.996 | 3098.76
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 21 | 和室 |  | 3 | 357 | W | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300x1257 | 0 | 0 | 0 | 木枠付/下面アクリルカバー付 | 0 | 47 | 2 | 4 | 201.348 | 62417.88
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 21 | 和室 |  | 3 | 357 | X | ダウンライト | 1 | FDL13 | 0 | □150 | 0 | 0 | 0 | 角形/木枠付/下面アクリルカバー付 | 0 | 18 | 13 | 13 | 250.614 | 77690.34
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 21 | 和室 |  | 24 | 365 | g' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | □150 | 0 | 0 |  | 角形/白木枠 | 電池内蔵 | 3 | 2 | 2 | 52.56 | 16293.6
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 22 | 水屋 |  | 3 | 357 | D2 | ダウンライト | 1 | FDL18 | 0 | Φ130 | 0 | 0 |  | 反射板アルミ銀色アルマイト | 0 | 26 | 3 | 3 | 83.538 | 25896.78
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 22 | 水屋 |  | 3 | 357 | Y | ブラケット灯 | 1 | FDL13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 角形/ガラスグローブ | 0 | 18 | 3 | 3 | 57.834 | 17928.54
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 22 | 水屋 |  | 24 | 365 | g' | 埋込専用型非常灯 | 1 | 非常灯用20 | 0 | □150 | 0 | 0 |  | 角形/白木枠 | 電池内蔵 | 3 | 1 | 1 | 26.28 | 8146.8
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | RF | 1 | 機械室 | 部屋名は想定 | 1 | 12 | m' | 丸形投光器 | 1 | ﾋﾞｰﾑﾗﾝﾌﾟ100 | 0 | 0 | 0 | 防水型 | 0 | 本体アルミ白色 | 0 | 100 | 3 | 3 | 3.6 | 1116
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 2F | 2 | 外階段 | 部屋名は想定 | 4 | 357 | r2' | ウォールライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FBC2RP-201-GL | 防水型 | 0 | 乳白アクリルカバー付 | 0 | 28 | 1 | 1 | 39.984 | 12395.04
| 81 | 南部地域センター | 南部地域センター | 屋外 | - | 屋外 | Googlemap照明見当たらない為現地照明有無要確認 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 81 | 南部地域センター | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 81 | 南部地域センター | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 85 | 東部地域センター | 85_東部地域センター
| 85 | 東部地域センター | [7 empty] | 既存照明
| 85 | 東部地域センター | 建物名 | 階数 | 積算 図面 番号 | 部屋名 | 備考 | 点灯時間 | 稼働日数 | 器具記号 | 器具種類 | 灯数 | ランプ種別 | 口金 | 器具寸法 | 品番 | 器具仕様詳細① | 器具仕様詳細② | 器具仕様詳細③ | 非常灯 | 消費電力 | 器具台数 | ランプ本数 | 消費電力量(kWh) | 従量電気料金（円）
| 85 | 東部地域センター | [5 empty] | /日 | /年 | [11 empty] | W/本 | 台 | 本 | kWh/年 | 10
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 1 | 厨房事務室 |  | 13 | 357 | A42ｅ | 階段通路誘導灯 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | SK1-FSS4-402 | 0 | 0 | 逆富士 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 436.254 | 135238.74
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 2 | 備品庫 |  | 1 | 357 | A41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 16.779 | 5201.49
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 3 | 廊下③ |  | 13 | 357 | A41e | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | K1-FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 1 | 218.127 | 67619.37
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 3 | 廊下③ |  | 24 | 365 | b41e | A級 誘導灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FA41978K | 避難口 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 1 | 411.72 | 127633.2
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 4 | 倉庫 |  | 1 | 12 | A41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0.564 | 174.84
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 5 | 便所（女） |  | 3 | 357 | B41 | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 300X1257 | FRS2-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 50.337 | 15604.47
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 5 | 便所（女） |  | 3 | 357 | C41 | トラフ形ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS1-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 50.337 | 15604.47
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 5 | 便所（女） |  | 3 | 357 | H131 | ダウンライト | 1 | FPL13 | 0 | Φ150 | FRS11-D131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 19.278 | 5976.18
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 6 | 便所（男） |  | 3 | 357 | B42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300X1257 | FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 100.674 | 31208.94
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 6 | 便所（男） |  | 3 | 357 | C41 | トラフ形ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS1-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 50.337 | 15604.47
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 6 | 便所（男） |  | 3 | 357 | H131 | ダウンライト | 1 | FPL13 | 0 | Φ150 | FRS11-D131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 19.278 | 5976.18
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 7 | 集会室 |  | 13 | 357 | B42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300X1257 | FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 10 | 2181.27 | 676193.7
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 7 | 集会室 |  | 13 | 357 | B42e | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300X1257 | K1-FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 436.254 | 135238.74
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 8 | 共同倉庫 |  | 1 | 12 | A42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 4.512 | 1398.72
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 9 | 給湯室 |  | 1 | 12 | B22 | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | 300X639 | FRS2-202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 0.672 | 208.32
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 10 | 娯楽コーナー |  | 3 | 357 | G363 | 埋込スクエア | 3 | FPL36 | 0 | □450想定 | FRL5-P363 | 0 | 0 | ルーバー付 | 0 | 44 | 6 | 18 | 848.232 | 262951.92
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 11 | 浴室（男） |  | 1 | 357 | R61 | ブラケット灯 | 1 | IL60 | 0 | 0 | LW86497WT | 防水型 | 0 | 丸形 | 0 | 54 | 5 | 5 | 96.39 | 29880.9
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 12 | 浴室（女） |  | 1 | 357 | R61 | ブラケット灯 | 1 | IL60 | 0 | 0 | LW86497WT | 防水型 | 0 | 丸形 | 0 | 54 | 5 | 5 | 96.39 | 29880.9
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 13 | 廊下② |  | 13 | 357 | H181 | ダウンライト | 1 | FPL18 | 0 | Φ150 | FRS11-D181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 2 | 241.332 | 74812.92
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 13 | 廊下② |  | 24 | 365 | a131e | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS4-J1O | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 1 | 1 | 23.652 | 7332.12
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 14 | 脱衣室（男） |  | 1 | 357 | H131 | ダウンライト | 1 | FPL13 | 0 | Φ150 | FRS11-D131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 12.852 | 3984.12
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 14 | 脱衣室（男） |  | 1 | 357 | Q62 | シーリングライト | 1 | FCL30 | 0 | 0 | LT56400T | 防水型 | 0 | 丸形 | 0 | 34 | 2 | 2 | 24.276 | 7525.56
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 15 | 脱衣室（女） |  | 1 | 357 | H131 | ダウンライト | 1 | FPL13 | 0 | Φ150 | FRS11-D131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 12.852 | 3984.12
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 15 | 脱衣室（女） |  | 1 | 357 | Q62 | シーリングライト | 1 | FCL30 | 0 | 0 | LT56400T | 防水型 | 0 | 丸形 | 0 | 34 | 2 | 2 | 24.276 | 7525.56
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 16 | 機械室 |  | 1 | 12 | A41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0.564 | 174.84
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 17 | 倉庫 |  | 1 | 12 | A41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0.564 | 174.84
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 18 | 廊下④ |  | 13 | 357 | A41e | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | K1-FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 1 | 218.127 | 67619.37
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 19 | EV機械室 |  | 1 | 12 | A41e | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | K1-FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 1 | 0.564 | 174.84
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 20 | 階段室 |  | 13 | 357 | A22e | 逆富士ベースライト | 2 | FL20 | 0 | 0 | K1-FSS4-202 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 28 | 1 | 2 | 259.896 | 80567.76
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 20 | 階段室 |  | 24 | 365 | b21e | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | SH1-FBF10-201 | 避難口 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 21 | 厨房 |  | 10 | 357 | A42W | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4MPA-402 | 防水型/SUS製 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 16 | 2684.64 | 832238.4
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 21 | 厨房 |  | 10 | 357 | A42We | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FW42014 | 防水型/SUS製 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 335.58 | 104029.8
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 22 | デイホーム室 |  | 10 | 357 | G353 | 埋込スクエア | 3 | FPL55 | 0 | □600想定 | NF53602P | 0 | 0 | ルーバー付 | 0 | 60 | 9 | 27 | 5783.4 | 1792854
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 22 | デイホーム室 |  | 24 | 365 | a131e | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS4-J1O | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 2 | 2 | 47.304 | 14664.24
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 23 | 風除室 |  | 13 | 357 | H271 | ダウンライト | 1 | FPL27 | 0 | Φ150 | FRS11-D271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 2 | 315.588 | 97832.28
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 23 | 風除室 |  | 24 | 365 | a131e | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS4-J1O | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 1 | 1 | 23.652 | 7332.12
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 24 | 廊下 |  | 13 | 357 | H271W | ダウンライト | 1 | FPL27 | 0 | Φ150 | HLW6280E | 防水型 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 2 | 315.588 | 97832.28
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 25 | 事務室 |  | 13 | 357 | B42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300X1257 | FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 1308.762 | 405716.22
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 25 | 事務室 |  | 13 | 357 | B42e | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300X1257 | K1-FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 436.254 | 135238.74
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 26 | 職員休憩室 |  | 3 | 357 | A42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 100.674 | 31208.94
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 26 | 職員休憩室 |  | 3 | 357 | A42e' | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | K1-FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 100.674 | 31208.94
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 27 | 清掃人控室 |  | 3 | 357 | A42e' | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | K1-FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 100.674 | 31208.94
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 28 | 廊下 |  | 13 | 357 | B22 | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | 300X639 | FRS2-202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 259.896 | 80567.76
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 29 | 廊下① |  | 13 | 357 | J272 | 埋込スクエア | 2 | FPL27 | 0 | □275 | NF22670 | 0 | 0 | ルーバー付 | 0 | 34 | 6 | 12 | 1893.528 | 586993.68
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 29 | 廊下① |  | 24 | 365 | a131e | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS4-J1O | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 3 | 3 | 70.956 | 21996.36
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 29 | 廊下① |  | 24 | 365 | b41e | A級 誘導灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FA41978K | 避難口 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 1 | 411.72 | 127633.2
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-1 | 29 | 廊下① |  | 24 | 365 | d22e | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | ST1-FRF13-201 | 通路 | パイプ吊 | 両面 | 電池内蔵 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 1 | 便所（女） |  | 3 | 357 | B42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300X1257 | FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 6 | 302.022 | 93626.82
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 1 | 便所（女） |  | 3 | 357 | C41 | トラフ形ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS1-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 100.674 | 31208.94
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 1 | 便所（女） |  | 3 | 357 | H131 | ダウンライト | 1 | FPL13 | 0 | Φ150 | FRS11-D131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | 77.112 | 23904.72
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 2 | 便所（男） |  | 3 | 357 | B42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300X1257 | FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 201.348 | 62417.88
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 2 | 便所（男） |  | 3 | 357 | C41 | トラフ形ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS1-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 100.674 | 31208.94
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 2 | 便所（男） |  | 3 | 357 | H131 | ダウンライト | 1 | FPL13 | 0 | Φ150 | FRS11-D131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 3 | 57.834 | 17928.54
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 3 | 便所（身障者） |  | 3 | 357 | B22 | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | 300X639 | FRS2-202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 59.976 | 18592.56
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 3 | 便所（身障者） |  | 3 | 357 | C21 | トラフ形ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FSS1-201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 29.988 | 9296.28
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 4 | 印刷コーナー |  | 1 | 357 | B42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300X1257 | FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 33.558 | 10402.98
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 5 | 書庫 |  | 1 | 357 | A42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4 | 8 | 134.232 | 41611.92
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 6 | 給湯室 |  | 1 | 12 | B21 | 埋込ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 190x639 | FRS2-201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 0.336 | 104.16
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 7 | 更衣室 |  | 1 | 357 | A41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 16.779 | 5201.49
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 8 | 録音室 |  | 1 | 357 | A42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 33.558 | 10402.98
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 9 | 整理作業室 |  | 1 | 357 | A42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6 | 12 | 201.348 | 62417.88
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 9 | 整理作業室 |  | 1 | 357 | A42e' | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | K1-FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 26 | 52 | 872.508 | 270477.48
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 10 | 開架図書室 |  | 3 | 357 | B42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300X1257 | FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12 | 24 | 1208.088 | 374507.28
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 10 | 開架図書室 |  | 3 | 357 | G363 | 埋込スクエア | 3 | FPL36 | 0 | □450想定 | FRL5-P363 | 0 | 0 | ルーバー付 | 0 | 44 | 3 | 9 | 424.116 | 131475.96
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 10 | 開架図書室 |  | 24 | 365 | a131e | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS4-J1O | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 2 | 2 | 47.304 | 14664.24
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 10 | 開架図書室 |  | 3 | 357 | B42e | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300X1257 | K1-FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 6 | 12 | 604.044 | 187253.64
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 10 | 開架図書室 |  | 24 | 365 | d22e | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | ST1-FRF13-201 | 通路 | パイプ吊 | 両面 | 電池内蔵 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 11 | 管理事務室 |  | 13 | 357 | B42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300X1257 | FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 10 | 2181.27 | 676193.7
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 11 | 管理事務室 |  | 13 | 357 | B42e | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300X1257 | K1-FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 436.254 | 135238.74
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 12 | 倉庫 |  | 1 | 12 | A41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0.564 | 174.84
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 13 | 交流ロビー |  | 13 | 357 | G363 | 埋込スクエア | 3 | FPL36 | 0 | □450想定 | FRL5-P363 | 0 | 0 | ルーバー付 | 0 | 44 | 15 | 45 | 9189.18 | 2848645.8
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 13 | 交流ロビー |  | 13 | 357 | J272 | 埋込スクエア | 2 | FPL27 | 0 | □275 | NF22670 | 0 | 0 | ルーバー付 | 0 | 34 | 2 | 4 | 631.176 | 195664.56
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 13 | 交流ロビー |  | 13 | 357 | H271 | ダウンライト | 1 | FPL27 | 0 | Φ150 | FRS11-D271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 4 | 631.176 | 195664.56
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 13 | 交流ロビー |  | 24 | 365 | a131e | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS4-J1O | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 6 | 6 | 141.912 | 43992.72
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 13 | 交流ロビー |  | 24 | 365 | b41e | A級 誘導灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FA41978K | 避難口 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 1 | 411.72 | 127633.2
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 13 | 交流ロビー |  | 24 | 365 | d21e | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | ST1-FRF12-201 | 通路 | パイプ吊 | 片面 | 電池内蔵 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 14 | 喫茶コーナー |  | 3 | 357 | A42We | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FW42014 | 防水型/SUS製 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 100.674 | 31208.94
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 14 | 喫茶コーナー |  | 3 | 357 | H271 | ダウンライト | 1 | FPL27 | 0 | Φ150 | FRS11-D271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 1 | 36.414 | 11288.34
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 15 | 休憩室 |  | 3 | 357 | A42e' | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | K1-FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 100.674 | 31208.94
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 15 | 休憩室 |  | 3 | 357 | H271 | ダウンライト | 1 | FPL27 | 0 | Φ150 | FRS11-D271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 1 | 36.414 | 11288.34
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 16 | 前室 |  | 3 | 357 | H271 | ダウンライト | 1 | FPL27 | 0 | Φ150 | FRS11-D271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 3 | 109.242 | 33865.02
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 16 | 前室 |  | 24 | 365 | a131e | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS4-J1O | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 1 | 1 | 23.652 | 7332.12
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 16 | 前室 |  | 24 | 365 | b21e | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | SH1-FBF10-201 | 避難口 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 17 | 倉庫① |  | 1 | 12 | A42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 2.256 | 699.36
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 17 | 倉庫① |  | 1 | 12 | E41 | 片反射笠付トラフ形ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FBS3-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 1.128 | 349.68
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 18 | 多目的ホール |  | 13 | 357 | L100 | 高天井照明 | 1 | IL100 | 0 | 0 | YJ250P | 0 | 吊下げ型 | 0 | 0 | 90 | 4 | 4 | 1670.76 | 517935.6
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 18 | 多目的ホール |  | 13 | 357 | N251 | 高天井照明 | 1 | MF250 | 0 | 0 | YK3413+YB16221 | 0 | 吊下げ型 | 0 | 0 | 275 | 16 | 16 | 20420.4 | 6330324
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 18 | 多目的ホール |  | 13 | 357 | H271 | ダウンライト | 1 | FPL27 | 0 | Φ150 | FRS11-D271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 2 | 315.588 | 97832.28
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 18 | 多目的ホール |  | 24 | 365 | a131e | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS4-J1O | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 2 | 2 | 47.304 | 14664.24
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 18 | 多目的ホール |  | 24 | 365 | b21e | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | SH1-FBF10-201 | 避難口 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 28 | 4 | 4 | 981.12 | 304147.2
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 18 | 多目的ホール |  | 24 | 365 | g40e | 直付専用型非常灯 | 1 | 非常灯用40 | 0 | 0 | LB94100 | 高天井用 | パイプ吊 | 0 | 電池内蔵 | 3 | 4 | 4 | 105.12 | 32587.2
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 18 | 多目的ホール |  | 13 | 357 | L100’ | ダウンライト | 1 | IL100 | 0 | Φ150想定 | 90S561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 8 | 8 | 3341.52 | 1035871.2
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 19 | 倉庫② |  | 1 | 12 | E41 | 片反射笠付トラフ形ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FBS3-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0.564 | 174.84
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 19 | 倉庫② |  | 1 | 12 | D41 | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSR1-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0.564 | 174.84
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 20 | 風除室底 |  | 13 | 357 | I271 | ダウンライト | 1 | FPL27 | 0 | Φ150 | FRS12-D271 | 0 | 0 | バッフル付 | 0 | 34 | 4 | 4 | 631.176 | 195664.56
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 20 | 風除室底 |  | 13 | 357 | I271W | ダウンライト | 1 | FPL27 | 0 | Φ150 | HLW6212T | 防水型 | 0 | バッフル付 | 0 | 34 | 2 | 2 | 315.588 | 97832.28
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 20 | 風除室底 |  | 24 | 365 | a131e | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS4-J1O | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 1 | 1 | 23.652 | 7332.12
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 21 | お話コーナー |  | 3 | 357 | G363 | 埋込スクエア | 3 | FPL36 | 0 | □450想定 | FRL5-P363 | 0 | 0 | ルーバー付 | 0 | 44 | 1 | 3 | 141.372 | 43825.32
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 21 | お話コーナー |  | 3 | 357 | H271 | ダウンライト | 1 | FPL27 | 0 | Φ150 | FRS11-D271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 4 | 145.656 | 45153.36
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-2 | 21 | お話コーナー |  | 24 | 365 | a131e | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS4-J1O | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 1 | 1 | 23.652 | 7332.12
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-3 | 1 | 遊戯室 |  | 9 | 357 | K100 | ダウンライト | 1 | IL100 | 0 | □200 | IRS1-100 | 0 | 0 | 下面保護ガード付 | 0 | 90 | 4 | 4 | 1156.68 | 358570.8
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-3 | 1 | 遊戯室 |  | 9 | 357 | M251 | 高天井照明 | 1 | MF250 | 0 | 0 | 40YD12L | 自動昇降機付 | 0 | 下面保護ガード付 | 0 | 275 | 12 | 12 | 10602.9 | 3286899
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-3 | 1 | 遊戯室 |  | 24 | 365 | a131e | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS4-J1O | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 4 | 4 | 94.608 | 29328.48
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-3 | 1 | 遊戯室 |  | 24 | 365 | b21eG | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | SH1-FBF10-201 | 避難口 | 直付 | 片面/ガード付 | 電池内蔵 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-3 | 2 | 倉庫 |  | 1 | 12 | A42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 2 | 1.128 | 349.68
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-3 | 3 | 倉庫 |  | 1 | 12 | A42 | 逆富士ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 2.256 | 699.36
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-3 | 4 | 機械室 |  | 1 | 12 | E41 | 片反射笠付トラフ形ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FBS3-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 1.128 | 349.68
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-3 | 5 | 便所（女） |  | 3 | 357 | S42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | FRF3-401類似 | 0 | 0 | カバー付 | 0 | 47 | 2 | 4 | 201.348 | 62417.88
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-3 | 5 | 便所（女） |  | 3 | 357 | C41 | トラフ形ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS1-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 50.337 | 15604.47
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-3 | 5 | 便所（女） |  | 3 | 357 | H131 | ダウンライト | 1 | FPL13 | 0 | Φ150 | FRS11-D131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 3 | 57.834 | 17928.54
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-3 | 6 | 便所（多目的） |  | 3 | 357 | S42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | FRF3-401類似 | 0 | 0 | カバー付 | 0 | 47 | 1 | 2 | 100.674 | 31208.94
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-3 | 6 | 便所（多目的） |  | 3 | 357 | C21 | トラフ形ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FSS1-201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 29.988 | 9296.28
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-3 | 6 | 便所（多目的） |  | 3 | 357 | H131 | ダウンライト | 1 | FPL13 | 0 | Φ150 | FRS11-D131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 19.278 | 5976.18
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-3 | 7 | 便所（男） |  | 3 | 357 | S42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | FRF3-401類似 | 0 | 0 | カバー付 | 0 | 47 | 2 | 4 | 201.348 | 62417.88
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-3 | 7 | 便所（男） |  | 3 | 357 | C41 | トラフ形ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS1-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 50.337 | 15604.47
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-3 | 7 | 便所（男） |  | 3 | 357 | H131 | ダウンライト | 1 | FPL13 | 0 | Φ150 | FRS11-D131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 19.278 | 5976.18
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-3 | 8 | 集会室 |  | 13 | 357 | S42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | FRF3-401類似 | 0 | 0 | カバー付 | 0 | 47 | 6 | 12 | 2617.524 | 811432.44
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-3 | 8 | 集会室 |  | 24 | 365 | a131e | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS4-J1O | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 1 | 1 | 23.652 | 7332.12
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-3 | 9 | 児童図書館 |  | 3 | 357 | S42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | FRF3-401類似 | 0 | 0 | カバー付 | 0 | 47 | 6 | 12 | 604.044 | 187253.64
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-3 | 9 | 児童図書館 |  | 24 | 365 | a131e | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS4-J1O | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 1 | 1 | 23.652 | 7332.12
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-3 | 10 | 廊下 |  | 13 | 357 | B21 | 埋込ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 190x639 | FRS2-201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 129.948 | 40283.88
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-3 | 10 | 廊下 |  | 13 | 357 | B41 | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 300X1257 | FRS2-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 218.127 | 67619.37
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-3 | 10 | 廊下 |  | 13 | 357 | J272 | 埋込スクエア | 2 | FPL27 | 0 | □275 | NF22670 | 0 | 0 | ルーバー付 | 0 | 34 | 6 | 12 | 1893.528 | 586993.68
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-3 | 10 | 廊下 |  | 24 | 365 | a131e | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS4-J1O | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 3 | 3 | 70.956 | 21996.36
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-3 | 10 | 廊下 |  | 24 | 365 | e21e | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | ST1-FBC10-201 | 通路 | 壁直付(足元) | 片面 | 電池内蔵 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-3 | 11 | 給湯室 |  | 1 | 12 | A22 | 逆富士ベースライト | 2 | FL20 | 0 | 0 | FSS4-202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 4 | 1.344 | 416.64
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-3 | 12 | 更衣室 |  | 1 | 357 | A21 | 逆富士ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FSS4-201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 9.996 | 3098.76
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-3 | 13 | ロビー |  | 13 | 357 | G363 | 埋込スクエア | 3 | FPL36 | 0 | □450想定 | FRL5-P363 | 0 | 0 | ルーバー付 | 0 | 44 | 4 | 12 | 2450.448 | 759638.88
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-3 | 13 | ロビー |  | 24 | 365 | a131e | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS4-J1O | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 1 | 1 | 23.652 | 7332.12
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-3 | 13 | ロビー |  | 24 | 365 | b41e | A級 誘導灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FA41978K | 避難口 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 1 | 411.72 | 127633.2
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-3 | 14 | 風除室 |  | 13 | 357 | I271 | ダウンライト | 1 | FPL27 | 0 | Φ150 | FRS12-D271 | 0 | 0 | バッフル付 | 0 | 34 | 4 | 4 | 631.176 | 195664.56
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-3 | 14 | 風除室 |  | 24 | 365 | a131e | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS4-J1O | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 1 | 1 | 23.652 | 7332.12
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-3 | 15 | 廊下 |  | 13 | 357 | I271W | ダウンライト | 1 | FPL27 | 0 | Φ150 | HLW6212T | 防水型 | 0 | バッフル付 | 0 | 34 | 2 | 2 | 315.588 | 97832.28
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-3 | 16 | 事務室 |  | 13 | 357 | B42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300X1257 | FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10 | 20 | 4362.54 | 1352387.4
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-3 | 16 | 事務室 |  | 13 | 357 | B42e | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300X1257 | K1-FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 2 | 4 | 872.508 | 270477.48
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-3 | 17 | 工作室 |  | 3 | 357 | S41 | 埋込ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | W300想定 | FRF3-402類似 | 0 | 0 | カバー付 | 0 | 47 | 3 | 3 | 151.011 | 46813.41
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-3 | 17 | 工作室 |  | 3 | 357 | S42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | W300想定 | FRF3-401類似 | 0 | 0 | カバー付 | 0 | 47 | 11 | 22 | 1107.414 | 343298.34
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 1F-3 | 17 | 工作室 |  | 24 | 365 | a131e | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS4-J1O | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 2 | 2 | 47.304 | 14664.24
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 2F | 1 | 給湯室 |  | 1 | 12 | B22 | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | 300X639 | FRS2-202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 0.672 | 208.32
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 2F | 2 | 便所（女） |  | 3 | 357 | B42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300X1257 | FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 201.348 | 62417.88
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 2F | 2 | 便所（女） |  | 3 | 357 | C41 | トラフ形ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS1-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 100.674 | 31208.94
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 2F | 2 | 便所（女） |  | 3 | 357 | H131 | ダウンライト | 1 | FPL13 | 0 | Φ150 | FRS11-D131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | 77.112 | 23904.72
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 2F | 3 | 便所（身障者） |  | 3 | 357 | B22 | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | 300X639 | FRS2-202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 59.976 | 18592.56
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 2F | 3 | 便所（身障者） |  | 3 | 357 | C21 | トラフ形ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FSS1-201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 29.988 | 9296.28
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 2F | 4 | 便所（男） |  | 3 | 357 | B42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300X1257 | FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2 | 4 | 201.348 | 62417.88
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 2F | 4 | 便所（男） |  | 3 | 357 | C41 | トラフ形ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS1-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 50.337 | 15604.47
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 2F | 4 | 便所（男） |  | 3 | 357 | H131 | ダウンライト | 1 | FPL13 | 0 | Φ150 | FRS11-D131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 38.556 | 11952.36
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 2F | 5 | キュービクル置場 |  | 1 | 12 | D41 | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSR1-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | 3 | 1.692 | 524.52
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 2F | 5 | キュービクル置場 |  | 1 | 12 | D41e | 笠付トラフ形ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | K1FSR1-401 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 1 | 0.564 | 174.84
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 2F | 6 | 和室 |  | 3 | 357 | C21 | トラフ形ベースライト | 1 | FL20 | 0 | 0 | FSS1-201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 1 | 29.988 | 9296.28
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 2F | 6 | 和室 |  | 3 | 357 | H271 | ダウンライト | 1 | FPL27 | 0 | Φ150 | FRS11-D271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 3 | 109.242 | 33865.02
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 2F | 6 | 和室 |  | 3 | 357 | O25 | 埋込スクエア | 5 | FL20 | 0 | □639想定 | NF25733 | 0 | 0 | 和風ルーバー付 | 0 | 28 | 2 | 10 | 299.88 | 92962.8
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 2F | 6 | 和室 |  | 24 | 365 | a131e | 埋込専用型非常灯 | 1 | JE13 | 0 | Φ150想定 | K1-IRS4-J1O | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 2.7 | 2 | 2 | 47.304 | 14664.24
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 2F | 7 | 倉庫 |  | 1 | 12 | A41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0.564 | 174.84
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 2F | 8 | 前室 |  | 3 | 357 | B22e | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | 300X639 | K1-FRS2-202 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 28 | 1 | 2 | 59.976 | 18592.56
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 2F | 9 | 音楽室 |  | 3 | 357 | B42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300X1257 | FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 16 | 805.392 | 249671.52
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 2F | 9 | 音楽室 |  | 3 | 357 | B42e | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300X1257 | K1-FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 100.674 | 31208.94
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 2F | 9 | 音楽室 |  | 24 | 365 | b21e | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | SH1-FBF10-201 | 避難口 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 2F | 10 | 倉庫 |  | 1 | 12 | A41 | 逆富士ベースライト | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FSS4-401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0.564 | 174.84
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 2F | 11 | 階段室 |  | 13 | 357 | A42E | 階段通路誘導灯 | 2 | FLR40 | 0 | 0 | SK1-FSS4-402 | 0 | 0 | 逆富士 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 436.254 | 135238.74
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 2F | 11 | 階段室 |  | 13 | 357 | f41e | 階段通路誘導灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | SK1-FST10-401 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 1 | 218.127 | 67619.37
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 2F | 12 | 調理実習室 |  | 3 | 357 | B42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300X1257 | FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 16 | 805.392 | 249671.52
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 2F | 12 | 調理実習室 |  | 3 | 357 | B42e | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300X1257 | K1-FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 100.674 | 31208.94
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 2F | 12 | 調理実習室 |  | 3 | 357 | F41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 100.674 | 31208.94
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 2F | 13 | 会議室① |  | 3 | 357 | B42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300X1257 | FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 16 | 805.392 | 249671.52
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 2F | 13 | 会議室① |  | 3 | 357 | B42e | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300X1257 | K1-FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 100.674 | 31208.94
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 2F | 13 | 会議室① |  | 3 | 357 | F41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 100.674 | 31208.94
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 2F | 14 | 会議室② |  | 3 | 357 | B42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300X1257 | FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 16 | 805.392 | 249671.52
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 2F | 14 | 会議室② |  | 3 | 357 | B42e | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300X1257 | K1-FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 100.674 | 31208.94
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 2F | 14 | 会議室② |  | 3 | 357 | F41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 100.674 | 31208.94
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 2F | 15 | 創作室 |  | 3 | 357 | B42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300X1257 | FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8 | 16 | 805.392 | 249671.52
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 2F | 15 | 創作室 |  | 3 | 357 | B42e | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300X1257 | K1-FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 1 | 2 | 100.674 | 31208.94
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 2F | 15 | 創作室 |  | 3 | 357 | F41 | 黒板灯 | 1 | FLR40 | 0 | 0 | FPR10-401 | 0 | パイプ吊 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 100.674 | 31208.94
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 2F | 16 | 廊下 |  | 13 | 357 | B22 | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | 300X639 | FRS2-202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 259.896 | 80567.76
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 2F | 16 | 廊下 |  | 13 | 357 | B22e | 埋込ベースライト | 2 | FL20 | 0 | 300X639 | K1-FRS2-202 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 28 | 1 | 2 | 259.896 | 80567.76
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 2F | 16 | 廊下 |  | 13 | 357 | B42 | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300X1257 | FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 10 | 2181.27 | 676193.7
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 2F | 16 | 廊下 |  | 13 | 357 | B42e | 埋込ベースライト | 2 | FLR40 | 0 | 300X1257 | K1-FRS2-402 | 0 | 0 | 0 | 電池内蔵 | 47 | 4 | 8 | 1745.016 | 540954.96
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 2F | 16 | 廊下 |  | 24 | 365 | b21e | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | SH1-FBF10-201 | 避難口 | 直付 | 片面 | 電池内蔵 | 28 | 2 | 2 | 490.56 | 152073.6
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 2F | 16 | 廊下 |  | 24 | 365 | e21e | B級BL形 誘導灯 | 1 | FL20 | 0 | 0 | ST1-FBC10-201 | 通路 | 壁直付(足元) | 片面 | 電池内蔵 | 28 | 1 | 1 | 245.28 | 76036.8
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 屋外 | - | 屋外 |  | 12 | 357 | P | 街路灯 | 1 | HF250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 陣笠タイプ/吊下げ形 | 0 | 275 | 2 | 2 | 2356.2 | 730422
| 85 | 東部地域センター | 東部地域センター | 屋外 | - | 屋外 | 図面不足の為その他屋外照明有無要確認 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 85 | 東部地域センター | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -
| 85 | 東部地域センター | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | -

## 様式2‐1LED化効果計算
【照明LED化効果計算シート】 | [6 empty] | 事業者名
※試算に用いる数値は以下の数値を用いてください
・試算期間は13年間としてください（A～Eは13年間の数値、CO2削減に関しては、1年間の数値を記入してください）。
・金額はすべて消費税込みとしてください。
・電気料金に用いる電力料金目安単価はLED化前も後も31円/kWhとしてください。 （一般社団法人日本照明工業会ガイドA139：2024）
・CO2排出係数は0.475ｔ-CO2/kWhを使用してください。（東京電力エナジーパートナー（株）2024年10月3日公表値）
・消耗品代の削減については見込まないでください。
・Cについて、ESCOの場合は「電力量料金削減額」を「電力量料金削減保証金額」と考えてください。
施設 No. | 施設名 | 既設照明 器具台数 (対象外除く) | 照明交換方法 (器具/管球) | A | B | C （A-B） | D | E （C-D） | 照明器具
|  |  |  | 既設照明 電力量料金 | LED化後 電力量料金 | 電力量料金 削減額 | LED化に係る総額 | LED化による 削減効果 | 年間CO2排出 削減量 | 年間CO2排出 削減率
|  | (台) |  | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) | (ｔ-CO2/kWh) | (％)
14 | 第一小学校 | 778 |  |  |  | 0 |  | 0
15 | 第二小学校 | 49 |  |  |  | 0 |  | 0
17 | 第五小学校 | 627 |  |  |  | 0 |  | 0
18 | 第六小学校 | 711 |  |  |  | 0 |  | 0
19 | 第七小学校 | 1039 |  |  |  | 0 |  | 0
20 | 第九小学校 | 735 |  |  |  | 0 |  | 0
21 | 第十小学校 | 700 |  |  |  | 0 |  | 0
22 | 小山小学校 | 529 |  |  |  | 0 |  | 0
23 | 神宝小学校 | 60 |  |  |  | 0 |  | 0
24 | 南町小学校 | 631 |  |  |  | 0 |  | 0
25 | 本村小学校 | 809 |  |  |  | 0 |  | 0
27 | 久留米中学校 | 822 |  |  |  | 0 |  | 0
28 | 東中学校 | 778 |  |  |  | 0 |  | 0
29 | 西中学校 | 879 |  |  |  | 0 |  | 0
30 | 南中学校 | 666 |  |  |  | 0 |  | 0
31 | 大門中学校 | 94 |  |  |  | 0 |  | 0
33 | 中央中学校 | 627 |  |  |  | 0 |  | 0
36 | はくさん保育園 | 73 |  |  |  | 0 |  | 0
38 | はちまん保育園 | 111 |  |  |  | 0 |  | 0
39 | まえさわ保育園 | 133 |  |  |  | 0 |  | 0
41 | たきやま保育園 | 152 |  |  |  | 0 |  | 0
42 | ひばり保育園 | 203 |  |  |  | 0 |  | 0
43 | 上の原さくら保育園 | 263 |  |  |  | 0 |  | 0
45 | 新川第一・第二学童保育所 | 60 |  |  |  | 0 |  | 0
46 | 南沢第一・第二学童保育所 | 35 |  |  |  | 0 |  | 0
47 | 金山学童保育所 | 38 |  |  |  | 0 |  | 0
48 | くぬぎ第一・第二学童保育所 | 35 |  |  |  | 0 |  | 0
49 | 柳窪第一・第二学童保育所 | 68 |  |  |  | 0 |  | 0
51 | 南町学童保育所 | 44 |  |  |  | 0 |  | 0
52 | 神宝学童保育所 | 23 |  |  |  | 0 |  | 0
53 | 本村学童保育所 | 58 |  |  |  | 0 |  | 0
55 | 中央第一・第二学童保育所 | 84 |  |  |  | 0 |  | 0
56 | 前沢第一・第二学童保育所 | 140 |  |  |  | 0 |  | 0
57 | 滝山第一・第二学童保育所 | 70 |  |  |  | 0 |  | 0
60 | 子どもセンターひばり | 154 |  |  |  | 0 |  | 0
62 | 浅間町地区センター | 85 |  |  |  | 0 |  | 0
63 | 南町地区センター | 172 |  |  |  | 0 |  | 0
65 | 八幡町地区センター | 104 |  |  |  | 0 |  | 0
66 | 野火止地区センター | 113 |  |  |  | 0 |  | 0
68 | 中央町地区センター | 161 |  |  |  | 0 |  | 0
69 | 幸町デイサービスセンター | 102 |  |  |  | 0 |  | 0
70 | さいわい福祉センター | 550 |  |  |  | 0 |  | 0
71 | 児童発達支援センターわかくさ学園 | 158 |  |  |  | 0 |  | 0
72 | わくわく健康プラザ | 922 |  |  |  | 0 |  | 0
75 | わくわく健康プラザ（体育室） | 25 |  |  |  | 0 |  | 0
76 | 西部地域センター | 1052 |  |  |  | 0 |  | 0
81 | 南部地域センター | 632 |  |  |  | 0 |  | 0
85 | 東部地域センター | 497 |  |  |  | 0 |  | 0
| 合計 | 16851 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
様式２-１

## 様式2‐2省エネ化効果計算
|  |  | 事業者名 | 0
【省エネルギー化効果計算シート】
※試算に用いる数値は以下の数値を用いてください
・試算期間は13年間としてください（F～Gは13年間の数値、CO2削減に関しては、1年間の数値を記入してください）。
・金額はすべて消費税込みとしてください。
・CO2排出係数は0.475ｔ-CO2/kWhを使用してください。（東京電力エナジーパートナー（株）2024年10月3日公表値）
・消耗品代の削減については見込まないでください。
・複数施設に係る提案においても、施設ごとに記入してください。
| E LED化による削減効果 合計 | 0
提案 No. | 施設名 | 提案内容 | F | G （E-F） | 省エネ提案
|  |  | 省エネ化 提案金額総額 | 残額 | 年間CO2排出 削減量 | 年間CO2排出 削減率
|  |  | (円) | (円) | (ｔ-CO2/kWh) | (％)
1 |  |  |  | 0
2 |  |  |  | 0
3 |  |  |  | 0
4 |  |  |  | 0
0
合計 |  |  | 0 |  | 0 | 0
様式２‐２